## find
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 1 | (나) “탱크차량 (Tank vehicle)”이라 함은 액상의 화학물질을 운반하기 위한 구조를 갖는 탱크 트럭, 탱크 트레일러 등을 통칭하는 것을 말한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 1 | (다) “탱크트럭 (Tank truck)”이라 함은 본체 위에 화학물질을 저장할 수 있는 카고 탱크를 일체형으로 장착한 자체 엔진을 가지고 있는 차량을 말한다
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 가스상 급성 독성물질을 탱크차량으로 하역 및 출하하는 장소에 대해 적용한다. 또한 가스상 급성 독성물질을 용기에 충전하는 장소 또는 가스상 급성 독성물질의 용기를 사용하는 장소에도 적용할 수 있다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 2 | (라) “탱크트레일러 (Tank trailer)”라 함은 동력이 없는 본체(차량 샤시) 위에 화학물질을 저장할 수 있는 카고 탱크를 설치한 형태로써 엔진을 가진 트렉터(견인차량)에 연결하여 운반하는 차량을 말한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 2 | (마) “카고탱크 (Cargo tank)”라 함은 화학물질을 420 L 이상 저장할 수 있는 탱크로써 이송차량에 영구적인 방법으로 고정되어 있는 것을 말한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 3 | (가) 하역 또는 출하장 및 탱크차량을 덮을 수 있는 지붕이 있는 장소일 경우에는 가스의 누출 시 누출물을 희석 및 포집할 수 있도록 수막장치 (Water curtain)를 지붕을 따라 개방된 면에 설치할 필요가 있다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 3 | (나) 지붕이 없는 경우에는 하역 또는 출하장과 탱크차량을 덮을 수 있도록수막장치(Water curtain)를 설치할 필요가 있다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 4 | (4) 비상용 회수탱크
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 4 | (나) 집수조의 용량은 최소한 탱크차량의 용량 이상이어야 하며, 집수조의 입구면적은 가능한 최소로 설치하여 증발면적을 줄이도록 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 5 | (가) 가스상 급성 독성물질의 하역 또는 출하 중 누출이 발생할 경우 탱크트럭 내부에 남아 있는 물질을 긴급하게 이송할 필요가 있는 경우에는 비상용 회수탱크를 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 5 | (나) 비상용 회수탱크의 용량은 하역하는 탱크차량의 용량 이상이어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 5 | (다) 비상용 회수탱크는 가능한 한 실내에 설치하고, 하역작업 전에 하역하는 탱크트럭과 배관(또는 호스)을 연결한 상태로 유지하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 5 | (라) 배기처리설비의 용량은 탱크차량에 연결된 호스 또는 배관이 파손되었을 경우에 배출되는 양을 처리할 수 있는 능력이 되어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 6 | (가) 하역 또는 출하하는 작업지점 및 탱크트럭 전체를 덮을 수 있는 지붕을설치하는 것이 좋다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 6 | (나) 집수조의 용량은 최소한 탱크차량의 용량 이상이어야 하여 집수조의 입구면적은 가능한 최소로 설치하여 증발면적을 줄이도록 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 6 | (라) 작업장의 바닥은 불침투성 재질로 설치하고 액체상태로 취급되는 물질이 누출되었을 경우 확산을 방지하고 포집하기 위해 1.5% 이상의 구배를 유지하고, 낮은 지점에 하역 또는 출하하고자 하는 탱크차량 1대의 용량 이상의 집수조를 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 7 | (4) 비상용 회수탱크
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 7 | (가) 가스상 급성 독성물질의 하역 또는 출하 중 누출이 발생할 경우 탱크트럭 내부에 남아 있는 물질을 긴급하게 이송할 필요가 있는 경우에는 비상용 회수탱크를 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 7 | (나) 비상용 회수탱크의 용량은 하역하는 탱크차량의 용량 이상이어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 7 | (다) 배기처리설비의 용량은 가능한 한 탱크차량에 연결된 호스 또는 배관이 파손되었을 경우에 배출되는 양을 처리할 수 있는 용량이 되어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 7 | (다) 비상용 회수탱크는 가능한 한 실내에 설치하고, 하역작업 전에 하역하는 탱크트럭과 배관(또는 호스)을 연결한 상태로 유지하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 8 | (2) 하역 또는 출하할 때에는 주입배관이 액체에 잠길 때까지 주입속도를 1 m/s 이하로 유지하여야 한다. 다만, 하역 또는 출하하는 탱크 등에 질소 등의 불활성가스를 주입한 상태에서 작업을 수행하여 정전기 등에 의한 위험이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 8 | (3) 탱크차량의 상부에도 살수가 되도록 살수설비의 노즐을 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 8 | (4) 탱크차량 정차 위치에서 인접한 지역에 이동식 소화기 또는 소화전이 배치되어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 9 | (10) 탱크차량 등의 상부로 통행할 필요가 있는 경우에는 추락을 방지하기 위한 시설을 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 9 | (4) 탱크차량 등의 안전한 통행을 위한 통행로가 확보되어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 10 | (2) 탱크차량의 송장 또는 차량에 표시된 물질명과 하역하고자 하는 물질명이일치되는지 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 11 | (1) 탱크차량과 이송 배관 사이의 호스를 연결한 후에는 공기 또는 불활성가스를 사용하여 연결부분의 기밀시험을 하되, 인화성물질 또는 공기와 접촉하면 곤란한 물질인 경우에는 가능한 한 불활성가스를 사용하여 기밀시험을 하여야 한다. 다만, 작업여건에 따라 하역 또는 출하하는 물질을 사용하여 연결부분의 기밀시험을 할 경우에는 연결 부분에서 누출될 때의 조기대응방법을 고려한 상태에서 시험하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 11 | (1) 하역서류, 탱크차량 번호, 저장탱크 내용물 등을 확인하여 정확한 위치에 연결하는지 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 11 | (2) 탱크차량에 압력을 가하여 이송할 때 균압배관을 사용하는 경우에는 균압배관도 동일하게 기밀시험을 하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 11 | (2) 하역하고자 하는 저장탱크의 빈 공간과 하역할 양을 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 11 | 6.1.6 탱크차량의 벤트배관 또는 균압배관 개방
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 12 | (1) 탱크차량 부착 펌프 또는 해당 장소의 펌프를 가동하여 이송한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 12 | (1) 탱크차량과 하역할 탱크 사이의 라인 중 탱크차량에 부착된 밸브를 제외하 고는 모든 밸브를 개방하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 12 | (1) 탱크차량에 설치된 벤트배관 또는 균압배관을 개방하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 12 | (2) 공기 또는 불활성가스의 압력을 사용하여 이송할 경우에는 가압배관의 밸브를 천천히 개방하여야 하고, 가압배관의 압력은 해당 탱크차량 또는 하역하는 저장탱크의 설계압력 이하로 공급되어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 12 | (2) 탱크차량 상부로 올라가서 개방해야 할 경우에는 추락방지조치를 하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 12 | (3) 탱크차량과 하역할 탱크 사이의 배관에 연결된 다른 배관의 밸브가 닫혀 있는지 확인하여야 한다. 다만, 동일한 물질을 저장하는 다른 탱크에 연결된 경우에는 그러하지 아니 하다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 12 | 6.1.8 탱크차량의 밸브 개방
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 13 | (1) 가압에 의해 이송하는 경우에는 탱크차량 내부에 불활성가스(또는 공기)를 공급 (purge)하여 내부의 잔량을 저장탱크로 이송한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 13 | (1) 이송작업이 완료되면 관련 배관의 밸브 및 탱크차량의 밸브를 차단한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 13 | (1) 탱크차량의 연결부에 캡 또는 플러그 등을 설치한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 13 | (2) 펌프를 사용하여 이송하는 경우에는 탱크차량의 말단밸브를 차단하고 저장 탱크와 말단밸브 사이의 잔량을 불활성가스 또는 공기를 사용하여 이송한 다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 14 | (2) 탱크차량의 송장 또는 차량에 표시된 물질명과 출하하고자 하는 물질명이일치되는지 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 14 | 6.2.1 탱크차량의 정문 통과 시 확인
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 15 | (1) 출하서류, 탱크차량 번호, 저장탱크 내용물 등을 확인하여 정확한 위치에 연결하는지 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 15 | (1) 탱크차량과 이송 배관 사이의 호스를 연결한 후에는 공기 또는 불활성가스를 사용하여 연결부분의 기밀시험을 하되, 인화성물질 또는 공기와 접촉하면 곤란한 물질인 경우에는 가능한 한 불활성가스를 사용하여 기밀시험을 하여야 한다. 다만, 작업여건에 따라 하역 또는 출하하는 물질을 사용하여 연결부분의 기밀시험을 할 경우에는 연결 부분에서 누출될 때의 조기대응방법을 고려한 상태에서 시험하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 15 | (1) 탱크차량에 설치된 벤트배관 또는 균압배관을 개방한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 15 | (2) 출하하고자 하는 탱크차량의 빈 공간과 출하할 양을 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 15 | (2) 탱크차량의 균압배관도 동일하게 기밀시험을 하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 15 | 6.2.5 탱크차량의 벤트배관 또는 균압배관 개방
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 16 | (1) 탱크차량과 출하배관 중 최종 조작밸브를 제외하고는 모든 밸브를 개방하 여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 16 | (2) 공기 또는 불활성가스의 압력을 사용하여 이송할 경우에는 가압라인의 밸브를 천천히 개방하여야 하고, 가압라인의 압력은 해당 탱크차량의 설계압력 이하로 공급되어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 16 | (2) 탱크차량 상부로 올라가서 개방해야 할 경우에는 추락방지조치를 하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 16 | (3) 출하작업이 완료되면 펌프를 정지하거나 가압배관의 밸브를 닫고, 탱크차량의 밸브를 닫는다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 16 | (4) 탱크차량의 과충전을 방지하기 위해 사전에 출하량을 입력해서 자동으로 출하배관의 밸브를 차단하는 등의 조치가 필요할 수 있다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 17 | (1) 탱크차량의 연결부에 캡 또는 플러그 등을 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 17 | (1) 호스를 분리하기 전에 관련 배관 내부에 있는 물질을 회수하거나 불활성가 스(또는 공기)를 공급 (purge)하여 탱크차량으로 이송하거나, 배기처리시설 등으로 배출시켜야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 17 | (4) 작업자는 탱크차량의 출하량 확인방법과 출하작업의 위험성에 대해 사전에숙지하여야 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 1 | (가) 폭약 등의 폭굉(Detonation) (나) 가연성 가스(증기 포함)의 개방공간에서의 폭연 (다) 폭주반응용 비상벤트와 압력용기 및 저장탱크 등에 설치된 압력방출 장치 (라) 외부 화재 또는 다른 가열장치에 노출된 용기를 보호하기 위한 장치
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 2 | (라) “밀폐공간(Enclosure)”이란 전체가 밀폐되거나 또는 부분적으로 밀폐된 공간(체 적)을 가진 밀폐 작업장, 용기, 탱크, 배관 및 덕트 내부 공간 등을 말한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 6 | P ; 펌프류 C ; 압축기류 AG ; 교반기류 HT ; 호이스트류 T ; 탑류 R ; 반응기 D ; 드럼류 TK ; 저장탱크류 E ; 열교환기류 H ; 히타류 V ; 용기류 X ; 공급자 일괄공급기기
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 2 | (1) 공정 처리순서 및 흐름의 방향(Flow scheme & direction) (2) 주요 동력기계, 장치 및 설비류의 배열 (3) 기본 제어논리(Basic control logic) (4) 기본설계를 바탕으로 한 온도, 압력, 물질수지 및 열수지 등 (5) 압력용기, 저장탱크 등 주요 용기류의 간단한 사양 (6) 열교환기, 가열로 등의 간단한 사양 (7) 펌프, 압축기 등 주요 동력기계의 간단한 사양 (8) 회분식 공정인 경우에는 작업순서 및 작업시간
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 4 | (나) 탱크류
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | (가) “저장설비” 라 함은 수용액 저장탱크와 이송배관, 압력방출장치 및 제어기기 등을 포함한 일련의 설비를 말한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | (나) “저압탱크” 라 함은 설계압력이 103 ㎪ 이하인 수용액 저장탱크를 말한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | (다) “압력탱크” 라 함은 설계압력이 103 ㎪을 초과하는 수용액 저장탱크를 말한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | (라) “압력 방출구” 라 함은 수용액 저장탱크 내부압력이 설정치 이상으로 상승 시열리도록 설치된 플로팅맨홀커버(Floating manhole cover)를 말한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | (마) “하역장소” 라 함은 저장탱크로 수용액을 이송하는 탱크로리의 정차 장소를 포함한 이송 배관 및 밸브 등 부속설비를 말한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 2 | (사) “희석” 이라 함은 사용공정으로 이송하거나, 탱크로리 등에 로딩하기 위해 수용 액을 물과 혼합하여 농도를 낮추는 것을 말한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 3 | (3) 저장탱크 내부에서 분해 시 발생하는 열이 대기로 방출되는 열보다 많을 경우 수용액의 온도가 물의 비점 이상으로 올라갈 수 있다. 특히, 농도 64.7 % 이상에 서는 분해 시 발생하는 열이 수용액을 전부 증발시킬 수 있다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 3 | (5) 농도 64.7 % 미만의 수용액을 저장하는 탱크에서 과산화수소 분해속도가 압력 방출장치를 통한 배출속도보다 크면 저장탱크는 파열될 것이다. 이때, 농도가 높을 수록 저장탱크 파열의 위험은 커지며, 저장탱크의 강도가 강할수록 파열시피해는 커진다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | (1) 저압탱크 및 압력탱크를 사용할 수 있으나, 압력 방출구를 부착한 저압탱크의 설치를 권장한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | (4) 알루미늄 재질의 저장탱크는 콘크리트 받침대 위에 직접 설치하거나, 콘크리트기초위에 볼트로 고정된 철재 받침대 위에 설치하여야 하고, 받침대와 접촉되는탱크표면은 아스팔트 펠트 패드 등 알루미늄의 전기적 부식을 방지할 수 있는 재질의 패드로 보호하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | (5) 저장탱크에는 필터가 부착된 통기설비를 설치하여야 하며, 통기설비의 용량은 펌프 최대용량 이상으로 하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | 5.1 저장탱크
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (1) 압력 방출구가 부착 되었고, 농도 64.7 % 미만인 수용액을 저장하는 저장탱크는 건물 벽 등으로 부터 7.5 m 이상의 안전거리를 두어야 한다. 다만, 건물 벽등 이 불연성 재질인 경우에는 안전거리를 두지 않아도 된다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (1) 저장탱크에는 압력 방출구 또는 파열판을 부착하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (2) 압력 방출구가 부착 되었고, 농도 64.7 % 이상인 수용액을 저장하는 저장탱크와 파열판 만 설치된 저장탱크는 건물 벽 등으로부터 <그림 2>에 따라 안전거 리를 두어야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (3) 압력탱크와 <그림2>에서 요구한 방출 면적 미만의 압력방출장치가 부착된 저압 탱크는 건물 벽 등으로부터 <그림 3>에 따라 안전거리를 두어야 한다. 다만, 다수의 저장탱크를 인접하여 설치할 경우에는 가장 큰 저장탱크의 용량을 기준 으로 <그림 3>에 따라 안전거리를 두어야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (5) 배출된 수용액은 저장탱크에 다시 투입하지 않아야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (6) 저장탱크 주위에는 누출 시 확산을 방지하기 위하여 저장탱크 용량 이상의 방유 제를 설치하여야 한다. 또한, 다른 물질과 접촉 및 오염의 위험이 있기 때문에 배수로를 통한 드레인은 하지 않아야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | (가) 저장탱크의 내부온도를 항상 모니터링 하고, 일정한 온도까지 상승 시 경보를울리고, 저유조로 자동 배출하도록 제어시스템을 구축한다. 이때, 자동배출시 스템의 온도는 5 ℃ 이하로 설정하여야 하며, 가능한 경우 더 낮게 설정한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | (나) 자동배출시스템의 성능은 30 분 내에 저장탱크 내 수용액이 중력에 의해 모두 배출되도록 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | (다) 저장탱크에서 수용액이 자동 배출되는 것과 동시에 저장탱크 내부를 물로 희석하여야 한다. 이때, 희석용 물 유량은 수용액 배출유량의 90 % 이하가 되도록 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | (1) 탱크로리에는 자급식 원심펌프를 설치하여 수용액을 저장탱크로 이송하는 방법을 권장하나, 질소 등 불활성 기체를 사용하여 압송하여도 된다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | (1) 하역장소는 탱크로리에 의한 손상을 방지하기 위하여 저장탱크로부터 7.5 m 이상의 안전거리를 두거나, 가드레일 등을 설치하여 보호하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | (2) 탱크로리 정차 장소는 건물 및 설비에서 30 m 이상의 안전거리를 두어야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | (3) 탱크로리로 연결되는 압송용 기체배관에는 필터, 감압밸브, 안전밸브 및 압력계를 설치하여야 하며, 탱크로리로 오염물질이 유입되는 것을 방지하기 위하여 이송 작업 전에 충분히 퍼지 하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | (4) 탱크로리에는 103 ㎪ 이상의 압력을 가하지 않으며, 하역 후 탱크로리는 즉시안전한 장소로 이동하여야 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 2 | 이 지침은 다음 물질을 저장·취급하는 탱크, 탑류, 반응기, 가열로, 하역배관 등에 적용 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 3 | (마) “저장탱크”란 안전보건규칙 별표 7의 1호 다목에서 규정하는 저장설비를 말한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 4 | ? (1) 다음 각 목의 저장탱크 인입 및 출구배관. 다만, 인입배관에 역지밸브(check valve) 등과 같이 역류방지를 위한 조치를 하였을 경우에는 그러하지 아니하다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 4 | ?? (가) 인화성가스를 액체상태로 저장하는 설계용량 5 ㎥ 이상의 저장탱크 ?? (나) 급성독성물질 중 1기압, 35 ℃에서 기체로 존재하는 물질을 액체상태로 저장하는 설계용량 5 ㎥ 이상의 저장탱크 ?? (다) 인화성액체 중 인화점이 30 ℃ 미만인 물질을 저장하거나 사용하는 것으로 사방이 벽으로 둘러쌓여 있는 건축물내에 설치되는 설계용량 10 ㎥ 이상의 저장탱크 및 용기
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 5 | ? (3) 다음 각 목의 용기(탑류 및 저장탱크류 제외) 하부의 출구배관. 다만, 최대운전액면 보다 높은 곳에?설치된 배관 또는 비상 시에 그 배관이 차단되어서는 안 되는 특수한?경우는 예외로 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 5 | ? (7) 호스 또는 하역설비 등을 이용하여 기차, 선박, 탱크로리 등에 가연성가스, 또는 가스상의 급성독성물질을 하역하는 배관 및 균압(equalizing) 배관. 다만, 균압배관에
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 6 | ? (1) 저장탱크, 탑류 및 용기(이하 “용기 등”이라 한다)의 배관에 설치되는 긴급차단밸브는 가능한 한 <그림 2>와 같이 용기 등에 가깝게 설치하여야 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 6 | ? (8) 호스 또는 하역설비 등을 이용하여 기차, 선박, 탱크로리 등에 인화성액체, 액상의 유기화합물 또는 가스상 이외의 급성독성물질을 하역하는 배관.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 8 | ? (5) 기차, 선박, 탱크로리 등의 하역용 배관에 설치되는 긴급차단밸브는 <그림 5>와 같이 가능한 한 하역용 호스 또는 하역설비(로딩 암 등)에 가깝게 설치하여야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 7 | (3) 모든 시스템은 필요시, 액체와 증기 전달 밸브, 전달 압축기 또는 펌프, 냉매 저장 탱크 또는 재순환, 재생 장치로부터 제거를 위해 밸브로 연결되어야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 1 | (4) 저장설비라 함은 기초 위에 설치한 고정식 암모니아 저장탱크 및 그 부속설 비를 말한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 3 | 4.2 저장탱크 용량
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 3 | 저장탱크의 용량은 경제성 및 안전성을 고려하여 다음과 같이 정한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 4 | (4) 반지하를 포함하여 저장탱크를 지하에 설치하는 경우에는 누출감지를 위하여 탱크를 흙 등으로 묻어서는 아니된다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 5 | (1) 저장탱크의 모든 노즐은 플랜지식이어야 하며 특별한 경우를 제외하고 맨홀 뚜껑 또는 저장탱크의 상부에 설치하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 5 | (4) 저장탱크의 액체암모니아 인입배관 끝부분의 위치는 인입배관의 파열 등으로 인한 액체암모니아의 역류를 방지할 수 있도록 저장설비의 최대액면 높이보다 높아야 한다. 다만, 액체암모니아 인입배관 끝부분의 위치를 저장설 비의 액면 높이 이하로 할 경우에는 저장설비내의 액체암모니아 인입 배관 상부에 구멍을 뚫어 역류를 방지하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 5 | (다) 음향방출시험을 할 경우에는 저장탱크의 시험기간 중에 실시하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 5 | 4.6 저장탱크의 개구부 등
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 6 | (1) 저장탱크 주위에는 누출방지용 방유제를 설치하여야 하며, 방유제 유효용량 계산은 KOSHA GUIDE, “방유제 설치기술지침”에 따른다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 7 | (1) 펌프의 토출측 배관에는 펌프의 특성 및 운전특성에 따라서 최소유량 배관 (Minimum flow line)을 저장탱크에 순환되도록 설치한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 7 | (3) 탱크로부터 펌프로 가는 액체출구 라인은 가능한 한 거리가 짧아야 하고충분히 보냉이 되어야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 8 | (1) 암모니아를 저장탱크에 주입하기 전에 저장탱크 내의 산소함유량을 용량기준 으로 0.025 % 이내로 줄여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 9 | 저장탱크에는 암모니아의 저장량을 측정할 수 있는 계측장치와 온도를 측정할수 있는 온도지시계 및 경보장치를 설치하여야 한다. 다만, 유리액면계를 사용해서는 아니된다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 10 | (1) 저온저장 탱크는 이중벽 구조인 경우 내벽과 외벽 사이에 단열재를 충전하 거나 그렇지 않은 경우에는 저장탱크 외부에 단열재를 시공하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 10 | (3) 이중벽 구조의 저장탱크인 경우에는 내부동체의 외면, 단열벽 저장탱크인 경우에는 동체의 외면이 습기 및 암모니아에 의해 부식되지 않도록 습기및 암모니아에 대하여 내식성이 있는 재료로 도장되어야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 10 | 또한 탱크외부에 단열재를 시공하는 경우에는 그 단열재 외부는 암모니아에 의해 부식되지 않는 재질로 보호되어야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 12 | (1) 저장탱크에는 암모니아의 저장량을 측정할 수 있는 액면 계측장치를 설치하 여야 한다. 다만, 유리액면계를 사용하여서는 아니된다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 12 | (2) 저장탱크에는 저장탱크의 압력을 측정할 수 있도록 압력지시계를 설치하여야 한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 1 | (가) “방유제(Diking)”라 함은 저장탱크에서 위험물질이 누출될 경우에 외부로 확산되지 못하게 함으로서, 주변의 건축물, 기계?기구 및 설비 등을 보호 하기 위하여 위험물질 저장탱크 주위에 설치하는 지상방벽 구조물(Dike)을 말한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 1 | (나) “유효용량(Effective capacity)”이라 함은 저장탱크에서 위험물질이 누출될 경우 방유제가 실제로 저장할 수 있는 용량을 말한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 1 | (다) “배출로(Drainage)”라 함은 위험물질 저장탱크에서 누출된 위험물질을 안전한 장소로 유도하기 위한 도랑, 배관 등의 배출 통로를 말한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 1 | (라) “저조 등(Sump)”이라 함은 위험물질 저장탱크로부터 일정한 거리에 설치한 웅덩이(Impounding area) 등과 같이 위험물질이 누출될 경우 이를 유도하여 임시로 저장할 수 있는 시설을 말한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 위험물질을 액체상태로 저장하는 저장탱크에서 위험물질 누출 시외부로 확산되는 것을 방지하기 위해 설치하는 방유제에 관한 기술을 제시하 는데 그 목적이 있다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 2 | (1) 하나의 저장탱크 주위에 설치하는 방유제 내부의 유효용량은 저장탱크의 용량 이상이어야 하며, 둘 이상의 저장탱크 주위에 설치하는 방유제 내부의 유효용량은 방유제 내부에 설치된 저장탱크 중 용량이 가장 큰 저장탱크의 용량 이상(각각의 저장탱크가 서로 격리된 구조로 설치된 경우에 한한다.)이어야 한다. 다만, 위험물질 저장탱크 주위에 다음의 기준에 적합한 배출로 및저조시설 등을 설치하여 누출된 위험물질을 안전한 장소로 유도할 수 있는 조치를 하였을 경우에는 그러하지 아니 한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 2 | (2) 표준압력(101.3 kPa), 20 ℃에서 가스상태인 위험물질을 액체상태로 저장하는 저장탱크 주위에 설치하는 방유제는 누출된 위험물질의 기화를 억제할 수 있도록 방유제 내부의 단면적을 최소화하여야 한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 2 | (가) 저장탱크에서 저조 등까지의 배출로는 누출된 위험물질이 자유로이 배출될수 있도록 1 % 이상 경사를 유지하도록 하는 경우
방유제 설치에 관한 기술지침 | 2 | (나) 저조 등의 용량은 가장 큰 저장탱크에서 누출된 위험물질을 충분히 저장할수 있도록 하는 경우
방유제 설치에 관한 기술지침 | 2 | 4. 위험물질 저장탱크 배치
방유제 설치에 관한 기술지침 | 2 | 하나의 방유제 내부에는 상호간 반응성 있거나 서로 접촉하여서는 안되는 물질 또는 위험성을 유발할 수 있는 물질의 저장탱크를 혼합하여 배치해서는 아니 된다. 다만, 위험물질이 인화성이면서 급성 독성인 경우에는 하나의 방유제 내부에 동일한 물질의 저장탱크를 배치할 수 있다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 3 | 유효용량 = [방유제의 내부 체적] - [가장 큰 저장탱크 하나(“가”탱크)를 제외한 저장탱크(“나”와 “다”탱크)의 방유제 높이 이하 부분의 체적] - [모든 저장탱크(“가”, “나” 및 “다”탱크)의 기초부분의 체적] - [방유제 높이 이하 부분의 배관, 지지대 등 부속설비의 체적]
방유제 설치에 관한 기술지침 | 4 | (3) 방유제 내부 바닥은 누출된 위험물질을 안전하게 처리할 수 있도록 저장탱크의 외면에서 방유제까지 거리 또는 15 m 중 더 짧은 거리에 대해 1 % 이상 경사가 유지되어야 한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 4 | 6. 방유제와 저장탱크 사이의 거리
방유제 설치에 관한 기술지침 | 4 | 방유제 내면과 저장탱크 외면사이의 거리는 저장탱크의 직경과 높이를 고려하여 이격거리를 정하여야 하고, 최소 1.5 m 이상을 유지하여야 한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 5 | (3) 방유제 내부에 있는 탱크, 배관 등을 보온하기 위해 사용한 스팀의 응축수를 배출하기 위한 배출구는 방유제 외부에 설치하여야 한다. 다만, 방유제 내부에 응축수 배출설비(배출 포트의 높이가 방유제 높이 이상이고 배출 포트를 통하여 위험물질이 방유제 외부로 배출되지 않은 구조로 설치된 경우에 한한다)를 설치한 경우에는 그러하지 아니 한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 5 | 방유제 내부에는 방유제 내부에 설치하는 저장탱크를 위한 배관(저장탱크의 소화설비를 위한 배관을 포함한다), 조명설비, 가스누출감지경보기(감지부에 한한다), 계기시스템 등 안전성 확보에 필요한 설비 외에는 다른 설비를 설치하 여서는 아니 된다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (2) 인화성 액체를 탱크 등에 초기에 주입하는 경우에는 유속을 1 m/s 이하로 한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (9) 탱크차나 트럭하역 배관에 배관이 연결되지 않은 경우와 배관 연결을 분리하고자 할 때 잠기는 밸브를 설치하였는가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | ② 팽창탱크(Expansion tank) 설치 (다) 절차적인 방법 : 운전을 정지하는 동안에는 배관을 비우도록 절차서에 명기 (4) 자동조절밸브가 고장으로 열려 밸브 후단의 압력이 상승
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (1) 고정식 지붕탱크의 지붕은 내?외부 구조물 또는 내부의 지지대에 의하여 자체적으로 지지될 수 있도록 설계한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (1) 고정식 지붕탱크의 출구 노즐은 옆판에 설치한다. 그 위치는 탱크 내부의 침전물 또는 물의 축적을 최소화할 수 있는 높이에 설치한다. 다만, 많은 량의 침전물과 물이존재할 수 있는 부유식 지붕탱크인 경우에는 내부 이동식 스윙 배관을 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (1) 다음 <표 2>와 같이 전기 전도도가 10 pS/m 이하인 인화성물질을 저장하는 용량 100 m 3 이상의 고정식 지붕탱크에는 불활성가스 봉입시설을 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (1) 부유식 지붕탱크는 인화성물질이 증기로 되어 대기로 방출되는 손실을 최소화할 수있도록 인화점 23 ℃ 이하의 인화성물질을 대량 저장하는 경우에 사용하며 다음과 같은 때에는 부유식 지붕탱크를 사용하여서는 아니된다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (1) 부유식 지붕탱크의 옆판 맨홀은 고정식 지붕탱크의 옆판 맨홀 설치 기준에 따른다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (1) 부유식 지붕탱크의 옆판과 부유식 지붕 사이의 실링 재료 및 형태는 저장 탱크 제작자의 기준에 의하여 결정한다. 다만, 실링을 보수 또는 교체하는 경우에는 부유식 지붕탱크의부속품인 사다리 또는 내부 배관등을 제거하지 않고 보수할 수 있는 것을 선정한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (1) 부유식 지붕탱크의 지붕에는 호스, 배관 또는 사이폰 형태의 배수설비를 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (1) 상압저장탱크의 내부 또는 내?외부의 보강재에 부식이 우려되는 경우에는 상압 저장탱크의 밑판, 옆판, 지붕 및 보강재에 부식 여유를 고려한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (1) 이 지침은 안전보건규칙 별표 1의 위험물질 중 인화성물질, 부식성물질 및 독성물질 등을 액체상태로 저장하는 설계압력이 게이지 압력으로 3,500 Pa(0.0357 ㎏ f /㎠) 미만의 상압저장탱크의 설계에 적용한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (1) 지름이 9 m 이하인 고정식 지붕탱크에는 지붕 및 옆판에 각각 1개의 맨홀을 설치 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (1) 통기관이 설치된 고정식 지붕탱크의 설계압력은 양압 750 Pa(0.0076 ㎏ f /cm 2 ), 진공압력 250 Pa(0.0025 ㎏ f /㎠) 이내로 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (2) 부유식 지붕탱크는 일반적으로 지붕의 형식에 따라 접시지붕형, 폰툰지붕형 및 이중 지붕형으로 구분하며 그 형태는 [부록 1]과 같다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (2) 부유식 지붕탱크의 배수설비는 지붕 지름의 크기에 따라 최소한 아래의 기준 이상 으로 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (2) 부유식 지붕탱크의 실링 주위에서 화재?폭발의 원인이 될 수 있는 정전기를 제거할 수 있는 장치를 설치한다
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (2) 불활성가스 봉입시설이 설치된 고정식 지붕탱크의 설계압력은 양압 2,000 Pa (0.0204 ㎏ f /㎠), 진공압력 600 Pa(0.0061 ㎏ f /㎠)이내로 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (2) 상압저장탱크의 모재 부식속도(mm/년) 자료를 이용할 수 있는 경우에는 20년 동안 부식되는 두께를 부식 여유로 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (2) 이 지침에서 정하지 않은 상압저장탱크의 구조설계 등에 관한 사항은 한국산업규격및 이와 동등 이상의 기술기준에 따른다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (2) 인입 노즐은 옆판에 설치한다. 그 위치는 침전물이 쌓일 수 있는 최대높이 보다는 약간 높은 지점에 설치한다. 만약 인입 노즐이 옆판의 상부에 설치되는 때에는 인입배관을 탱크의 밑판부위 까지 내려 오도록 하여 항상 저장물질에 잠겨 있도록 하며
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (2) 전항의 규정에도 불구하고 고정식 지붕탱크의 용량이 100 m 3 미만으로 다음과 같이 정전기가 형성될 수 있는 경우에는 불활성가스 봉입시설을 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (2) 지름이 9 m를 초과하고 30 m 이하인 고정식 지붕탱크에는 지붕 및 옆판에 각각 2 개의 맨홀을 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (3) 고정식 지붕탱크의 내부 압력이 상승하면 탱크의 지붕이 분리되도록 하는 경우는 탱크 바닥이 평평하고 그 지붕이 원추형인 경우에 한한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (3) 부유식 지붕탱크의 설계압력은 양압 2,000 Pa(0.0204 ㎏ f /㎠), 진공압력 250 Pa (0.0025 ㎏ f /㎠)이내로 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (3) 지름이 30 m를 초과하는 고정식 지붕탱크에는 지붕 및 옆판에 각각 4개의 맨홀을설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (3) 탱크가 설치되는 지역의 국지성 폭우 등 기상이변에 의한 강우강도를 고려할 필요가 있을 경우, 필요 배수량과 설비 배수능력을 아래와 같이 산출하여 설비 배수능력이 필요 배수량보다 크게 되도록 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (4) 건물내에 설치된 고정식 지붕탱크는 탱크 내부의 압력 상승시 그 지붕이 분리 되도록 설계해서는 안된다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (4) 상압저장탱크의 모재에 부식여유를 고려하는 것이 경제적이지 않거나 또는 합리적 이지 않는 경우에는 내피복 또는 크래딩을 고려할 수 있다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (4) 접시 지붕형 및 폰툰 지붕형탱크의 경우 지붕과 호스 가까이 역지밸브 등을 설치하여 저장물질이 지붕으로 역류되지 않도록 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (4) 특히 농질산 저장탱크인 경우는 탱크 옆판의 맨홀을 설치하지 않으며, 지붕의 맨홀은위의 기준에 따른다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (가) (1) 식에 의하여 상압저장탱크 옆판의 최소두께를 계산하였을 지라도 제작에 사용
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (가) “고정식 지붕탱크 (Cone roof tank, CRT)”라 함은 원추형으로된 고정식 지붕을 갖는 상압저장탱크를 말한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (가) 인화성물질이 내부 인입 노즐에서 분사되면서 저장탱크를 채우는 경우
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (가) 지붕의 지름이 40 m 이하의 탱크인 경우 : 최소 지름 80 mm 1개
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (가) 탄소강 재질의 탱크에 부식성이 있는 물질을 저장하는 경우 : 최소 3 mm
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (나) “부유식 지붕탱크 (Floating roof tank, FRT)”라 함은 상하로 움직일 수 구조의 부유식 지붕을 갖는 상압저장탱크를 말한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (나) 설비 배수능력은 배수설비(Roof drain)에서 중력에 의해 배출될 수 있는 유량을기준으로 하여 식 (4)에 의하여 구한다. 다만, 지붕(Roof)의 높이는 지붕이 탱크의 최저 위치에 있는 기준으로 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (나) 지붕의 지름이 40 m를 초과하는 탱크인 경우 : 최소 지름 100 mm 1개
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (나) 탄소강 재질의 탱크에 부식성이 없는 물질을 저장하는 경우 : 최소 1.5 mm
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (다) “설계압력”이라 함은 탱크의 두께를 계산하기 위하여 사용되는 탱크 상부 기상층 에서의 압력을 말한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (다) 저장물질의 점도가 높거나 또는 어는 점이 높아 상온에서 탱크내부 면에 두꺼운막을 형성하는 경우. 다만 부유식 지붕탱크를 보온 또는 가열하여 막이 형성되지 않도록 하는 경우에는 그러하지 아니한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (다) 합금강 재질의 탱크에 부식성 물질을 저장하는 경우 : 최소 1.2 mm
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (라) “불활성가스 봉입시설 (Inerting system)”이라 함은 질소, 이산화탄소등과 같은 불활성가스를 탱크에 주입하여 폭발성 분위기 또는 폴리머의 형성을 방지하거나 독성물질의 증기가 대기로 방출되는 것을 방지하기 위하여 설치한 설비를 말한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (라) 합금강 재질의 탱크에 부식성이 없는 물질을 저장하는 경우 : 0 mm
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (마) “통기관 (Vent)”이라 함은 탱크의 내부가 진공 또는 가압상태가 되지 않도록 하기 위하여 대기로 개방되게 설치한 관을 말한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (바) “통기밸브 (Breather or bleeder valve)”라 함은 평상시에 닫힌 상태로 있다가 탱크의 압력이 미리 설정된 압력 또는 진공압력에 도달하면 밸브가 열려 탱크 내부의 가스? 증기등을 외부로 방출하거나 또는 탱크 내부로 외부공기를 흡입하기 위하여 설치된 밸브를 말한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | (아) “자동 통기밸브 (Automatic breather valve)”라 함은 부유식 지붕의 중앙부위에 설치하는 것으로 저장물질의 액면 높이에 따라 자동으로 열리고 닫혀 탱크 내부가 가압 또는 진공이 되는 것을 방지하기 위하여 설치된 밸브를 말한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | : 필요 배수량(㎥/h)   : 강수구역(탱크)의 내경(m)   : 시간당 강수량(m)
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 10.1 고정식 지붕탱크
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 10.2 부유식 지붕탱크
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 12. 상압저장탱크의 가열/냉각
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 4. 상압저장탱크 설계시 고려사항
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 4.1 고정식 지붕탱크
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 4.2 부유식 지붕탱크
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 5. 상압저장탱크 설계기준
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 5.4 용량에 따른 탱크의 지름 및 높이
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 6. 부유식 지붕탱크의 실링
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 7.1 고정식 지붕탱크
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 7.2 부유식 지붕탱크
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | D : 저장탱크의 안지름(m) H : 판두께를 구하려고 하는 단의 아래 끝에서 최고사용액면까지의 높이(m) ρ : 저장액체의 비중(저장유체의 비중이 1이하인 때에는 1로 한다.) f : 재료의 설계 인장응력으로서, 한국산업표준 또는 제조자가 보증하는 항복점 또는 내구력 최소값의 60%를 취한다(MPa) m : [부록 3]에서 규정하는 방사선 투과 시험에 의하여 정하는 상수 옆판 최하단 0.85
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | D : 저장탱크의 안지름(m)  : 고정식 지붕의 기울기 각도(°)
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 고정식 지붕탱크에는 KOSHA GUIDE “통기설비에 관한 기술 지침”에 준하여 통기설 비를 설치한다. 다만, 고정식 지붕탱크에 불활성가스 봉입시설을 설치하는 경우에는 KOSHA GUIDE에 상관없이 통기밸브를 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 다만, 스팀을 사용하여 상압저장탱크를 청소할 필요가 있는 경우에는 설계온도를 120 ℃로 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 부유식 지붕탱크에는 최소한 2개 이상의 통기밸브 즉 림 통기밸브와 자동통기밸브를 설치한다. 다만, 림 통기밸브는 부유식 지붕탱크의 실링이 메카니칼 실인 경우에 한하여 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 상압저장탱크 내부에 침전물이 형성되어 탱크 청소시 침전물을 제거하여야 할 필요가 있는 경우에는 청소용 맨홀(Cleanout door)을 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 상압저장탱크 밑판의 두께는 최소한 6 mm 이상으로 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 상압저장탱크 옆판의 최소두께는 식(1)에 의하여 계산한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 상압저장탱크의 공칭 지름(m) 철판의 최소사용 두께(mm)
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 상압저장탱크의 설계온도는 저장물질의 온도에 30 ℃를 더한 수치를 설계 온도로 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 상압저장탱크의 용량에 따른 탱크의 지름 및 높이는 탱크 제작에 사용되는 철판의규격에 따라 상이하다. 탱크용량에 따라 일반적으로 적용되는 탱크의 지름 및 높이는 [부록 2]와 같다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 이 지침은 인화성물질, 부식성물질 또는 독성물질을 액체상태로 저장하는 상압저장탱크의 설계에 필요한 사항을 정하여 탱크의 잘못된 설계로 인한 화재?폭발 및 누출 등의 사고를 예방하는데 목적이 있다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 저장물질의 온도를 일정하게 유지할 필요가 있는 경우에는 상압저장탱크에 내부 코일, 내부 또는 외부의 열교환기, 혼합기 또는 믹서 등을 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 | None | 특별한 경우를 제외하고는 고정식 지붕탱크 및 부유식 지붕탱크의 밑판에는 저장물질에포함될 수 있는 물 등을 배수할 수 있는 설비(Water drawoff sump)를 설치한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | (나) “저장용기”라 함은 일정한 위치에 고정 설치된 저장탱크와 이동할 수 있는 용기를 말한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | 4.1.3 저장탱크의 지지대
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | 저장탱크는 부등침하가 일어나지 않는 고정기초위에 불연재료의 지지대를 사용하여야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | (2) 반응기, 저장탱크 등과 같이 대량의 독성물질이 지속적으로 외부로 유출될 수 있는 구조로 된 경우에는 파열판과 안전밸브를 직렬로 설치하고, 파열판과 안전밸브 사이에는 누출을 탐지할 수 있는 압력지시계 또는 경보장치를 설치하여야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | ㉣ 저장탱크로 부터의 누출 확산을 차단하는 목적으로 방유제를 설치하는 경우에는 Kosha guide D-8-2013에 적합해야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | 3.1.1 “하역 (Unloading)”이라 함은 탱크로리 또는 이동용 용기 등에서 화학 물질을 배관 또는 호스를 통해 저장탱크 등으로 이송하는 것을 말한 다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 액상 화학물질을 탱크로리에서 저장탱크로 하역하거나 저장탱크에서 탱크로리로 출하하는 장소에 대해 적용된다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 탱크로리를 사용하는 액상 화학물질의 하역 및 출하장에서 화학물 질이 누출될 때에 외부로 누출되어 토양 또는 수질 등의 오염을 방지하기 위해 설치하는 시설에 관한 기술적 사항을 정함을 그 목적으로 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | (1) 탱크로리 등에 연결된 호스의 이탈 또는 잘못된 체결
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | (2) 탱크로리 등에 연결된 호스의 파열
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | (3) 탱크로리 등과 연결된 배관의 플랜지 및 밸브 등에서의 누출
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | (4) 탱크로리에 과다 충전한 경우
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | 3.1.2 “출하 (Loading)”라 함은 “하역”과 반대되는 개념으로 저장탱크 등에 들어 있는 화학물질을 배관 또는 호스를 통해 탱크로리 등으로 이송하는 것을 말한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | 3.1.4 “방류턱 (Curbing)”이라 함은 화학물질이 누출되었을 때 외부로 확산되는 것을 방지하기 위해 탱크로리 등의 둘레를 따라 설치한 낮은 턱을 말한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | 하역 및 출하장에서 화학물질의 누출이 발생될 수 있는 주요원인은 아래와 같다. 일반적으로 탱크로리 본체의 결함에 의한 누출은 배제된다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 3 | (가) 작업자의 현장 대응과 별도로 원격으로 작업현장을 감시하면서 조정실에서 긴급차단밸브 및 펌프(탱크로리 등의 차량에 부착된 펌프 제외)를 차단할 수 있는 경우에는 차단시간을 현저히 줄일 수 있으며, 차단시간은 설치된 시스템에 따라 다를 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 3 | 탱크로리 등의 하역 및 출하장은 저장탱크 지역 등과는 달리 하역 또는 출하 작업을 수행하는 동안 작업자가 현장에 상주하고 있고, 누출 사고가 발생할경우 조기에 감지할 수 있고, 또한 상주하는 작업자가 적절한 보호구를 착용하고, 누출 시에 대한 적절한 대응훈련을 받은 경우라면 누출량을 현저하게줄일 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 5 | (1) 탱크로리 등의 하역 및 출하장에서 액상 화학물질의 외부 확산방지를 위해 사용할 수 있는 설비의 종류는 아래와 같다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 5 | 화학물질의 누출 시 다른 곳으로 흘러가지 못하도록 대상물을 중심으로둘러친 턱으로 소용량의 누출방지에 적용된다. 탱크로리 하역 및 출하장에 적용될 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 5 | 화학물질의 누출 시 외부확산을 방지하기 위해 좁고 길게 판 도랑형태의 구조이며, 일반적으로 소량 누출 시에 적용된다. 탱크로리 하역 및 출하장에 적용될 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | (가) 트렌치는 탱크로리 등의 차량의 둘레에 설치하여야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | (가) 트렌치의 길이는 하역 및 출하장에서 사용되는 탱크로리 등의 차량의길이보다 길어야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | (나) 탱크로리 등의 사용장소 주변에 불침투성의 담이 있거나 지면이 경사져서 화학물질이 해당 방향으로 흘러가지 않을 경우에는 그 방향의 트렌 치는 생략할 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | 다량의 화학물질이 누출될 경우 담을 수 있도록 설치한 저조를 말하며, 일반적으로 탱크로리의 피트 또는 집수조와 연결된 폐수집수조 등이 해당 된다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | 탱크로리 등의 차량을 사용하는 장소에 설치하는 트렌치는 아래의 조건을 만족하여야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | 탱크로리 하역 및 출하장의 방류턱, 피트 및 집수조에 함께 설치된 화학 물질이 누출될 경우 담을 수 있도록 설치한 저조를 말한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | (가) 탱크로리 등의 용량 기준
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | (나) 차량의 좌우측에 트렌치를 설치할 경우에 트렌치의 사이의 폭은 탱크로리 등이 진입할 때를 고려하여 차량의 폭보다 넓어야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | ① 탱크로리 등을 사용하는 경우에는 탱크로리 내에 설치된 1개의 화물창(Compartment)의 용량 중 최대의 용량 이상이어야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | ② 탱크로리와 관련된 누출은 연결 호스의 이탈 또는 파열이 많으므로 4.2.4항의 방법을 사용하여 누출량을 평가할 경우 그에 따라 트렌치의 용량을 결정할 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | ② 탱크로리의 전체용량은 크지만 아래의 예와 같이 탱크로리 내부에 적재된 용량이 실제적으로 작은 경우에는 해당 용량을 기준으로 결정할
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | 예) 사업장의 여러 장소에 동일한 화학물질을 하역할 경우, 처음에는 탱크로리에 다량의 화학물질을 적재하고 있으나, 순서에 따라 하역할 경우에는 탱크로리의 용량이 계속 줄어들어 늦게 하역하는 장소에서는 용량이 감소됨.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 8 | ③ 탱크로리와 관련된 누출량 계산 시 탱크로리 본체에서의 누출은 고려하지 않는다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 8 | 를 개방하도록 절차서에 반영하고, 이를 준수하도록 하역 및 출하작업 절차 점검표를 통해 확인하는 경우에는 화학물질이 누출되더라도 트렌치를 통해 폐수처리장 등으로 배출될 수 있으므로 트렌치의 용량계산은 필요하지 않다. 다만, 탱크로리 등의 호스 또는 배관의 크기보다 폐수처리장 등으로 연결된 배관이 작은 경우에는 누출물질이 트렌 치에 축적될 수 있으므로 축적되는 양을 고려하여 누출량을 계산하여야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 9 | (1) 방류턱의 높이는 탱크로리의 안전한 진입을 고려하여 15 cm 이내가 적당 하다. 다만, 차량 통행 시의 문제를 해결하기 위해 방류턱을 통과하는 지점에는 적절한 경사로가 필요하다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 9 | (2) 방류턱은 탱크로리 둘레에 따라 설치하여야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 9 | (3) 방류턱의 길이는 탱크로리의 길이보다 길어야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 9 | (가) 사업장의 부지문제로 탱크로리의 진입이 곤란하여 사업장 외부의 도로 등에서 화학물질을 하역 또는 출하하는 경우
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 9 | (다) 탱크로리 등의 사용빈도가 현저하게 낮아 트렌치 또는 방류턱을 설치 하는 것이 현실적이지 않은 경우
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 9 | (라) 임시로 탱크로리 등을 사용하는 경우
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 10 | (나) 액체받이의 크기는 탱크로리 등의 차량 전체가 들어갈 수 있는 크기 이상이어야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 10 | 탱크로리 등을 사용하여 화학물질을 하역 또는 출하하는 작업장의 바닥에적절한 기울기 (1.5%)를 두어 작업 시 누출된 화학물질이 외부로 확산되지않고, 기울기에 의해 피트 또는 집수조로 흐르도록 조치한 경우에는 별도의 트렌치 또는 방류턱을 설치하는 대신 피트 또는 집수조를 설치할 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 11 | (다) (나)항에 따라 이송설비를 구성하는 것이 현실적이지 않을 경우에는 비상 시에 탱크로리 하역 또는 출하장에 인접한 우수로를 차단하도록 비상대응계획에 반영하는 것이 좋다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 1 | (나) “팽창탱크 (Expansion drum/Surge drum)”라 함은 열매유 보일러의 운전상태에 따라 배관내 열매유의 체적변동을 완충하기 위하여 설치하는 탱크를 말한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 1 | (다) “저장탱크 (Drop tank/Dump tank)”라 함은 열매유 보일러의 비상운전이나 보수시 배관내 열매유를 저장하기 위한 탱크를 말한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 5 | (3) 배관의 가장 낮은 위치에 드레인을 설치하여 비상시 저장탱크로 열매유가 배출될수 있도록 한다. 저장탱크는 배관내 전체 열매유를 충분히 수용할 수 있는 용량으로 하고 벤트를 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 6 | (7) 열매유가 응고점 이하로 되지 않도록 열매유배관의 보온 및 설비배치를 고려하고, 열매유가 장시간 응고점 이하로 방치될 가능성이 있는 경우에는 열매유배관에 보온및 스팀, 전기 트레이싱을 실시한다. 다만, 저장탱크로 향하는 열매유 드레인 배관에는 보온을 생략할 수 있다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 6 | (8) 저장탱크는 가능하다면 낮은 위치에 설치하여 열매유가 자중으로 탱크로 배출될 수있도록 하고 탱크에 충진되거나 배출되는 열매유의 양을 고려하여 적절한 크기의벤트를 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 8 | (1) 팽창탱크는 가급적 가장 높은 곳에 설치하여야 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 8 | (2) 팽창탱크는 대기온도에서 탱크 최대용량의 1/4이상, 최대운전온도에서 최대용량의 3/4이하로 유지될 수 있는 용량이어야 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 8 | (3) 팽창탱크에는 액위조절계 및 경보장치를 설치하여 탱크의 액위를 감시한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 8 | 6.3 열매유저장 탱크 및 팽창탱크
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 9 | (10) 팽창탱크에 벤트가 설치된 경우 벤트의 배출구는 안전한 곳으로 배출되도록 하여 건물 및 설비의 손상 또는 근로자의 상해가 없도록 하여야 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 9 | (5) 밀폐식 배관계의 팽창탱크에는 압력조절밸브 및 안전밸브를 부착한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 9 | (6) 실내 또는 지상에 팽창탱크 및 저장탱크를 설치할 경우 그 주위에 방유제를 설치한 다. 저장탱크를 지면이하의 핏트에 설치할 경우 핏트 용량은 탱크 체적이상으로 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 9 | (8) 용량 1 ㎥ 이상의 팽창탱크가 위치가 높은 곳에 설치된 경우에는 팽창탱크의 최하 단에 드레인 밸브를 설치하여 팽창탱크 보다 낮은 곳에 설치된 저장탱크로 열매유가 자연 배출되도록 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 9 | (9) 열매유 보일러가 열매유의 비등점을 초과하여 운전되는 경우, 팽창탱크에 0.1 MPa 내지 0.17 MPa의 질소 가스를 충진하여 가압한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 9 | (가) 탱크가 공정설비나 저장지역에서 떨어져 있는 별도의 공간에 설치된 경우 방유턱을 높게 하여 누출된 열매유가 외부로 확산되지 않도록 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 9 | (나) 탱크주위에 높이 10 ㎝ 이상의 방유턱을 설치하고 화재시 작동하는 스프링클러및 소화전사용으로 인한 소화수가 안전한 곳으로 배출될 수 있도록 배수구를 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 9 | (다) 팽창탱크에 과충진 예방 배관을 설치하여 저장탱크로 연결하고, 과충진 배관에 밸브가 없는 경우에는 팽창탱크 주변의 방유턱 설치를 생략할 수 있다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 14 | (1) 팽창탱크 상부, 열매유 보일러의 열매유 공급 출구배관 및 열팽창의 우려가 있는 배관에는 적절한 안전밸브를 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 15 | (라) 표면온도계 또는 열전대식 온도 측정기로 측정한 결과 열매유 보일러 튜브 또는 필름온도가 높은 경우 (마) 열매유 보일러에서 배출되는 연소가스 온도가 통상적인 연소가스 온도와 60 ℃ 이상의 차이가 있는 경우 (바) 불꽃의 꺼짐 (사) 낮은 연소공기 유량(송기설비 설치 시) (아) 낮은 연료압력(연료가스 또는 연료유) (자) 높은 연료압력(연료가스 사용 시) (차) 분무스팀의 공급중단(연료유 사용 시) (카) 흡입통풍 또는 압입통풍 차단 (타) 열매유 사용설비 측에서의 열매유 유량 측정값이 낮을 경우(열교환기를 통과하는 열매유유량이 낮은 경우) (파) 열매유 보일러의 입출구 열매유 유량차 발생시(선택적) (하) 팽창탱크의 낮은 액위 (거) 팽창탱크의 낮은 운전압력(압력 운전 시)
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 16 | (나) 탱크나 배관의 설치 높이 차이로 인한 자연낙차로 인하여, 배관 파손 또는 밸브열림 시 등 많은 량의 열매유 누출이 예상되는 경우
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 20 | (가) 연료공급 차단 (나) 연소용 공기공급 팬 정지 (다) 연소가스 배출연도의 댐퍼는 개방 상태 유지 (라) 스팀 또는 다른 불활성가스를 투입하거나 화재발생원 내부에 소화약제 투입 (마) 배관내 열매유를 비상저장탱크로 배출 (바) 화재진압 후 급배기댐퍼를 열고 팬을 재가동하여 열매유 보일러 튜브의 열손상방지
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 20 | (가) 열매유 보일러로 들어가고 나오는 열매유의 유량이 크게 차이가 날 때 (나) 팽창탱크의 열매유 액위가 낮을 때(열매유 부족 시 자동 충전하는 펌프가 없는경우에만 해당된다) (다) 연도를 통해서 방출되는 연소가스 중 가연성 가스의 농도가 증가할 때 (라) 열매유 보일러에서 방출되는 연소가스의 투명도가 떨어질 때 (마) 연소가스 온도가 높을 때 (바) 연소가스의 일산화탄소농도가 증가할 때 (사) 연소가스의 산소농도가 감소할 때
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 21 | (1) 열매유를 충진하기전 열매유가 흐를 수 있는 모든 배관, 설비 및 탱크에 퍼지를 실시한다. 불활성가스를 가열하여 퍼지하면 배관 등에 남아 있는 수분을 보다 쉽게 증발시켜 방출할 수 있다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 6 | 열팽창용 안전밸브의 토출측 배관을 저장탱크, 밀폐된 용기, 펌프 인입측 배관 등밀폐계로 연결하여 배출물질을 처리하는 경우에는 열팽창용 안전밸브 후단에미치는 배압을 고려하여 열팽창용 안전밸브를 선정한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 7 | 열팽창용 안전밸브의 토출측 배관을 밸브 또는 맹판 등에 의하여 차단되지 않는 저장탱크 또는 저압용기 등의 인입 또는 출구배관등으로 연결하여 공정계 내로 회수할 수 있다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 1 | (1) 저장탱크의 용량은 염소의 사용량 및 염소 운반차량 탱크의 용량을 고려하여 가능한 한 최소로 하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 1 | (가) “저장설비”라 함은 기초위에 설치한 고정식 염소 저장탱크 및 그 부속 설비를 말한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 1 | 4.1 저장탱크의 용량
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 2 | (2) 저장탱크의 용량은 과충전 방지를 위하여 이용하고자 하는 염소 운반차량 탱크 최대 적재량의 120% 이상이어야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 2 | (3) 저장탱크의 저장량은 액체염소의 열팽창으로 인한 체적증가를 수용할 수있도록 저장탱크 용량의 85% 이하이어야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 2 | 4.6 저장탱크의 개구부
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 2 | 저장탱크의 모든 노즐은 플랜지식으로서, 특별한 경우를 제외하고는 맨홀뚜껑 또는 저장탱크의 최상부에 설치하여야 하며, 맨홀의 내부직경은 460㎜ 이상이어야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 3 | (1) 저장탱크에는 과압을 방지하기 위하여 다음 각호의 기준에 적합한 안전밸 브를 설치하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 3 | (3) 저장탱크내의 액체염소 인입배관 끝 부분의 위치는 인입배관의 파열 등으로 인한 액체염소의 역류를 방지할 수 있도록 저장설비내의 최대액면 높이보다 높아야 한다. 다만, 액체염소 인입배관 끝 부분의 위치를 저장설비의 정상액면 높이 이하로 할 경우에는 저장설비내의 액체염소 인입배관 상부에 구멍을 뚫어 역류를 방지하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 4 | ① 저장탱크에 단열하지 않는 경우
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 4 | ② 저장탱크에 단열하는 경우
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 4 | 위 식에서 Qa : 공기의 배출용량, ㎥/min(1기압, 15℃ 상태하의 공기) A : 저장탱크의 외부 표면적, ㎡
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 4 | 위 식에서 U : 38℃에서 단열재에 대한 총괄 열 전달계수, ㎉/hr?㎡?℃ A : 저장탱크의 외부 표면적, ㎡
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 5 | (1) 저장탱크 주위에는 누출?확산 방지용 방유제를 설치하여야 하며, 방유제유효용량은 가장 큰 저장탱크의 용량 이상이어야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 5 | (1) 저장탱크에는 액체염소의 저장용량을 계량할 수 있는 무게계량장치 또는 액면계측장치 등을 설치하여야 하며, 유리액면계를 설치하여서는 아니된다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 5 | (2) 저장탱크에는 저장탱크의 압력을 측정할 수 있도록 압력지시계를 설치하 여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 6 | (2) 가스밀봉에 의하여 저장탱크에서 염소를 이송할 경우에는 다음 각호의 내용을 준수하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 6 | (3) 펌프를 이용하여 저장탱크에서 염소를 이송할 경우에는 다음 각호의 내용을 준수한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 6 | (4) 저장탱크를 지하(반지하 포함)에 설치하는 경우에는 탱크를 흙 등으로 묻어서는 아니 된다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 6 | (가) 펌프의 토출측 배관에는 염소가 저장탱크로 순환되도록 최소유량 배관을 설치한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 6 | (나) 밀봉용 가스 공급설비는 저장탱크로부터 밀봉용 가스 공급설비로 염소가 역류되는 것을 방지할 수 있도록 설계하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 7 | (1) 운전온도 - 29℃ 이상의 염소저장탱크 설계압력은 최대 예상운전 압력의 120% 또는 15㎏ f /㎠G 중 큰 수치를 적용하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 7 | (2) 운전온도 - 29℃ 미만의 염소저장탱크는 단일 또는 이중 벽으로 설계할 수있으며 설계압력은 최대예상 운전압력에 1.8㎏ f /㎠를 더한 수치 이상으로 하고 염소저장탱크 내부가 진공으로 운전될 수 있으므로 진공에 견딜 수있도록 설계하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 8 | (2) 운전온도 - 29℃ 미만의 염소저장탱크는 이중벽 구조인 경우 내벽과 외벽사이에 단열재를 충전하거나 그렇지 않은 경우에는 저장탱크 외부에 단열재를 시공하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 8 | (3) 이중벽 구조의 저장탱크인 경우에는 내부 동체의 외면, 단일벽 저장탱크인 경우에는 동체의 외면이 습기 및 염소에 부식되지 않도록 습기 및 염소에 내식성이 있는 재료로 도장하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 8 | (4) 단열재는 염소와 반응하지 않고 화염에 연소되지 않는 것이어야 한다. 또한 탱크 외부에 단열재를 시공하는 경우 그 단열재 외부를 염소에 부식 되지 않는 재질로 보호하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 1 | 이 지침은 안전보건규칙 별표1(위험물질의 종류)의4호(인화성 액체)에서 정하는 물질을 저장하는 옥외 저장탱크로서 저장물의 액표면적이 40㎡ 이상 또는 방유제 내의 지면으로부터 탱크 상단까지의 높이가 6m 이상인 저장탱 크에 설치하여야 하는 포 소화설비에 적용한다. 다만, 인화점이 이 기준에서 정하는 온도 이상일 경우라도 효과적인 화재진압을 위하여 포 소화설비를 갖추고자 할 경우에는 이 지침을 적용할 수 있다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 2 | (1) I형 고정포 방출구 방출된 포가 위험물과 섞이지 아니하고 저장탱크속으로 흘러 들어가도록 홈통(Trough)등의 설비가 된 고정포 방출구로 주로 고정식 지붕 탱크 (Cone roof tank)의 측판 상부에 설치한다. 특히 알코올형 포는 연소 액면에 포를 주입할 때 포의 소멸이 빨라 소화효과가 감소하므로 I형 방출구를 사용하는 것이 좋다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 2 | (2) II형 고정포 방출구 방출된 포가 디플렉터에 의하여 탱크의 벽면을 따라 흘러 들어가 소화 하는 고정포 방출구로 고정식 지붕 탱크의 측판 상부에 설치한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 2 | (3) 표면하 포주입 방출구 탱크 화재시 폭발 등에 의하여 고정포 방출구가 파괴됨이 없이 탱크 저부에서 지속적으로 포를 주입하여 소화하는 고정포 방출구로 고정식 지붕 탱크의 측판 하부에 설치한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 2 | (4) 특형 방출구 부유식 지붕 탱크(Floating roof tank)의 굽도리판에 의하여 형성된환상 부분에 포를 방출하여 소화하는 고정포 방출구로 측판 상부에 설치한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 2 | 4.1. 포 소화설비의 종류 옥외 저장탱크에 적용되는 포 소화설비는 고정포 방출설비와 포 소화전설비가 있다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 2 | 4.2.1. 고정포 방출구의 종류 고정포 방출구는 포 소화약제를 방출하는 것으로서 인화성액체 저장 탱크의 측판에 고정 설치하여 발생한 포를 탱크안의 연소액면에 방출하는 설비로서 다음과 같은 형식이 있다.<그림 1>
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 3 | ※ 고정식 지붕 탱크에 적용 ※ 고정식 지붕 탱크에 적용
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 3 | ※ 고정식 지붕 탱크에 적용 ※ 부유식 지붕 탱크에 적용
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 3 | 탱크의 직경(단위:m)
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 4 | (1) 고정포 방출구는 저장탱크 주위에 균등하게 설치하고〈표 1〉에서 정한 개수 이상으로 하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 4 | 〈표 1〉 옥외저장탱크의 고정포 방출구 수
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 5 | (3) 고정포 방출구는 봉판의 점검 및 교체가 용이하도록 점검구를 설치하여 탱크 밖으로 방출시험이 가능한 구조로 설치하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 5 | (4) 고정포 방출구에 접근하여 점검?교체 또는 시험을 할 수 있도록 탱크 지붕으로부터 고정포 방출구까지 발판을 갖춘 사다리를 설치하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 5 | 고정포 방출구의 방출량은 I형, 또는 II형 방출구 및 표면하 포주입 방출구의 경우는 탱크안 저장물의 액 표면적 1㎡당, 특형의 경우는 탱크측면과 굽도리판에 의하여 형성된 환상부분의 면적 1㎡당〈표 2〉의 방출량 이상으로 하여야하며 규정된 방출시간 이상으로 방출되어야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 6 | (1) 포 소화전은 탱크로부터 방유제 안으로 누출된 위험물의 화재를 유효하게소화할 수 있도록 방유제 밖에 설치하여야 하며, 방유제를 설치하지 아니하는 경우에는 방호대상 저장탱크로부터 수평거리 15m 이상 되는 곳에설치하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 6 | (2) 포 소화전 설치개수포 소화전은 방유제 각 부분으로부터 하나의 포 소화전까지의 수평거리가 40m 이내가 되도록 설치하여야 한다. 단, 탱크 직경이 24m 미만인 것은 1개, 직경이 24m 이상～35m 미만은 2개, 직경이 35m 이상의 것은 3개를 설치하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 6 | 포 소화설비에 필요한 수원의 양은 <표 3>에서 정하는 단위 저장탱크의 고정포 방출구에서 요구되는 양 중에서 최대의 값과 포 소화전이 가장 많이설치된 방유제의 포 소화전 수(포 소화전이 3개 이상의 경우는 3개)에 8㎥를곱한 양에 가장 먼 탱크까지의 배관에 충전하기 위하여 필요한 양을 합한양 이상이어야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 7 | 5.2. 포 소화약제량 및 약제 저장탱크
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 7 | 5.2.2 소화약제 저장탱크
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 7 | Q = A × Q1 × T × S Q : 포 소화약제의 양(ℓ) A ：탱크의 액표면적 (㎡) Q1 : 단위 포소화수용액의 양(ℓ/㎡?min) T ：방출 시간 (min) S ： 포소화 약제의 사용 농도
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 7 | 소화약제를 저장하기 위한 탱크의 용량은 필요한 소화약제량을 충분히 저장할 수 있는 용량의 것으로 하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | 석유류 저장탱크석유화학 플랜트
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | 석유류 저장탱크석유화학 플랜트
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | 석유류 저장탱크석유화학 플랜트
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 11 | (6) 수원의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있는 가압송수장치에는 물이 계속 공급되도록 100리터 이상의 물올림 전용 탱크를 설치하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 12 | (6) 위험물 탱크의 경우 배관과 탱크 접합 부분의 충격에 의해 영향을받지 않도록 완충 조치를 하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 13 | (2) 선택밸브는 방유제 밖에 설치하여야 하며, 방유제가 없는 경우에는직경이 15m 미만의 탱크의 경우 에는 수평거리 15m 이상, 직경이 15m 이상인 탱크의 경우에는 탱크 직경 이상의 거리를 두어야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 14 | 펌프와 발포기 중간에 설치된 벤추리관의 벤추리 작용과 펌프 가압수의포 소화약제 저장탱크에 대한 압력에 의하여 포 소화약제를 흡입?혼합하는 방식
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 14 | 펌프의 토출관과 흡입관 사이에 설치한 혼합기에 펌프에서 토출된 물의 일부를 보내고, 농도 조정밸브에서 조정된 약제의 필요량을 약제탱크에서 펌프 흡입측으로 보내어 이를 혼합하는 방식
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (아) “자흡식 펌프 (Self-priming type pump)”라 함은 펌프 내부의 유체가 펌프에서 쉽게 빠져나가지 않도록 설계되어 있고, 별도의 마중물 (Priming)을 공급하지 않고 펌프 구동 시에 펌프 흡입측에 잔존해 있는 기체를 흡입시켜 유체를 펌핑할 수 있도록 만든 펌프를 말하며, 일반원심펌프에는 펌프 흡입측에 별도의 자흡탱크를 설치하여 이와 유사한기능을 할 수 있다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | (가) 탱크, 용기, 배관, 그리고 트랩(Trap)의 모든 내용물은 안전한 위치로 제거 되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | (3) 모든 탱크와 용기에 50 mm 이상의 배관 연결은 개방될 수 있는 플랜지로 볼트 연결되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (1) 벌크 용제 저장 탱크는 건물의 외부에 위치해야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (1) 하역 부지는 기관차(Locomotive) 또는 탱크 차량(Tank vehicle)에 의해 나타날 수 있는 점화원이 추출공정으로부터 30.5 m 이상 되도록 위치하고, 건물 또는 대지 경계로부터 7.6 m 이상 되도록 위치한다. 저장 탱크에 연결은 추출공정으로부터 7.6 m 이상 이어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (2) 저장탱크는 적합한 기준으로 설계, 건설 및 시험되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (2) 지하 용제 저장 탱크는 건물 초석 또는 지지대로부터 0.3 m 이상, 건물이 있거나 계획 중인 가장 가까운 대지 경계로부터 0.9 m 이상 위치해야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (3) 지상 용제 저장 탱크는 아래에 따라 위치해야한다
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (4) 지상 저장 탱크는 제한 지역에서 또는 분리 방어 지역(Separate fenced area) 에서 울타리로 에워싸야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (나) 외부 위치에서 하역장, 플랫폼, 지상탱크 인접 지역은 2종 지역으로 고려되어야 한다. 이 지역은 하역장 또는 탱크로부터 수평으로 7.6 m 폭으로 고려되는 것처럼, 4.6 m 높이에 고려된 지상 높이로부터 위쪽으로 고려되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | 5.1.2 벌크 용제 저장 탱크
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (1) 하역 전에 카고 탱크(Cargo tank)로부터 초과된 압력을 배출하기 위해 충분한 예방조치를 하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (2) 위험에 노출될 수 있는 하역 구조와 벌크 저장 탱크에 대해서는 부가적 소방 설비가 설치되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (3) 용제 탱크 차량(Tank vehicle)은 허용된 방법에 따라 하역하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (가) 모든 저장 탱크, 용제 이송 설비, 탱크 차량 또는 탱크 트럭, 그리고 하역 구조는 효과적으로 결속되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (나) 이송 또는 저장 탱크, 하역 구조, 유조차, 탱크 트럭은 액체 이송 중 유입배관 또는 용기와 전기적으로 상호 연결되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | (1) 모든 탱크, 용기, 모터, 배관, 전선관, 뚜껑, 그리고 공정 내 건물 프레임은 전기적으로 함께 연결되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | (3) 모든 호스는 공급 라인과 배출이 있는 탱크 또는 용기에 접속하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | (2) 용제를 포함하는 용기 또는 탱크는 화재 시 초과된 내부 압력을 배출하기 위해 비상통기를 설치하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | (3) 4.9항 (1)호에 따라 보호되는 추출 공정에서 용기와 탱크에 대한 일반 및 비상통기의 총량은 <표 1>에서 보다 작아서는 안 된다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | (4) 모든 비상 배출 통기(Emergency relief vent)의 최저 높이는 지상 6.1 m 이상이어야 하며, 증기가 건물에 재 유입되지 않거나 탱크 또는 구조물의 국부 가열로부터 위험을 만들지 않는 위치에 설치되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | (7) 차단밸브(Shutoff valve)는 용기와 탱크의 익류라인에 설치해서는 안 된다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | (가) 비상통기는 추출기, 용제 작업 탱크, 미셀라 탱크, 용제-물 분리 탱크 등의 용기에 적용할 수 있다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (3) 탱크의 하부에는 수동 차단 밸브를 설치하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (가) 충분한 용량의 자동 비상 중력 냉각수 공급 탱크
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | 7.8.6 압력 용기 및 탱크
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 23 | (7) 용제 탱크에 충분한 익류회수 라인이 설치되어 있지 않다면, 벌크 저장과 작업 탱크 사이의 용제 흐름은 스위치 또는 탱크의 과충전을 막기 위해 원격제 어장치를 설치하여야 한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 1 | (가) “상압저장탱크”라 함은 게이지 압력으로 3.43kPa(350mmH 2 O)미만의 압력에서 운전되는 저장용기를 말한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 1 | (나) “고정식 지붕탱크(Cone or fixed roof tank, CRT)”라 함은 원추형으로 된고정식 지붕을 가지고 있는 상압저장탱크를 말한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 1 | (다) “부유식 지붕탱크(Floating roof tank, FRT)”라 함은 상하로 움직일 수있도록 된 부유식 지붕을 가지고 있는 상압저장탱크를 말한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 1 | (라) “저압저장탱크”라 함은 게이지 압력으로 3.43kPa(350mmH 2 O) 이상 및 98.1kPa(1kg/cm 2 )미만의 압력에서 운전되는 저장용기를 말한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 산업안전보건기준에 관한 규칙(이하 “안전보건규칙”이라 한다) 제2편 제2 장 제4절(화학설비?압력용기 등)의 규정에 의거 작업환경 및 주위환경을 쾌적하게 유지할 수 있도록 하기 위하여 사업장내에 설치되는 저장탱크의 형식선정에 관한 기술적 사항을 정함을 목적으로 한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 작업환경 및 주위환경에 영향을 주는 위험물질을 저장하는 탱크에 대하여 적용한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | (마) “압력저장탱크”라 함은 게이지 압력으로 98.1kPa(1kg/cm 2 )이상의 압력에서 운전되는 저장용기를 말한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | <표 1> 저장탱크의 형식 선정기준
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 고정식 지붕탱크 고정식 지붕탱크
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 고정식 지붕탱크 부유식 지붕탱크 또는 고정식 지붕탱크와 증기처리설비
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 부유식 지붕탱크 또는 고정식 지붕탱크와 증기처리설비
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 부유식 지붕탱크 또는 고정식 지붕탱크와 증기처리설비
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 압력저장탱크 고압저장탱크
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 저압저장탱크 또는 고정식 지붕탱크와 증기처리설비
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 저압저장탱크 또는 고정식 지붕탱크와 증기처리설비
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 저장탱크의 형식선정은 <표 1>의 선정기준에 의한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 탱크의 용량
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 3 | (2) 증기처리설비를 설치하는 경우에는 상압저장탱크 내부의 압력이 설계압력 이하에서 운전될 수 있도록 조치하여야 한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 3 | (3) 증기처리설비와 상압저장탱크 사이에는 차단밸브를 설치하여서는 안된다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 3 | 다만, 차단밸브가 잠긴 상태에서 상압저장탱크의 내부에 압력이 형성되지 않도록 된 경우에는 그러하지 아니한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 산업안전보건기준에관한규칙(이하 “안전보건규칙”이라 한다) 제225조(위험 물질 등의 제조 등 작업시의 조치) 및 제256조(부식방지)의 규정에 의하여 부식성물 질인 진한황산 및 발연황산을 액체상태로 저장하는 상압저장탱크의 공정설계에 필요한 사항을 정하여 황산저장탱크에서의 다양한 형태의 부식으로 인한 폭발 및 부식성 물질의 누출예방을 위한 기술지침을 정함을 목적으로 한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 안전보건규칙 별표 1(위험물질의 종류) 제6호의 부식성물질중 온도 40 ℃ 이하의 진한황산 및 발연황산을 저장하는 금속재질로 제작된 상압저장탱크에 적용하며 탱크내부를 라이닝(Lining) 처리한 경우에는 적용하지 아니한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (1) 진한황산 및 발연황산 저장탱크의 설계압력 및 온도는 KOSHA GUIDE “상압저 장탱크의 공정설계 기술지침”에 따른다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (1) 황산저장탱크 및 그 부속설비의 재질로는, 가장 낮은 사용온도에서 충분한 노치 충격강도(Notch impact strength)를 갖고 있는 킬드강 이상의 재질을 사용하는 것이 좋다. 다만, 탄소강 재질은 농도 80～88 % 및 99.5～100.5 % 사이의 황산저 장탱크 재질로 적절하지 않으므로 <표 1>을 참고하여 합금강 재질을 선정하며, 재질번호에 따른 재질의 명칭 및 그 조성은 <부록>과 같다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (2) 황산저장탱크의 옆판의 최소 두께를 계산할 때에는 황산의 비중을 2로 적용한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (5) 탄소강은 농도가 70% 이하인 황산과 접촉하면 심하게 부식되고 수소가 발생되므로 진한황산저장탱크에 물이 들어가지 않도록 하여야 한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (6) 황산저장탱크 및 그 부속설비에서 철 성분에 의한 오염이 문제되는 경우에는 황산저장탱크 내부에 적절한 재질로 피복하여 사용한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (7) 농도 93～98 %의 황산저장탱크에는 양극부식을 적용하여 탄소강 재질의 부식속 도를 줄일 수 있다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | 주1) 온도 40 ℃ 이하의 진한황산 및 발연황산 저장탱크에 적용주2) 괄호안의 재질번호는 UNS(Unified numbering system for metal and alloyes) 번호를 의미함주3) 황산농도 100.5%는 2%의 발연황산으로, 황산과 발연황산의 농도는 다음과 같은 관계식으로환산함.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (1) 보온 처리된 황산저장탱크는 수분의 침투로 인하여 보온재 밑 부분에서 부식이 발생한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (1) 진한황산은 대기중의 수분을 흡수하거나, 빗물이 탱크안으로 침투하거나 탱크내부 청소를 잘못하여 묽은황산으로 희석되면 탄소강 재질의 부식을 촉진시킨다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (4) 지붕에 설치된 수평 맨홀 및 노즐, 탱크 상부, 탱크 내부의 기울어진 면, 기울기가 있는 배관 등에서는 수소취성에 의한 부풀음 현상이 발생할 수 있다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (5) 황산저장탱크의 인입 및 출구 측 부위에서는 침식 및 부식이 발생할 수 있다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | 따라서 황산저장탱크의 통기설비 기능을 향상시켜 수분의 유입을 차단 되도록한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (1) 황산저장탱크의 상부에 인입 노즐을 설치하는 경우에는 <그림 1>과 같이 탱크 안으로 최소한 15 ㎝ 들어가도록 설치한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (1) 황산저장탱크의 출구 노즐은 탱크의 옆판 또는 밑판에 설치한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (1) 황산저장탱크의 통기설비는 탱크의 최상부에 설치하여 수소가 탱크내에 갇혀 있지 않도록 한다
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (2) 황산저장탱크의 상부에 인입 노즐을 설치하는 경우에는 지붕 중앙가까이 설치하여 양 옆판의 부식을 최소화한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (2) 황산저장탱크의 출구 노즐에 연결된 출구 배관에는 탱크 가까이 출구 밸브를 설치한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (3) 황산저장탱크의 지붕 중앙 가까이 인입 노즐을 설치할 수 없는 경우에는 <그림 2>와 같이 인입 노즐을 가급적 옆판으로부터 멀리 설치하고 탱크 밑판의 웨어
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | 5. 탱크 설계
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (1) 황산저장탱크에 접근이 용이하도록 맨홀을 설치한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (1) 황산저장탱크의 지붕은 자체적으로 지지될 수 있어야 하며 지붕의 지지 거더는외부에 설치하여야 한다. 다만, 탱크의 지름이 큰 경우에는 내부 지지대를 사용할 수 있다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (2) 노즐이 옆판에 설치되어 있는 경우에는 수소 부풀음 현상을 방지할 수 있도록노즐의 도출 부위를 <그림 3> 및 <그림 4>와 같이 황산에 견딜 수 있는 재질 (<표 1> 황산농도별 합금강 재질 선택기준 참조)을 사용하여 상부 180° 또는 360° 돌아가면서 탱크 옆판 보다 25 ㎜ 탱크 안쪽으로 들어가도록 내피복 하거나 또는 크래딩 재질을 사용한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (2) 통기설비는 수분의 유입이 최소화되도록 설계하여야 하며, 필요한 경우 황산저장 탱크에 질소 봉입 시설을 설치하거나 또는 황산저장탱크의 대기 벤트 배관에 탈습제(데시칸트)를 설치한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (2) 황산저장탱크의 옆판과 지붕을 용접하는 경우에는 지붕이 이탈되기 쉽도록 <그림 5>와 같이 완전하게 용접하지 않는다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | 5.6 탱크의 지붕
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | 고정식지붕탱크인 경우, 인입 및 출구 배관 바로 밑 부분의 탱크밑판에 웨어 플레이트를 밀폐(Seal) 용접한다(<그림 2> 및 <그림 3> 참조).
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (1) 모든 노즐 및 맨홀의 용접은 완전 용입 되도록 용접하여야 하며 탱크의 내부 및 외부에서 양면 용접하여야 한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (1) 황산저장탱크에는 관형유리액면계(Tubular gage glasses)를 제외한 차압 (Differential pressure)식 액면계, 초음파(Sonar)식 액면계, 방사선(Radiation)식액면계, 정전용량 (Capacitance)식 액면계 또는 부유(Float)식 액면계를 설치한 다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | 6.1 탱크 밑판 두께
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | 탄소강 재질의 탱크 밑판 최소 두께는 13 ㎜ 로 한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (1) 황산저장탱크 주위에는 세안 및 세척 시설을 설치한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (1) 황산저장탱크에는 KOSHA GUIDE “방유제 설치에 관한 기술지침”에 따라 방유제를 설치한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (2) 세안 및 세척에 사용된 물이 황산 저장탱크로 향하지 않도록 한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (3) 탱크의 밑판은 맞대기 용접을 한다. 겹치기 용접은 탱크 밑판의 제작에 적용해서는 아니된다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (4) 탱크의 지붕은 맞대기 용접 또는 겹치기 용접을 한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (5) 탱크의 밑판과 옆판은 완전 용입 되도록 용접하며 작은 보강판을 사용하여 양쪽에서 용접한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | (3) 황산저장탱크 주위에는 적절한 개인 보호구를 설치한다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 6 | (다) 탱크트럭, 레일카 또는 선박에서 저정탱크로 하역할 때의 하역배관(저장탱크에서 탱크트럭 등으로 흐르지 않도록 설치할 필요가 있는 경우)
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 7 | (라) 저장탱크에서 탱크트럭, 레일카 또는 선박으로 출고할 때 한 방향으로 흐르도록 의도된 균압배관(저장탱크에서 탱크트럭 등으로 흐르지 않도록 설치할 필요가 있는 경우)
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | (가) “통기설비”라 함은 탱크의 정상운전을 위해 설치한 통기관, 통기밸브 등을 말한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | (나) “비상통기설비(Emergency venting device)”라 함은 탱크 주변의 화재로 인해 일시에 발생되는 많은 양의 가스?증기 등을 방출할 수 있는 긴급벤트커버 (Emergency vent cover), 비상압력방출용 게이지해치(Gauge hatch) 등을 말한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | (다) “통기관(Vent)”이라 함은 탱크가 진공 또는 가압 상태가 되지 않도록 대기로 개방된 배관을 말한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | (라) “통기밸브(Breather valve)”라 함은 평상시에 닫힌 상태로 있다가 탱크의 압력이 미리 설정된 압력에 도달하면 밸브가 열려 탱크 내부의 가스?증기 등을 외부로 방출하고 탱크 내부로 외부 공기를 흡입하는 밸브를 말한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | (마) “긴급벤트커버(Emergency vent cover)”라 함은 평상시에는 닫힌 상태로 있다가 탱크의 압력이 설정 압력에 도달되었을 때 자동으로 열리면서 많은 양의 가스?증기 등을 방출하도록 탱크의 맨홀 등에 설치된 긴급벤트커버를 말한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 인화성 물질을 또는 인화점이 60 ℃를 초과하는 물질을 인화점 이상에서 저장?취급하는 대기압 탱크의 통기설비에 적용한다. 단, 운전압력이 완전 진공인 탱크와 저압 탱크까지의 탱크에도 적용할 수 있다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 인화성물질 등을 저장?취급하는 고정식 지붕탱크 및 용기(이하 “탱크”라 한다)의 통기설비 설치 등에 필요한 사항을 제시하는데 그 목적이 있다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | (1) 정상운전 시에 탱크 내?외부로 흡입?배기하여야 하는 통기량은 탱크에서 저장?취급하는 유체의 이동에 의한 통기량에 온도 변화로 인한 통기량을 가산하 여야 한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | (바) “비상압력방출용 게이지해치(Gauge hatch)”이라 함은 평상시에는 닫힌 상태로 있다가 탱크의 압력이 설정 압력에 도달되었을 때 자동으로 열리면서 많은 양의 가스?증기 등을 방출하도록 탱크에 설치된 게이지해치를 말하고, 비상압력 방출용으로 설치된 게이지해치는 클램프에 의해 고정되지 않는 구조이어야 한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | (사) “고정식 지붕탱크 (Cone roof tank, CRT)”라 함은 원추형으로 된 고정식 지붕을 갖는 대기압 탱크를 말한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | (아) “대기압 탱크”라 함은 운전 압력 20 kPa(gauge) 미만에서 인화성물질 등을 저장?취급하는 탱크를 말한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | (자) “저압 탱크”라 함은 운전 압력 101.3 kPa(gauge) 미만에서 인화성물질 등을 저장?취급하는 탱크를 말한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | (차) “누출물 임시 저장시설”이라 함은 인화성 물질 등의 저장탱크로부터 일정한 거리에 설치한 웅덩이(Impounding area) 등과 같이 인화성 물질 등이 누출될 경우 이를 유도하여 임시로 저장할 수 있는 시설을 말한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 3 | (가) 외부에서 인화점 38 ℃ 미만 또는 비점이 149 ℃ 미만인 물질을 탱크 내부로이송할 때의 배기통기량은 <식 2>에 의하여 산출한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 3 | (나) 외부에서 인화점 38 ℃이상 또는 비점이 149 ℃이상인 물질을 탱크 내부로 이송할 때의 배기통기량은 <식 3>에 의하여 산출한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 4 | (2) 탱크의 내부 액체 접촉면적(A)은 다음과 같이 계산한다. 다만, 지면과 직접 접촉 되는 탱크의 바닥면적은 내부 액체 접촉면적에서 제외한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 4 | (가) 타원형 또는 구형 탱크인 경우에는 전체 표면적의 55 % 또는 높이 9 m까지의 표면적 중 큰 수치를 적용한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 4 | (나) 수평 탱크인 경우에는 전체 표면적의 75 % 또는 높이 9 m까지의 표면적 중큰 수치를 적용한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 4 | (다) 수직탱크인 경우에는 높이 9 m까지 동체 측의 전체 표면적을 적용한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 5 | 2) 배출로는 탱크로부터 1% 이상의 경사면을 가져야 하며 적어도 15 m 이상 되어야 한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 5 | 배수로(웅덩이)의 용량은 배수가 가능한 가장 큰 탱크의 용량 이상이어야 한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | (2) 다음과 같은 인화성 물질 등을 저장?취급하고 있는 탱크의 통기관에는 통기밸브를 설치하여야 한다. 다만 저장?취급하는 물질이 응축, 부식, 결정, 중합 또는 결빙되는 성질이 있어 통기밸브가 막힐 우려가 있을 경우에는 설치를 생략할 수있다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | (가) 직경은 32 ㎜ 이상이어야 한다. 다만, 탱크의 용량, 내용물의 증기압, 유입 및유출되는 양에 따라 4.1항의 정상운전의 통기관을 만족하는 경우에는 그러하지 아니 하다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | (나) 빗물 등이 저장탱크 내로 들어가지 않도록 설치한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | 정상운전 시의 통기설비로 외부 화재로 인해 탱크에서 발생되는 비상배기량을 방출시킬 수 없는 경우에는 다음과 같은 비상통기설비를 설치하여야 하며, 비상통기설 비의 배기량은 4.2항의 비상배기량 이상이어야 한다. 다만, 이상 압력 상승 시 탱크의 지붕이 분리되도록 제작한 경우에는 비상통기설비를 설치한 것으로 본다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | (2) 반응기, 저장탱크 등과 같이 대량의 독성물질이 지속적으로 외부로 유출될 수 있는 구조로 된 경우에는 파열판과 안전밸브를 직렬로 설치하고, 파열판과 안전밸브 사이에는 경보장치를 설치하여야 한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 1 | (2) 상압탱크, 저압탱크, 압력탱크, 이동식탱크, 호퍼, 사일로 등 저장설비
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (4) 탱크 하부에 체류하여 펌프로 이송할 수 없는 경우를 고려해야 하며 액체 층의높이가 최대 높이를 초과하면, 이송 펌프 등이 자동으로 작동되어 별도의 처리공간으로 이송되어야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 4 | (1) 통기관이 설치된 고정식 지붕탱크의 설계압력은 양압 750 Pa(0.0076 kgf/㎠), 진공압력 250 Pa(0.0025 kgf/㎠) 이내로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 4 | (2) 불활성가스 봉입시설이 설치된 고정식 지붕탱크의 설계압력은 양압 2,000 Pa(0.0204 kgf/㎠), 진공압력 600 Pa(0.0061 kgf/㎠) 이내로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 4 | (3) 부유식 지붕탱크의 설계압력은 양압 2,000 Pa(0.0204 kgf/㎠), 진공압력 250 Pa(0.0025 kgf/㎠)이내로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 4 | 5.2 탱크(Tank)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 5 | (2) 스팀을 사용하여 상압저장탱크를 청소할 필요가 있는 경우에는 설계온도를 120 ℃로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 13 | (11) 상압저장탱크에는 과압 방지를 위하여 벤트, 일류(Overflow), 두 개의 최고 수위 경보(High level alarm) 또는 차단(Shutdown) 시스템과 API 과압방지기(Overpressure protection)를 설치하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 21 | (2) 도달압력은 유체가 펌프를 통해 공급되는 용기 또는 탱크의 최고운전압력을 말한다. 여기서 최고운전압력은 설계압력을 의미하지 않는다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 1 | (가) 반응기?혼합조 등 반응 또는 혼합장치 (나) 증류탑?흡수탑?추출탑?감압탑 등 분리장치 (다) 저장탱크?계량탱크 등 (라) 응축기?냉각기?가열기?증발기 등 열교환기류 (마) 고로 등 점화기를 직접 사용하는 열교환기류