## Sheet1
Guide 명칭 | 페이지수 | 내용
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 1 | (가) “가스상 급성 독성물질”이라 함은 상온 및 상압에서 가스 상태로 존재하거나 끓는점이 35 ℃ 이하인 물질로써, 산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 1의 7호 다항에 해당되는 물질을 말한다. 즉, 쥐에 대한 4 시간 동안의 흡입실험에 의하여 실험동물의 50 %를 사망시킬 수 있는 물질의 농도(LC 50 쥐, 4시간 흡입)가 가스인 경우 2500 ppm 이하인 화학물질, 증기인 경우 10 mg/L 이하인 화학물질, 분진 또는 미스트인 경우 1 mg/L 이하인 화학물질을 말한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 1 | (나) “탱크차량 (Tank vehicle)”이라 함은 액상의 화학물질을 운반하기 위한 구조를 갖는 탱크 트럭, 탱크 트레일러 등을 통칭하는 것을 말한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 1 | (다) “탱크트럭 (Tank truck)”이라 함은 본체 위에 화학물질을 저장할 수 있는 카고 탱크를 일체형으로 장착한 자체 엔진을 가지고 있는 차량을 말한다
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 가스상 급성 독성물질을 탱크차량으로 하역 및 출하하는 장소에 대해 적용한다. 또한 가스상 급성 독성물질을 용기에 충전하는 장소 또는 가스상 급성 독성물질의 용기를 사용하는 장소에도 적용할 수 있다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 가스상 급성 독성물질을 하역 또는 출하하는 장소 및 작업의 안전 기준에 관한 기술적 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 2 | (1) 누출 시에 작업자 및 주변지역에 심각한 피해를 입힐 수 있다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 2 | (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은법 시행령, 같은법 시행규칙, 산업 안전보건기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 의한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 2 | (2) 액상으로 취급되는 경우에도 쉽게 증발하여 확산될 수 있다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 2 | (3) 증기비중이 무거운 물질은 지면을 따라 확산되므로 특히 주의하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 2 | (4) 물질의 종류에 따라 가스의 색깔이 무색인 것도 있으므로 각각의 물질별특성을 숙지하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 2 | (라) “탱크트레일러 (Tank trailer)”라 함은 동력이 없는 본체(차량 샤시) 위에 화학물질을 저장할 수 있는 카고 탱크를 설치한 형태로써 엔진을 가진 트렉터(견인차량)에 연결하여 운반하는 차량을 말한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 2 | (마) “카고탱크 (Cargo tank)”라 함은 화학물질을 420 L 이상 저장할 수 있는 탱크로써 이송차량에 영구적인 방법으로 고정되어 있는 것을 말한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 2 | (바) “양압설비 (Pressurization system)”라 함은 실내의 공기 압력을 외부의 대기 압력보다 높게 유지함으로써 외부 공기의 실내유입을 억제하기 위한 설비를 말하며, 공기 공급설비 및 그 부속설비, 덕트 및 각종 보호장치 등이 포함된다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 2 | (사) “자급식공기호흡기 (Self-contained breathing apparatus, SCBA)”라 함은 압축공기 용기가 부착된 공기호흡기로 연기나 유독가스로 오염된 장소에서 안전하게 호흡을 할 수 있도록 착용하는 개인보호구로써 압축공기의 압력을 조정하는 압력조정기와 압축공기 저장용기(Bombe)와 공기를 호흡하기 위한 면체, 등에 짊어질 수 있는 밴드로 구성되어 있다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 2 | 4. 일반사항
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 2 | 4.1 가스상 급성 독성물질의 성질
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 3 | (1) 가스상 급성 독성물질은 누출 시에 피해범위가 크기 때문에 가능한 한 음압이 유지되는 실내에서 작업하는 것이 바람직하다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 3 | (1) 건물의 구조
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 3 | (2) 가스상 급성 독성물질을 옥외에서 하역 또는 출하하는 경우에는 아래와 같은 조치가 필요하다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 3 | (3) 하역 또는 출하작업이 진행되는 동안 작업자 또는 차량운전자(차량운전자가 하역 또는 출하작업을 수행할 수 있도록 훈련된 경우에 한함)는 작업현장에 대기하면서 작업상황을 감시하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 3 | (4) 지붕이 없는 옥외에서 하역 또는 출하작업 중 다량의 비가 내리는 경우에는 작업을 중지할 필요가 있다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 3 | (5) 액상의 물질이 누출되어 기화될 때 온도저하로 인해 접촉 시 심각한 상해를 입힐 수 있다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 3 | (5) 하역 또는 출하작업은 가능한 주간에 실시하는 것이 바람직하다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 3 | (6) 물질에 따라 물에 녹는 정도가 다르므로 누출에 따른 비상대응 시 고려하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 3 | (6) 하역 또는 출하작업에 관련된 작업자 및 운전자는 해당물질의 특성과 비상시 대응방법, 응급처치방법 등에 대해 충분히 교육 및 훈련을 받아야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 3 | (가) 하역 또는 출하장 및 탱크차량을 덮을 수 있는 지붕이 있는 장소일 경우에는 가스의 누출 시 누출물을 희석 및 포집할 수 있도록 수막장치 (Water curtain)를 지붕을 따라 개방된 면에 설치할 필요가 있다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 3 | (나) 지붕이 없는 경우에는 하역 또는 출하장과 탱크차량을 덮을 수 있도록수막장치(Water curtain)를 설치할 필요가 있다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 3 | 4.2 가스상 급성 독성물질 하역 및 출하장소 및 작업의 일반사항
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 3 | 5. 하역 및 출하장소 안전기준
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 3 | 5.1 실내 작업장의 안전기준
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 4 | (2) 가스감지기 설치
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 4 | (3) 집수조 (Sump pit)
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 4 | (4) 비상용 회수탱크
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 4 | (가) 가스상 물질의 실외 누출을 최소화할 수 있도록 창문 등의 개방부는 하역 또는 출하작업 중에는 닫혀 있어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 4 | (가) 액상이 물질이 누출될 경우 누출물질 및 중화 또는 희석용의 소화수 등의 폐수를 담을 수 있는 집수조를 바닥의 낮은 지점에 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 4 | (나) 집수조의 용량은 최소한 탱크차량의 용량 이상이어야 하며, 집수조의 입구면적은 가능한 최소로 설치하여 증발면적을 줄이도록 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 4 | (나) 출입문 및 창문 등의 개방가능한 부분은 상시 닫혀 있어야 하며, 출입문은 가능한 한 자동으로 닫히는 구조로 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 4 | (다) 작업장의 바닥은 불침투성 재질로 설치하고 액체상태로 취급되는 물질이 누출되었을 경우 확산을 방지하고 포집하기 위해 집수조 방향으로 1.5% 이상의 경사를 유지하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 4 | (다) 집수조에는 누출된 물질을 신속하게 폐수집수조 등으로 배출하기 위한
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 4 | (라) 오조작을 방지하기 위해서 작업지점의 조도는 150 Lux 이상이 되어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 4 | (라) 집수조의 입구는 격자구조 등의 덮개를 설치하여 발이 빠질 위험이 없도록 조치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 4 | (마) 하역 또는 출하 작업 중에 임의의 출입을 방지하기 위해 출입문에는 작업중이라는 표지를 부착하거나, 작업 중임을 알리는 경고등을 부착하여 출입을 통제하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 4 | 작업장 내에는 감지 대상물질의 비중 등 특성에 따라 적합한 위치에 가스감지기를 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 4 | 조치하고, 해당 펌프에는 비상전원을 연결하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 4 | 펌프 설비를 설치하고, 펌프는 레벨스위치에 의해 자동으로 작동되도록
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 5 | (5) 배기처리설비
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 5 | (6) 감시장치
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 5 | (7) 자동(또는 원격조작) 살수설비
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 5 | (가) 가스상 급성 독성물질의 하역 또는 출하 중 누출이 발생할 경우 탱크트럭 내부에 남아 있는 물질을 긴급하게 이송할 필요가 있는 경우에는 비상용 회수탱크를 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 5 | (가) 누출된 가스(또는 증기)를 흡수, 흡착, 소각 등의 방법으로 처리하기 위한 배기처리설비를 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 5 | (가) 인화성이 있거나 물로 희석될 수 있는 물질인 경우에는 자동 또는 원격 조작의 살수설비를 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 5 | (가) 작업상황을 조정실 등에서 감시할 수 있는 CCTV 등의 설비를 설치하 여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 5 | (나) 배기처리설비의 팬에는 비상전원을 연결하여야 하고, 팬은 가스감지기와연동하여 작동되거나 원격조작될 수 있어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 5 | (나) 비상용 회수탱크의 용량은 하역하는 탱크차량의 용량 이상이어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 5 | (나) 살수설비의 노즐은 작업장 전체를 기준으로 설치되어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 5 | (나) 조정실 근무자는 작업이 진행되는 동안 작업상황을 감시하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 5 | (다) 배기처리설비의 후드는 취급되는 물질의 증기비중 또는 작업상황에 맞게 적절한 위치에 적절한 구조로 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 5 | (다) 비상용 회수탱크는 가능한 한 실내에 설치하고, 하역작업 전에 하역하는 탱크트럭과 배관(또는 호스)을 연결한 상태로 유지하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 5 | (라) 배기처리설비의 용량은 탱크차량에 연결된 호스 또는 배관이 파손되었을 경우에 배출되는 양을 처리할 수 있는 능력이 되어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 5 | (마) 가스감지기가 작동되는 경우에는 배기처리설비로 연결되지 않은 모든 환기용 팬은 자동적으로 정지되어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 6 | (1) 건물의 구조
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 6 | (2) 가스감지기 설치
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 6 | (3) 집수조 (Sump pit)
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 6 | (8) 폭발위험장소 구분 및 방폭전기기계기구 설치
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 6 | (가) 액상이 물질이 누출될 경우 누출물질 및 중화 또는 희석용의 소화수 등의 폐수를 담을 수 있는 집수조를 바닥의 낮은 지점에 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 6 | (가) 하역 또는 출하하는 가스상 급성 독성물질이 산업안전보건기준에 관한 규칙 제230조의 적용을 받는 인화성 증기 또는 인화성 가스일 경우에는 폭발위험장소의 구분도를 작성·관리하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 6 | (가) 하역 또는 출하하는 작업지점 및 탱크트럭 전체를 덮을 수 있는 지붕을설치하는 것이 좋다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 6 | (나) (가)항의 폭발위험장소에는 적합한 방폭전기기계기구를 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 6 | (나) 지붕을 따라 개방된 부분에는 수막장치(Water curtain)를 설치하는 것이좋다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 6 | (나) 집수조의 용량은 최소한 탱크차량의 용량 이상이어야 하여 집수조의 입구면적은 가능한 최소로 설치하여 증발면적을 줄이도록 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 6 | (다) 오조작을 방지하기 위해서 작업지점의 조도는 150 Lux 이상이 되어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 6 | (라) 작업장의 바닥은 불침투성 재질로 설치하고 액체상태로 취급되는 물질이 누출되었을 경우 확산을 방지하고 포집하기 위해 1.5% 이상의 구배를 유지하고, 낮은 지점에 하역 또는 출하하고자 하는 탱크차량 1대의 용량 이상의 집수조를 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 6 | 5.2 실외작업장의 안전기준
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 6 | 작업장 내에는 감지 대상물질의 비중 등 특성에 따라 적합한 위치에 가스감지기를 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 7 | (4) 비상용 회수탱크
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 7 | (5) 배기처리설비
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 7 | (6) 감시장치
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 7 | (가) 가스상 급성 독성물질의 하역 또는 출하 중 누출이 발생할 경우 탱크트럭 내부에 남아 있는 물질을 긴급하게 이송할 필요가 있는 경우에는 비상용 회수탱크를 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 7 | (가) 배관 또는 호스 연결지점 주변에는 누출되는 가스(또는 증기)를 흡수, 흡착, 소각 등의 방법으로 처리하기 위한 이동식 국소배기후드를 설치하 여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 7 | (가) 작업상황을 조정실 등에서 감시할 수 있는 CCTV 등의 설비를 설치하 여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 7 | (나) 배기처리설비의 팬에는 비상전원을 연결하여야 하고, 팬은 가스감지기와연동하여 작동되거나 원격조작될 수 있어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 7 | (나) 비상용 회수탱크의 용량은 하역하는 탱크차량의 용량 이상이어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 7 | (다) 배기처리설비의 용량은 가능한 한 탱크차량에 연결된 호스 또는 배관이 파손되었을 경우에 배출되는 양을 처리할 수 있는 용량이 되어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 7 | (다) 비상용 회수탱크는 가능한 한 실내에 설치하고, 하역작업 전에 하역하는 탱크트럭과 배관(또는 호스)을 연결한 상태로 유지하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 7 | (다) 집수조에는 누출된 물질을 신속하게 폐수집수조 등으로 배출하기 위한
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 7 | (라) 집수조의 입구는 격자구조 등의 덮개를 설치하여 발이 빠질 위험이 없도록 조치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 7 | 살수장치 등으로 희석할 수 있는 경우에는 그 잔량을 처리할 수 있는 용량으로 할 수 있다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 7 | 조치하고, 해당 펌프에는 비상전원을 연결하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 7 | 펌프 설비를 설치하고, 펌프는 레벨스위치에 의해 자동으로 작동되도록
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 8 | (1) 적합한 보호구 착용
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 8 | (1) 접지 클램프를 설치하고 작업 시 연결하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 8 | (2) 하역 또는 출하할 때에는 주입배관이 액체에 잠길 때까지 주입속도를 1 m/s 이하로 유지하여야 한다. 다만, 하역 또는 출하하는 탱크 등에 질소 등의 불활성가스를 주입한 상태에서 작업을 수행하여 정전기 등에 의한 위험이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 8 | (3) 탱크차량의 상부에도 살수가 되도록 살수설비의 노즐을 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 8 | (4) 탱크차량 정차 위치에서 인접한 지역에 이동식 소화기 또는 소화전이 배치되어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 8 | (7) 자동(또는 원격조작) 살수설비
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 8 | (8) 폭발위험장소 구분 및 방폭전기기계기구 설치
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 8 | (가) 인화성이 있거나 물로 희석될 수 있는 물질인 경우에는 자동 또는 원격 조작의 살수설비를 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 8 | (가) 작업자는 취급하는 물질에 적합한 보호구를 착용하고 배관 또는 호스를 연결하는 등의 작업을 수행하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 8 | (가) 하역 또는 출하하는 가스상 급성 독성물질이 산업안전보건기준에 관한 규칙 제230조의 적용을 받는 인화성 증기 또는 인화성 가스일 경우에는 폭발위험장소의 구분도를 작성·관리하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 8 | (나) (가)항의 폭발위험장소에는 적합한 방폭전기기계기구를 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 8 | (나) 살수설비의 노즐은 작업장 전체를 기준으로 설치되어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 8 | (나) 조정실 근무자는 작업이 진행되는 동안 작업상황을 감시하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 8 | 5.3 인화성물질 취급 시의 추가적인 조치
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 8 | 5.4 하역 및 출하작업의 안전조치
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 8 | 가스상 급성 독성물질이 인화성가스 또는 인화성액체에 해당되는 경우에는아래와 같은 추가적인 조치를 실행하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 9 | (10) 탱크차량 등의 상부로 통행할 필요가 있는 경우에는 추락을 방지하기 위한 시설을 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 9 | (2) 하역 또는 출하작업자와 조정실 사이의 통신을 위한 통신수단이 확보되어야 한다. 다만 하역 또는 출하장과 조정실 사이에 창문이 설치되어 있어 의사소통이 가능하거나 또는 벽면에 의해 가려져 있어도 상호간의 의사전달이 가능한 경우에는 그러하지 아니하다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 9 | (3) 하역 및 출하장소에 다른 차량 및 관련없는 사람에 대해서는 출입금지표지판 등을 사용하여 출입을 통제하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 9 | (4) 탱크차량 등의 안전한 통행을 위한 통행로가 확보되어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 9 | (5) 차량 고정용 받침목을 비치하고 사용하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 9 | (6) 이송작업 전에 질소 또는 공기를 사용하여 연결 호스 또는 배관의 누설시 험을 하여야 한다. 다만, 인화성이 있는 물질일 경우에는 질소 등의 불활성가스를 사용하는 것이 좋다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 9 | (7) 누출 시 긴급하게 차단해야 할 비상용의 수동차단밸브는 계단에 의해 접근할 수 있는 플랫폼 또는 지면에서 조작 가능하도록 설치되어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 9 | (8) 작업지점과 인접한 지역에 세척·세안설비를 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 9 | (9) 배관에는 내용물, 흐름방향 및 연결 위치를 표시하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 9 | (나) 하역 또는 출하작업과 관련하여 개인보호구 등을 선정하는 경우 취급하는 화학물질의 특성, 작업환경 및 취급조건을 고려하여 선정하되, 화학 물질용 보호복은 <별표 1>의 고용노동부고시 제2014?46호 “보호구 안전인증 고시”의 별표 8의2에서 규정하는 보호복을 선정하여야 한다. 다만, 작업환경과 취급조건이 변하는 경우에는 해당 작업조건 중 가장 위험한 기준으로 보호구를 선정하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 9 | (다) 하역 또는 출하하는 물질이 화학물질관리법에 의한 유해화학물질인 경우에는 환경부고시 제2014-259호 “유해화학물질 취급자의 개인보호장구 착용에 관한 규정”에서 정한 해당물질별 호흡용보호구, 보호복 및 안전장갑의 기준을 따라야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 10 | (1) 입고량을 계량하여 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 10 | (1) 하역하고자 하는 정확한 장소에 도착했는지 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 10 | (11) 작업에 필요한 안전보호장구를 비치할 수 있는 안전보호장구함을 설치하 여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 10 | (12) 취급하는 물질에 대한 물질안전보건자료를 비치하고 해당 작업자에게 교육시켜야 한다. 다만, 하역 또는 출하작업용 절차서(지침서)에 해당물질에 대한 정보가 포함되어 있는 경우에는 그것으로 가름할 수 있다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 10 | (2) 사업장 내의 하역장소로 이동하기 위한 정해진 경로를 도면을 통해 알려주 어야 하며, 운전자는 그 경로를 따라 지정된 속도로 운전하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 10 | (2) 탱크차량의 송장 또는 차량에 표시된 물질명과 하역하고자 하는 물질명이일치되는지 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 10 | (3) 운전자는 차량의 운전을 정지하고, 주차브레이크를 작동시킨 후 시동키는지정된 장소에 보관하고, 운전자는 차량 내에 있어서는 아니 된다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 10 | (4) 차량의 바퀴에 고임목을 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 10 | (5) 다른 차량 및 관계자 외의 출입을 통제하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 10 | (6) 점화원으로 작용될 수 있는 모든 휴대품은 별도로 보관하고, 소지해서는 아니 된다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 10 | (7) 근처에 설치된 세척·세안설비의 작동상태를 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 10 | 6. 하역 및 출하작업 안전절차
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 10 | 6.1 하역작업 절차
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 10 | 6.1.1 정문 통과 시 확인
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 10 | 6.1.2 준비단계
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 11 | (1) 탱크차량과 이송 배관 사이의 호스를 연결한 후에는 공기 또는 불활성가스를 사용하여 연결부분의 기밀시험을 하되, 인화성물질 또는 공기와 접촉하면 곤란한 물질인 경우에는 가능한 한 불활성가스를 사용하여 기밀시험을 하여야 한다. 다만, 작업여건에 따라 하역 또는 출하하는 물질을 사용하여 연결부분의 기밀시험을 할 경우에는 연결 부분에서 누출될 때의 조기대응방법을 고려한 상태에서 시험하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 11 | (1) 하역서류, 탱크차량 번호, 저장탱크 내용물 등을 확인하여 정확한 위치에 연결하는지 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 11 | (1) 하역하는 경우 내용물을 사전에 검사하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 11 | (2) 샘플 작업 시에는 해당 물질에 적합한 보호구를 착용하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 11 | (2) 탱크차량에 압력을 가하여 이송할 때 균압배관을 사용하는 경우에는 균압배관도 동일하게 기밀시험을 하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 11 | (2) 하역하고자 하는 저장탱크의 빈 공간과 하역할 양을 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 11 | (3) 호스의 연결부에는 누출 또는 이탈 시 화학물질의 비산을 방지하기 위해적절한 폭의 밴드를 호스 연결부 외부에 감아 억제하는 것도 필요하다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 11 | (4) 호스의 꺽임을 방지하기 위해 적절한 호스 가이드를 사용하거나 적절한 곡률반경으로 호스를 연결하여야 한다. 다만, 호스를 연결했을 때 꺽이지 않
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 11 | (5) 호스의 흔들림이나 처짐 또는 호스 이탈 시의 비래를 방지하기 위해 호스의 중간 지점에 고정용 로프를 설치할 필요가 있다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 11 | (8) 소화기 등의 소화설비의 상태를 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 11 | (9) 취급되는 물질에 적합한 개인보호구를 착용한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 11 | 6.1.3 샘플검사
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 11 | 6.1.4 내용물과 연결구 위치 확인
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 11 | 6.1.5 호스 연결 및 기밀시험
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 11 | 6.1.6 탱크차량의 벤트배관 또는 균압배관 개방
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 11 | 는 구조일 경우에는 그러하지 아니 하다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 12 | (1) 탱크차량 부착 펌프 또는 해당 장소의 펌프를 가동하여 이송한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 12 | (1) 탱크차량과 하역할 탱크 사이의 라인 중 탱크차량에 부착된 밸브를 제외하 고는 모든 밸브를 개방하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 12 | (1) 탱크차량에 설치된 벤트배관 또는 균압배관을 개방하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 12 | (1) 하역배관의 밸브 및 균압배관의 밸브를 천천히 개방하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 12 | (1) 하역작업 중 작업자는 상시 현장에 대기하면서 정상적인 하역 여부, 누출여부 등을 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 12 | (2) 공기 또는 불활성가스의 압력을 사용하여 이송할 경우에는 가압배관의 밸브를 천천히 개방하여야 하고, 가압배관의 압력은 해당 탱크차량 또는 하역하는 저장탱크의 설계압력 이하로 공급되어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 12 | (2) 이송라인의 벤트밸브 및 드레인밸브가 모두 닫혀있는지 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 12 | (2) 작업자는 하역 중 비상상황이 발생되면 펌프를 정지시키거나 밸브를 차단 하는 등으로 작업을 중지하고 절차에 따라 조치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 12 | (2) 탱크차량 상부로 올라가서 개방해야 할 경우에는 추락방지조치를 하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 12 | (3) 공기 또는 불활성가스를 사용하여 이송할 경우에는 해당 기체에 함유될 수있는 수분 등의 영향을 고려하여야 하고, 만약 수분에 의한 부식 또는 반응등의 우려가 있는 경우에는 수분을 제거한 공기 또는 불활성가스를 사용하 여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 12 | (3) 탱크차량과 하역할 탱크 사이의 배관에 연결된 다른 배관의 밸브가 닫혀 있는지 확인하여야 한다. 다만, 동일한 물질을 저장하는 다른 탱크에 연결된 경우에는 그러하지 아니 하다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 12 | 6.1.10 하역작업의 감시
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 12 | 6.1.7 이송라인의 밸브 확인
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 12 | 6.1.8 탱크차량의 밸브 개방
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 12 | 6.1.9 이송작업 실시
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 13 | (1) 가압에 의해 이송하는 경우에는 탱크차량 내부에 불활성가스(또는 공기)를 공급 (purge)하여 내부의 잔량을 저장탱크로 이송한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 13 | (1) 이송작업이 완료되면 관련 배관의 밸브 및 탱크차량의 밸브를 차단한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 13 | (1) 탱크차량의 연결부에 캡 또는 플러그 등을 설치한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 13 | (1) 호스 분리 전에 배기처리시설로 연결된 벤트밸브 등을 개방하여 내부압력을 해소한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 13 | (2) 내부의 가스 또는 증기를 불활성가스 또는 공기를 사용하여 치환한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 13 | (2) 연결 호스의 말단부에 캡 또는 플러그를 설치하고 호스를 지정된 위치에 보관하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 13 | (2) 펌프를 사용하여 이송하는 경우에는 탱크차량의 말단밸브를 차단하고 저장 탱크와 말단밸브 사이의 잔량을 불활성가스 또는 공기를 사용하여 이송한 다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 13 | (3) 만약 불활성가스 또는 공기를 사용하여 잔량을 처리하는 것이 적절하지 않는 경우에는 드레인밸브 또는 벤트밸브를 개방하여 배기처리설비로 이송하여 처리할 수 있다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 13 | (3) 치환용 가스를 차단하고 배관 내부의 압력을 다시 해소한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 13 | (3) 하역작업이 완료되면 펌프를 정지하거나 가압배관의 밸브를 닫는다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 13 | (4) 작업자는 잔량 확인방법과 하역작업의 위험성에 대해 사전에 숙지하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 13 | (4) 호스 분리 시에는 혹시나 남아있을 수 있는 잔량에 의한 상해를 방지하기 위해 적합한 개인보호구를 착용한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 13 | 6.1.11 잔량의 처리
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 13 | 6.1.12 배관의 차단
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 13 | 6.1.13 호스 분리
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 13 | 6.1.14 작업의 완료 조치
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 14 | (1) 작업장에 진입했던 통로를 통하여 차량을 운행하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 14 | (1) 차량을 계량하여 출하에 적합한 차량인지를 확인한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 14 | (1) 출하하고자 하는 정확한 장소에 도착했는지 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 14 | (2) 사업장 내의 출하장소로 이동하기 위한 정해진 경로를 도면을 통해 알려주 어야 하며, 운전자는 그 경로를 따라 지정된 속도로 운전하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 14 | (2) 사업장의 차량 운행기준을 준수하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 14 | (2) 탱크차량의 송장 또는 차량에 표시된 물질명과 출하하고자 하는 물질명이일치되는지 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 14 | (3) 계량대에서 하역상태를 확인받아야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 14 | (3) 출하하고자 하는 물질과 혼적했을 때 위험성이 있는 물질인 경우에는 이전에 어떤 물질을 운반했는지를 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 14 | (3) 호스의 말단부에 잠금장치를 사용하는 경우에는 잠금조치를 하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 14 | (4) 운전자는 차량의 운전을 정지하고, 주차브레이크를 작동시킨 후 시동키는지정된 장소에 보관하고, 운전자는 차량 내에 있어서는 아니 된다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 14 | (4) 접지 클램프, 받침목 및 접근 통제조치(표지판 등을 사용하는 경우), 보호구등 하역작업을 위해 설치 또는 사용한 물품들을 지정된 위치에 두어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 14 | (5) 차량의 바퀴에 고임목을 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 14 | (6) 다른 차량 및 관계자 외의 출입을 통제하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 14 | (7) 점화원으로 작용될 수 있는 모든 휴대품은 별도로 보관하고, 소지해서는 아니된다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 14 | 6.1.15 차량 운행 및 계량
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 14 | 6.2 출하작업 절차
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 14 | 6.2.1 탱크차량의 정문 통과 시 확인
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 14 | 6.2.2 준비단계
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 15 | (1) 출하서류, 탱크차량 번호, 저장탱크 내용물 등을 확인하여 정확한 위치에 연결하는지 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 15 | (1) 탱크차량과 이송 배관 사이의 호스를 연결한 후에는 공기 또는 불활성가스를 사용하여 연결부분의 기밀시험을 하되, 인화성물질 또는 공기와 접촉하면 곤란한 물질인 경우에는 가능한 한 불활성가스를 사용하여 기밀시험을 하여야 한다. 다만, 작업여건에 따라 하역 또는 출하하는 물질을 사용하여 연결부분의 기밀시험을 할 경우에는 연결 부분에서 누출될 때의 조기대응방법을 고려한 상태에서 시험하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 15 | (1) 탱크차량에 설치된 벤트배관 또는 균압배관을 개방한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 15 | (10) 취급되는 물질에 적합한 개인보호구를 착용하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 15 | (2) 출하하고자 하는 탱크차량의 빈 공간과 출하할 양을 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 15 | (2) 탱크차량의 균압배관도 동일하게 기밀시험을 하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 15 | (3) 호스의 연결부에는 누출 또는 이탈 시 화학물질의 비산을 방지하기 위해적절한 폭의 밴드를 연결부 외부에 감아 억제하는 것도 필요하다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 15 | (4) 호스의 꺽임을 방지하기 위해 적절한 호스 가이드를 사용하거나 적절한 곡률반경으로 호스를 연결하여야 한다. 다만, 호스를 연결했을 때 꺽이지 않
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 15 | (5) 호스의 흔들림이나 처짐 또는 호스 이탈 시의 비래를 방지하기 위해 호스의 중간 지점에 고정용 로프를 설치할 수 있다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 15 | (8) 근처에 설치된 세척·세안설비의 작동상태를 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 15 | (9) 소화기 등의 소화설비의 상태를 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 15 | 6.2.3 내용물과 연결구 위치 확인
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 15 | 6.2.4 호스 등의 연결 및 기밀시험
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 15 | 6.2.5 탱크차량의 벤트배관 또는 균압배관 개방
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 15 | 는 구조일 경우에는 그러하지 아니 하다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 16 | (1) 작업자는 출하작업 중 상시 현장에 대기하면서 정상적인 출하 여부, 누출여부 등을 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 16 | (1) 출하라인의 최종밸브 및 균압배관의 밸브를 천천히 개방하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 16 | (1) 출하배관의 밸브 개방 또는 출하펌프를 가동하여 출하한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 16 | (1) 탱크차량과 출하배관 중 최종 조작밸브를 제외하고는 모든 밸브를 개방하 여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 16 | (2) 공기 또는 불활성가스의 압력을 사용하여 이송할 경우에는 가압라인의 밸브를 천천히 개방하여야 하고, 가압라인의 압력은 해당 탱크차량의 설계압력 이하로 공급되어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 16 | (2) 작업자는 출하 중 비상상황이 발생되면 펌프를 정지시키거나 밸브를 차단 하는 등으로 작업을 중지하고 절차에 따라 조치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 16 | (2) 출하라인의 벤트밸브 및 드레인밸브가 모두 닫혀있는지 확인하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 16 | (2) 탱크차량 상부로 올라가서 개방해야 할 경우에는 추락방지조치를 하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 16 | (3) 공기 또는 불활성가스를 사용하여 이송할 경우에는 해당 기체에 함유될 수있는 수분 등의 영향을 고려하여야 하고, 만약 수분에 의한 부식 또는 반응 등의 우려가 있는 경우에는 수분을 제거한 공기 또는 불활성가스를 사용하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 16 | (3) 출하작업이 완료되면 펌프를 정지하거나 가압배관의 밸브를 닫고, 탱크차량의 밸브를 닫는다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 16 | (4) 탱크차량의 과충전을 방지하기 위해 사전에 출하량을 입력해서 자동으로 출하배관의 밸브를 차단하는 등의 조치가 필요할 수 있다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 16 | 6.2.6 이송라인의 밸브 확인
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 16 | 6.2.7 최종 밸브의 개방
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 16 | 6.2.8 출하작업 실시
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 16 | 6.2.9 출하작업의 감시
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 17 | (1) 탱크차량의 연결부에 캡 또는 플러그 등을 설치하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 17 | (1) 호스 등의 분리 전에 배기처리시설로 연결된 벤트밸브 등을 개방하여 내부 압력을 해소하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 17 | (1) 호스를 분리하기 전에 관련 배관 내부에 있는 물질을 회수하거나 불활성가 스(또는 공기)를 공급 (purge)하여 탱크차량으로 이송하거나, 배기처리시설 등으로 배출시켜야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 17 | (2) 만약 불활성가스 또는 공기를 사용하여 잔량을 처리하는 것이 적절하지 않는 경우에는 드레인밸브 또는 벤트밸브를 개방하여 배기처리설비로 이송하여 처리할 수 있다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 17 | (2) 배관 내부의 가스 또는 증기를 불활성가스 또는 공기를 사용하여 치환하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 17 | (2) 연결 호스의 말단부에 캡 또는 플러그를 설치하고 호스를 지정된 위치에 보관하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 17 | (3) 치환용 가스를 차단하고 배관 내부의 압력을 다시 해소하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 17 | (3) 호스의 말단부에 잠금장치를 사용하는 경우에는 잠금조치를 하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 17 | (4) 작업자는 탱크차량의 출하량 확인방법과 출하작업의 위험성에 대해 사전에숙지하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 17 | (4) 접지 클램프, 받침목 및 접근 통제조치(표지판 등을 사용하는 경우), 보호구등 출하작업을 위해 설치 또는 사용한 물품들을 지정된 위치에 두어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 17 | (4) 호스 분리 시에는 혹시나 남아있을 수 있는 잔량에 의한 상해를 방지하기 위해 적합한 개인보호구를 착용하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 17 | 6.2.10 잔량의 처리
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 17 | 6.2.11 연결호스 등의 분리
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 17 | 6.2.12 작업의 완료 조치
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 17 | 6.2.13 차량 운행 및 계량
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 18 | (1) 작업장에 진입했던 통로와 역방향으로 차량을 운행하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 18 | (2) 비상대응팀은 하역 또는 출하장에서 발생할 수 있는 사고시나리오를 개발하고 사전에 충분히 훈련하여 사고발생 시 적절히 대응할 수 있어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 18 | (2) 사업장의 차량 운행기준을 준수하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 18 | (3) 계량대에서 출하량을 확인받아야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 18 | (3) 주변에 소화전이 있고 해당물질에 사용할 수 있는 경우에는 누출지점에 다량의 물을 분사하여 확산을 감소하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 18 | (4) 작업자 또는 운전자는 해당작업 중 발생가능한 사고에 대한 대응방법을 사전에 숙지하고 있어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 18 | (5) 비상조치용 스위치 및 밸브는 명확히 구분 또는 표시되고 쉽게 접근가능한곳에 있어야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 18 | (6) 초기대응이 곤란한 경우에는 즉시 대피하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 18 | (가) 이송펌프의 기동스위치를 조작하여 운전정지 (나) 긴급차단밸브의 조작스위치 작동 (다) 누출부분 주변의 수동밸브 차단 (라) 자동살수설비의 작동 또는 소화전 작동 (마) 기타 누출방지 및 최소화를 위해 설치된 안전장치 작동 (2) 작업자 또는 운전자 중 1명은 관련부서에 즉시 신고하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 18 | 7. 비상 시 대응계획
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 18 | 7.1 초기대응 (1) 하역 또는 출하작업 중 호스 파열 또는 플랜지 누출 등의 비상상황이 발생하면 즉시 누출을 최소화하기 위해 작업자 또는 운전자는 적합한 보호구를 착용한 상태에서 해당작업과 관련된 아래와 같은 조치를 하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 18 | 7.2 비상대응 실시 (1) 사고가 신고되면 사업장의 비상대응계획에 따라 대응하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 19 | (1) 비상대응이 완료되면 흡착제와 오염된 흙 및 모래 등은 수거하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 19 | (2) 수거된 제품 및 폐기물은 지정된 폐기물업체를 통해 적법하게 처리하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 19 | (2) 우수로 등에 있는 폐수를 수거하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 19 | (3) 현장 소화전, 자동살수설비 또는 방재장비를 이용하여 누출된 물질을 최대한 흡수 또는 희석시켜야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 19 | (4) 현장에 투입되는 모든 인원은 해당물질에 적합한 전면형 방독마스크 또는 송기마스크 등의 호흡용 마스크를 착용해야 하며, 해당물질의 접촉을 방지할 수 있도록 적절한 보호복을 착용하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 19 | (5) 누출물질이 인화성물질인 경우에는 화재폭발이 발생할 위험을 고려하여 아래와 같은 조치를 하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 19 | (6) 대응활동에 의해 발생된 폐수가 우수로로 유입되지 않도록 관리하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 19 | (7) 폐수가 우수로로 유입될 우려가 있는 경우에는 흡착제 또는 흙이나 모래등을 이용하여 방류턱을 형성시켜 외부누출을 방지하고, 우수로를 차단하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 19 | (8) 누출이 지속되어 폐수량이 증가하여 폐수처리장의 용량이 적절하지 않을경우에 대비하여 폐수집수차량을 대기시킨다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 19 | (가) 주변지역의 작업의 정지
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 19 | (나) 점화원이 될 우려가 있는 차량의 통제
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 19 | (다) 가스농도의 측정 및 폭발위험지역 관리
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 19 | (라) 살수를 통한 가스농도의 희석 등
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 19 | 7.3 사고복구
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 19 | 7.4 사고조사
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 | 19 | 사업장의 사고조사규정에 따라 사고를 조사하고, 재발방지대책을 수립하여야 한다.
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 |  | 가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침
가스상 급성 독성물질의 하역 및 출하 시 안전기준에 관한 기술지침 |  | 다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 1 | (1) 이 지침은 용기 등 밀폐공간에서 가연성 가스 또는 증기의 폭연(Deflagration) 발생 시 연소가스와 압력을 신속히 밀폐공간 외부로 방출시킴으로써 폭굉 (Detonation)을 예방하고, 이로 인한 구조물과 설비의 피해를 최소화 하기 위하여 설치하는 폭연 방출구의 설계 및 설치 방법에 적용한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 1 | (2) 이 지침은 다음의 경우에는 적용하지 아니한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 1 | (가) "폭연(Deflagration)"이란 밀폐공간에서 연소속도가 음속보다 느리게 전파하는 폭발을 말한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 1 | (가) 폭약 등의 폭굉(Detonation) (나) 가연성 가스(증기 포함)의 개방공간에서의 폭연 (다) 폭주반응용 비상벤트와 압력용기 및 저장탱크 등에 설치된 압력방출 장치 (라) 외부 화재 또는 다른 가열장치에 노출된 용기를 보호하기 위한 장치
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은「산업안전보건법」제23조(안전상의 조치) 및「산업안전보건기준에 관한 규칙」제232조(폭발 또는 화재 등의 예방)에 따라, 가연성 가스의 폭발로 인한 피해를 최소화 하는데 필요한 폭연 방출구의 설치 방법에 관한 지침을 정하는데 목적이 있다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 2 | (2) 그밖에 용어의 뜻은 이 지침에서 규정하는 경우를 제외하고는「산업안전보건 법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 에서 정하는 바에 따른다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 2 | (나) “폭굉(Detonation)”이란 밀폐공간에서 연소속도가 음속보다 빠르게 전파하는 폭발을 말한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 2 | (다) “폭연지수(Deflagration Index, K)"란 밀폐 설비(체적,V)내에서 연소로 인하여 상
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 2 | (라) “밀폐공간(Enclosure)”이란 전체가 밀폐되거나 또는 부분적으로 밀폐된 공간(체 적)을 가진 밀폐 작업장, 용기, 탱크, 배관 및 덕트 내부 공간 등을 말한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 2 | (마) “폭연 방출구(Deflagration vent)”란 폭연 발생 시 연소가스와 압력을 밀폐공간 으로부터 안전한 외부로 신속히 방출시키기 위하여 설치하는 개방된 통기문, 폐쇄된 창문 및 판넬 등을 말한다. (이하 “방출구”라 한다) (바) “복합 혼합물(Hybrid mixture)”이란 인화성 가스와 가연성 분진의 혼합물을 말한 다. 인화성 가스는 해당 가스가 폭발하한계의 10% 이상 포함된 것을 말한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 2 | (사) “최대압력(Maximum pressure, P max)”이란 인화성 가스 또는 혼합물이 밀폐공간 에서 폭연이 발생한 경우 최대로 상승할 수 있는 압력을 말한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 2 | (아) “감쇄압력(Reduced pressure, P red)”이란 밀폐공간으로부터 폭연이 방출되는 동안 밀폐공간에 생성될 수 있는 최대 압력을 말한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 2 | (자) “방출구 개방압력(Static activation pressure, P stat)”이란 압력이 서서히(압력증가율이 10 kPa/min 이하) 증가할 때 방출구 뚜껑이 열리는 압력을 말한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 2 | (차) “저강도 밀폐공간(Low strength enclosure)”이란 10 kPa(0.1 bar)이하의 압력을견딜 수 있는 밀폐공간을 말한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 2 | (타) “고강도 밀폐공간(High strength enclosure)”이란 10 kPa(0.1 bar)를 초과하는 압력을견딜 수 있는 밀폐공간을 말한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 2 | ) max로부터 계산되며, 가연성 가스 및 인화성 액체(증
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 2 | 4. 폭연 방출구 설계에 관한 일반사항
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 2 | 기)의 폭연지수는 K G로 나타낸다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 2 | 승되는 최고 압력상승율( dP dt
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 3 | (1) 방출구 설치 시 적용하는 가스 혼합물의 폭연지수(K G)는 혼합물 조성의 폭연지수 중에 가장 큰 폭연지수를 적용한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 3 | (1) 폭연지수(K)는 밀폐공간(체적,V)에서 연소 시 생성되는 최고 압력상승률로 부터식(1)과 같이 계산된다. 폭연지수와 최대압력(P max)은 방출구 크기 설계에 활용된다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 3 | (2) 복합 혼합물에 방출구를 설치하는 경우에는 혼합물 중 분진의 폭연지수(K st) 실험값을 적용한다. 실험값이 없을 경우에는 프로판의 연소 특성치를 활용하여 P max = 10 bar, K st 는 500 bar·m/sec를 적용한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 3 | (2) 폭연지수(K)는 가스인 경우에 K G, 분진인 경우에 K st라 표기하며, 가장 정확한값은 실험에 의하여 결정된다.(<별표 1> 참조)
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 3 | (3) 가스의 폭연지수 K G의 경우는 실험에 의한 값이며, 실험값이 없는 경우에는 프로판의 K G값 100 bar·m/sec)를 기준으로 하여 기본연소속도(S u, Fundamental burning velocity)로부터 유추한다. (각 주요물질의 기본연소속도는 <별표 2> 참조)
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 3 | ) max?V 1/3 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ (1)
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 3 | 4.1 기본 개념
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 3 | 4.2 혼합물의 폭연지수
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 3 | 4.3 밀폐공간의 강도 설계
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 3 | 4.3.1 밀폐공간 설계의 압력설정 기준
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 3 | K = ( dP dt
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 3 | 여기서, K : 폭연지수 [bar·m/sec] (dP/dt) max : 최고압력상승률(Maximum rate of pressure)[bar/sec] V : 용기 체적[㎥]
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 4 | (1) 감쇄압력(P red)은 취급 밀폐공간 재질의 극한강도(Ultimate stress, 변형이 일어나지않는 허용 강도)의 2/3를 초과하지 않아야 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 4 | (1) 벽이나 지붕으로 방출할 경우에는 작업자나 그 밖의 기계?설비 등 물적인 손상이 없도록 설치하여야 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 4 | (2) 변형이 허용되지 않을 경우에 감쇄압력(P red)은 취급 밀폐공간의 항복응력(Yield strength)의 2/3를 초과하지 않아야 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 4 | (3) 밀폐공간의 설계는 압력용기 설계 규정 등을 활용하며, 계산에 따라 최고 허용압 력(P mawp, Maximum allowable working pressure)으로 설계한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 4 | (가) 파열되지는 않으나, 영구변형으로 허용 가능한 밀폐공간을 위한 P red와 P mawp는 식(2)로 나타낸다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 4 | (나) 영구변형으로도 허용이 가능하지 않는 밀폐공간을 위한 P red와 P mawp는 식(3)으로 나타낸다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 4 | (다) 주철과 같이 부서지기 쉬운 재질의 경우에는 특별한 보강을 하여야 한다. 보강조치를 하지 않을 경우, 최고허용설계 강도는 극한강도의 25%를 초과해서는 아니 된다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 4 | )·F u·P mawp‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ (2)
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 4 | )·F y·P mawp‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ (3)
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 4 | 4.3.2 벽 또는 지붕으로의 방출
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 4 | P red ≤(
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 4 | P red ≤(
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 4 | 여기서 P red = 방출되는 동안 밀폐공간(용기)에 생성되는 최대 압력(bar) F u = 압력용기설계 기준에서 용기의 최고 강도와 용기의 허용강도 비율 P mawp = 압력용기설계 기준에 따른 용기의 설계압력(bar) F y = 압력용기설계 기준에서 용기 제작 재료의 허용강도와 항복응력의 비율
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 4
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 5 | (1) 방출구 뚜껑은 쉽게 열리도록 하여야 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 5 | (1) 일반적으로 폭연은 밀폐공간의 말단에서 방출되도록 설계하여야 하나, 최적의 효과적인 방출구 면적 산출은 밀폐공간의 전 범위에 확산되는 P red에 의하여 결정한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 5 | (2) 방출구 뚜껑은 뚜껑의 내외부 부식, 충전물의 축적, 눈이나 얼음 등에도 불구하고잘 열릴 수 있도록 관리하여야 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 5 | (2) 방출구는 밀폐공간의 길이에 따라 하나 이상으로 분산하여 설치할 수 있으며, 크기 (면적)는 밀폐공간의 길이(L)와 직경(D)의 비(L/D)에 따라 결정한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 5 | (2) 방출구로 허용되는 지붕은 허용 압력에서 열리도록 가벼워야 하며, 눈이나 얼음등에도 불구하고 잘 열릴 수 있도록 관리하여야 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 5 | (3) 공정내 또는 공정과 연결된 밀폐공간에 설치하는 방출구 뚜껑은 공정에 사용하는 물질특성에 따라 부식에 강한 재질을 선정하여야 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 5 | (4) 방출구 뚜껑은 방출구로부터 내용물 및 압력이 쉽게 방출될 수 있도록 내?외부를 청결하게 관리하여야 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 5 | (5) 옥외에 설치하는 방출구의 뚜껑 및 덕트는 빗물이나 그 밖의 부스러기 등이 들어
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 5 | (6) 방출구 뚜껑은 방출구 개방압력(P stat)이나 제조자가 정한 압력범위 내에서 열리도록하여야 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 5 | (7) 방출구 뚜껑은 개방압력 이하의 변동 압력에서 열려서는 아니 된다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 5 | 4.4 밀폐공간의 길이와 직경비 및 방출 변수
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 5 | 4.5 방출구 뚜껑(Closure)의 개방
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 5 | 올 수 있으므로 수평으로 설치해서는 아니 된다. 다만, 빗물이 들어오지 못하도록뚜껑 및 덕트 상부에 보호막을 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 6 | (1) 건물내부의 밀폐공간에 설치된 방출구의 경우, 방출구로부터 옥외까지 유도하도록 방출용 덕트를 설치하여야 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 6 | (1) 폭연으로 방출구가 열리는 동안에는 설비 내용물과 압력이 구조물, 설비 및 인명에 대하여 피해를 주지 않도록 안전한 외부로 직접 유도하여야 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 6 | (2) 방출구는 공기가 유입되는 장소와 떨어진 곳에 설치하여야 하며, 그 이격거리는 화구(Fireball)가 생성되는 길이 이상이 되도록 설계하여야 한다. 화구길이의 계산은 식(10)과 같다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 6 | (2) 방출용 덕트의 크기(직경)는 방출구 크기(직경) 이상으로 설계하여야 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 6 | (3) 덕트는 불연성 재질로 제작하여야 하며, P red 강도에 견디어야 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 6 | (3) 방출구는 사무실 건물 및 작업장으로부터 화구길이 이상으로 떨어진 곳에 설치 하여야 한다. 다만, 위험성 평가 결과 전문가의 판단에 따라 그 거리를 줄일 수 있다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 6 | (4) 덕트 길이가 길거나 위험성 평가를 실시한 후 필요하면 방출용 덕트 내에 화염 방지기를 설치한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 6 | (4) 사무실 건물 및 작업장으로부터 화구길이 이상으로 떨어진 곳에 방출구 설치가 불가능하거나 그 거리를 최소화하기 위해 방호판(Deflector)을 다음 각 호와 같이 설치한다. 화염길이가 길 경우 방호판을 설치하여도 효과가 없기 때문에 밀폐용기의 체적이 20 ㎥이하인 경우에만 설치한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 6 | (가) 방호판의 크기(직경)는 가능한 한 방출구 크기(직경)의 1.75배로 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 6 | (나) 방호판은 그림 1과 같이 방출구 각도와 45～60°의 기울기를 갖도록 설치한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 6 | (다) 방호판 설치는 방출구로부터 방출구 직경(D)의 1.5D 거리에 설치한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 6 | (라) 방호판은 폭발 시 감쇄압력(P red)으로 계산되는 방출압력에 견디어야 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 6 | 4.6 폭연의 영향
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 6 | 4.7 방출용 덕트
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 7 | (1) 이 장에서의 방출구 면적 설계는 가연성 가스, 혼합물 또는 미스트를 취급하는 L/D≤ 5 밀폐공간에 적용한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 7 | (1) 저강도 밀폐공간을 위한 방출구 설계는 P red 가 10 kPa(0.1 bar) 이하에 견디는 설비에 적용한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 7 | (2) 가연성 미스트는 폭연지수 K G의 경우에는 실험에 의한 값을 사용하며, 실험값 이없는 경우에는 프로판의 K G 값 100 bar·m/sec를 기준으로 하여 기본연소 속도(S u,
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 7 | (2) 저강도 밀폐공간을 위한 최적 요구 방출구 면적은 식(4)에 의해 구한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 7 | <그림 1> 용기에 설치된 방출구에 방호판 설치 설계
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 7 | 5. 가스 혼합물 밀폐공간에 설치하는 방출구 면적 설계
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 7 | 5.1 개요
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 7 | 5.2 저강도 밀폐공간에 설치하는 방출구 설계
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 7 | 프로판 46 ㎝/sec)로부터 유추하여 사용한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 8 | (1) 고강도 밀폐공간을 위한 방출구 설계는 P red가 10 kPa(0.1 bar) 초과에 견디는 설비에 적용한다
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 8 | (3) 방출구 뚜껑의 무게는 K G가 130 bar·m/sec 인 경우 40 kg/m 2 로 하고, 그 이하일 경우 이에 상응하는 적은 무게로 설치한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 8 | (가) 방출변수(C)는 기본연소속도(S u)가 60 ㎝/sec 이하인 경우에 식(5)에 따라 정의 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 8 | (나) <그림 2>에서 S u 값 대비 C 값을 결정하여 사용하며 가연성 증기나 미스트로 S u값이 60 ㎝/sec 까지 적용이 가능하다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 8 | <그림 2> 방출변수와 기본연소속도의 함수
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 8 | 5.3 고강도 밀폐공간에 설치하는 방출구 설계
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 8 | C(bar 1/2 ) = 1.57?10 -5 ?(Su) 2 +1.57?10 -4 ?(Su)+0.1109 ‥‥‥‥‥‥‥‥ (5)
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 8 | 여기서 A v = 방출구 면적(m 2 ) C = 방출변수 A s = 용기의 내부 표면적(m 2 ) P red = 방출되는 동안의 밀폐공간(용기)에 발생하는 최대 압력(bar)
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 9 | (1) 방출용 덕트가 설치되어 있을 경우 식 6, 식 7의 P red에 P' red를 대신하여 적용한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 9 | (2) 덕트의 길이가 3 m 이하인 경우에는 그림 3의 커브A를 적용하고, 3 m 초과 6 m 까지는 커브 B를 적용한다. 덕트의 길이가 6m 이상인 경우에는 6. 배관등에 설치하는 폭연 방출구 설계에 따른다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 9 | (2) 위와 같은 식에 따라 방출구 면적을 산출할 수 없는 경우에는 그래프에 의하여 방출구 면적을 구할 수 있다.(<부록 2> 참조)
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 9 | (3) 방출구 뚜껑의 무게는 K G 가 130 bar·m/sec 인 경우 40 kg/m 2 로 하고, 그 이하일 경우 이에 상응하는 적은 무게로 설치한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 9 | (가) L/D의 값이 2 이하인 경우에는 식(6)에 따라 방출구 면적 A v를 계산 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 9 | (나) L/D의 값이 2 이상 5 이하인 경우에는 (가)에서 구한 면적에 식(7)에서 구한면적을 더한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 9 | (다) L/D의 값이 5이상인 배관 등에 설치하는 방출구 면적은 6에 따른다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 9 | △A = [A v?K G?[(L/D)-2] 2 ]÷750 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ (7)
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 9 | -0.572 (P stat-1)]?V 2/3 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ (6)
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 9 | -0.582 }? V 2/3 +[(0.175)?P red
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 9 | 5.4 방출용 덕트의 효과
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 9 | P stat ≤ 0.5bar V ≤ 1000m 3
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 9 | 여기서 K G ≤ 550bar-m/sec P red ≤ 2bar 및 최소 0.05bar > P stat
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 9 | 점화전 최초 압력 ≤ 0.2 bar
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 10 | (1) 방출된 가연성 가스의 폭연으로부터 위험지역(Hazard zone) 범위의 계산은 식(10)에 따른다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 10 | (3) P' red를 식(8) 또는 식(9)를 이용하여 구한 값을 적용할 수 있다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 10 | (가) 덕트의 길이 3 m 이하인 경우
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 10 | (나) 덕트의 길이 3 m 초과 6 m 이하인 경우
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 10 | <그림 3> 가스가 방출되는 동안 상승되는 최고압력
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 10 | 5.5 화구크기 계산
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 10 | P' red = 0.172?(P red) 1.936 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ (9)
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 10 | P' red = 0.779?(P red ) 1.161 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ (8)
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 11 | (1) 배관등에 설치하는 방출구는 폭연에서 폭굉으로 전이되는 것을 방지하기 위함이다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 11 | (1) 이 장에서의 방출구 설계는 가연성 가스를 20 kPa(0.2 bar)이하로 운전하는 밀폐 공간에 적용한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 11 | (2) 배관등에 설치하는 각 방출구는 배관의 전면적에 동등하게 설치하여야 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 11 | (2) 이 장에서는 배관과 덕트 및 긴 용기(이하 이장에서는 “배관등”이라 한다) 는 L/D>5 이상인 설비에 적용한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 11 | (2) 한 면이 벽면 등으로 막혀 있을 경우에는 화구 크기의 반을 이격거리로 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 11 | (3) 이 장에서는 산화제가 포함되어 있지 않은(공기 중) 가스 혼합물에 적용한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 11 | (3) 직경이 2 m 이상이며, L/D > 20이상인 경우에는 방출구를 2개 이상 설치하여야 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 11 | (4) 설치되는 방출구 뚜껑의 무게는 12.2 kg/m 2 이하로 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 11 | 6. 배관 등에 설치하는 폭연 방출구 설계
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 11 | 6.1 개요
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 11 | 6.2 방출구 면적 설계
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 11 |  ? ) 0.402 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ (10)
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 11 | 여기서 D = 화구 직경(방출구로부터 화구의 중심까지의 거리, m) V = 방출된 용기의 부피(m 3 ) n = 설치된 방출구 수
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 12 | (1) P red 의 압력은 환기관식 방출구는 설비의 설계에 따라 계산된다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 12 | (2) 환기관식 방출구를 통한 압력 감소는 가스 흐름 계산에 의하여 결정되며, P red 가
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 12 | (5) 방출구 뚜껑에 가해지는 폭발 과압은 30 kPa(0.3 bar)이하이어야 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 12 | (6) 방출되는 동안의 최고 감쇄압력(P red)은 배관등의 재질 항복응력의 50% 이하가 되어야 한다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 12 | (7) 유속이 2 m/sec 이하의 프로판이나 S u가 60 cm/sec 이하인 인화성 가스 배관 등에 방출구 설계 시 적용하는 P red는 <그림 4>에서 찾을 수 있다.
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 12 | <그림 4> 직경(D), L/D 와 P red의 결정
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 12 | 7. 폭연 방출구의 종류와 설치 방법
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 12 | 7.1 평시 개방형(Normally open)의 방출구
가스폭발 예방을 위한 폭연 방출구 설치에 관한 기술지침 | 12 | 7.1.1 환기관식 개방구(Louvered opening)
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 1 | (가) “폭발한계(Explosion limit)”라 함은 가스 등의 농도가 일정한 범위내에 있을때 폭발현상이 일어나는 것으로, 그 농도가 지나치게 낮거나 지나치게 높아도 폭발은 일어나지 않는 범위를 폭발한계라 말한다.
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 1 | (나) “폭발하한계(Lower explosive limit, LEL)”라 함은 가스 등이 공기중에서 점화 원에 의하여 착화되어 화염이 전파되는 가스 등의 최소농도를 말한다.
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 1 | (다) “폭발상한계(Upper explosive limit, UEL)”라 함은 가스 등이 공기중에서 점화 원에 의하여 착화되어 화염이 전파되는 가스 등의 최대농도를 말한다.
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 1 | 공기와 함께 가연성 혼합물을 형성하는 가연성가스 또는 증기(이하 “가스 등”이라 한다)의 폭발하한계 및 폭발상한계 산정에 적용한다.
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 산업안전보건법(이하 “법”이라 한다) 제49조의 2(공정안전보고서의 제출 등), 같은 법 시행령 제33조의 7(공정안전보고서의 내용) 및 동법 시행규칙 제130 조의 2(공정안전보고서의 세부 내용 등) 규정에 의하여 사업주가 제출하여야 하는 공정 안전보고서의 원활한 작성을 위해 가연성가스 또는 증기(Vapor)의 폭발하한계 및 폭발상한계 산정에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다.
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 2 | (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 고시에서 정하는 바에 따른다.
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 2 | 4. 가스 등 혼합물의 폭발하한계 산정
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 2 | 4.1 가스 등의 폭발하한계 산정 기본 방법
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 2 | 가스 등 혼합물의 폭발하한계는 아래 식을 이용하여 산정한다
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 2 | 가스 등의 폭발하한계는 온도에 따라 증가하므로 식(2) 또는 식(3)을 이용하여 산정 한다.
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 3 | 4.3 가스 등의 폭발하한계에 대한 압력의 영향
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 3 | 5.1. 가스 등의 폭발상한계 산정 기본 방법
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 3 | LEL p = 4.5 - 0.71logP (4) 여기서, LEL p : 25℃ 및 P 압력에서의 폭발하한계 P : 공정의 절대압력 [atm]
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 3 | 가스 등의 폭발상한계는 아래의 식을 이용하여 산정한다.
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 3 | 가스 등의 폭발하한계는 압력에 따라 거의 영향을 받지 않는다. 다만, LNG의 경우는 다음 식을 이용하여 산정한다.
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 3 | 여기서, LEL T : 특정 온도(T)에서의 폭발하한계 LEL 25 : 25℃에서 폭발하한계 ?H c : 가스 등의 연소열 [kcal/mol]
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 4 | 5.2 가스 등의 폭발상한계에 대한 온도의 영향
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 4 | 5.3 가스 등의 폭발상한계에 대한 압력의 영향
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 4 | 가스 등의 폭발상한계는 압력의 증가에 따라 증가하므로 다음 식을 이용하여 산정한다.
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 4 | 가스 등의 폭발상한계는 온도에 따라 증가하므로 식(6) 또는 식(7)을 이용하여 산정 한다.
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 5 | (1) 폭발하한계는 압력의 의존성이 적기 때문에 온도의 영향만 고려하여 산정한다.
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 5 | (2) 폭발상한계는 온도와 압력의 의존성이 크므로 각각의 온도, 압력하에서 폭발상한 계를 산정하여 큰 값을 폭발상한계로 한다.
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 5 | 6. 가스 등 혼합물의 온도와 압력이 결합된 경우 폭발한계 산정
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 5 | UEL p = 14.2 +20.4log P (9) 여기서, P : 공정의 절대압력[atm]
가연성가스 또는 증기혼합물의 폭발한계 산정에 관한 기술지침 | 5 | 다만, LNG의 경우는 다음식을 이용하여 산정한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 1 | (가) “공정흐름도 (PFD, Process Flow Diagram)”라 함은 공정계통과 장치설계기준을 나타내주는 도면이며 주요 장치, 장치간의 공정연관성, 운전조건, 운전변수, 물질?에너지 수지, 제어 설비 및 연동장치 등의 기술적 정보를 파악 할 수 있는 도면을 말한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 1 | (나) “공정배관계장도 (P&ID, Piping & Instrument Diagram)”라 함은 공정의 시운 전(Start-up operation), 정상운전(Normal operation), 운전정지(Shut down), 및 비상운전(Emergency operation) 시에 필요한 모든 공정장치, 동력기계, 배
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 1 | 공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 산업안전보건법(이하 “법”이라고 한다) 제 49조의 2(공정안전보고서의 제출 등), 같은 법 시행령 제33조의 7(공정안전보고서의 내용), 같은 법 시행규칙 제 130조의2(공정안전보고서의 세부내용 등) 및 고용노동부고시 제2012-11호 “공정안전 보고서의 제출?심사?확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정”에 의한 공정배관계장 도를 작성하는 데 필요한 사항을 정하는 데 그 목적이 있다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 유해?위험 설비의 설치?운전 및 보수 등을 위하여 공정배관계장도를 작성해야 하는 설비에 적용한다. 다만 배관이 아닌 콘베이어 등으로 공정이 연결되는 경우에는 적용하지 아니할 수 있다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 2 | (1) 공정배관계장도에 사용되는 부호(Symbol) 및 범례도(Legend) (2) 장치 및 기계, 배관, 계장 등 고유번호 부여 체계 (3) 약어?약자 등의 정의 (4) 기타 특수 요구사항
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 2 | (1) 모든 장치와 장치의 고유번호, 명칭, 용량, 전열량 및 재질 등의 주요명세
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 2 | (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 안전보건규칙 및 고시에서 정하는 바에 따른다
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 2 | (2) 모든 동력기계와 동력기계의 고유번호, 명칭, 용량 및 동력원(전동기, 터빈 또는 엔진등) 등의 주요명세
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 2 | (3) 탑류, 반응기 및 드럼 등의 경우에는 맨홀, 트레이(Tray)의 단수, 분배기
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 2 | (다) “유해?위험 설비”라 함은 산업안전기준에관한규칙(이라 “안전규칙”이라 한다.) 별표 3의 화학설비 및 화학설비의 부속설비를 말한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 2 | 4. 공정배관계장도에 표시되어야 할 사항
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 2 | 4.1 일반사항
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 2 | 4.2 장치 및 동력기계
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 2 | 공정배관계장도를 이해하기 위해서 필요한 다음 사항이 표시되어야 한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 2 | 관, 공정제어 및 계기등을 표시하고 이들 상호간에 연관 관계를 나타내 주며 상세설계, 건설, 변경, 유지보수 및 운전 등을 하는 데 필요한 기술적 정보를 파악 할 수 있는 도면을 말한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 2 | 설치되는 예비기기를 포함한 모든 공정장치 및 동력기계가 표시되어야 하며, 표시에는 다음의 내용이 포함되어야 한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 3 | (1) 배관 및 닥트의 호칭지름, 배관번호, 재질, 플렌지 호칭압력, 보온 또는 보냉 등
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 3 | (2) 정상운전, 시운전시에 필요한 모든 배관에 설치되어 있는 벤트 및 드레인.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 3 | (3) 모든 차단밸브 및 밸브의 종류.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 3 | (4) 모든 벤트 및 드레인의 크기와 위치
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 3 | (4) 특별한 부속품류, 시료채취배관, 시운전용 및 운전중지에 필요한 배관
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 3 | (5) 스팀이나 전기에 의한 트레이싱(Heat tracing)
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 3 | (5) 장치 및 동력기계의 연결부
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 3 | (6) 보온 및 보냉의 종류
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 3 | (6) 장치 및 동력기계의 보온, 보냉 및 트레이싱(Heat tracing)
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 3 | (7) 배관의 재질이 바뀌는 위치 및 크기
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 3 | (8) 공급범위 등 기타 특수조건 등의 표기
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 3 | (Distributor) 등 내부의 간단한 구조 및 부속품
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 3 | 4.3 배관
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 3 | 4.4 계측기기
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 3 | 모든 계기 및 자동조절밸브 등이 표시되어야 하며, 표시에는 다음의 사항이 포함되 어야 한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 3 | 모든 배관 및 닥트와 유체의 흐름방향 등이 표시되어야 하며, 표시에는 다음의 사항이 포함되어야 한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 4 | (1) 도면은 공정계통도를 기초로하여 작성하여야 한다. 다만, 법, 같은 법 시행령 제 33조의 6(공정안전보고서의 제출 대상) 제1호 내지 7호에 해당하지 아니하는 사업장은 공정특성상 공정계통도와 공정배관계장도를 분리하여 작성하기 곤란한경우 공장계통도와 공정배관계장도를 하나의 도면으로 작성 할 수 있다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 4 | (1) 센서, 조절기, 지시계, 기록계, 경보계 등을 포함한 제어 계통
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 4 | (2) 분산제어시스템(DCS) 또는 아날로그 등 제어장치의 구분
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 4 | (2) 유틸리티 계통도에 관한 배관계장도는 공정배관계장도 작성 기준에 의거 별도로 작성하여야 한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 4 | (3) 현장설치계기, 현장판넬표시계기, 분산제어시스템 표시계기 등의 구분
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 4 | (4) 고유번호, 종류, 형식, 기능
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 4 | (5) 자동조절밸브와 긴급차단밸브의 크기, 형태, 측관의 규격 및 정전과 같은 이상시 밸브의 개폐 위치.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 4 | (6) 공기 또는 전기 등 신호라인(Signal line)
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 4 | (7) 안전밸브의 크기, 설정압력 및 토출측 연결부위의 조건
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 4 | (8) 계장용 배관 및 계기의 보온종류
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 4 | (9) 비정상운전 및 안전운전을 위한 연동시스템
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 4 | 5. 도면의 작성
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 4 | 5.1 작성원칙
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 4 | 5.2 표시
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 5 | (1) 고유번호는 단위공장, 지역, 기기의 종류 및 병렬운전 또는 설치 예비기기 등을 쉽게 구분할 수 있도록 정한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 5 | (1) 도면은 약어와 부호(Symbol)를 이용하여 간단하고 일목요연하게 작성한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 5 | (2) 고유번호는 다음을 참고하여 사업장의 실정에 맞게 부여한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 5 | (2) 도면에는 공정 또는 지역 등을 포함하여 고유의 도면번호를 부여하여야 한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 5 | (3) 도면에 기기를 배치함에 있어서 축척을 사용할 필요는 없으나 상대적 높이와 크기를 표시하며, 특별한 경우에는 배관의 경사 및 장치의 지지대 높이등을 명기한 다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 5 | (4) 유체의 흐름방향은 도면의 좌측에서 우측으로, 위에서 아래로 되도록 하며 좌우의 선과 상하의 선이 교차하는 경우에는 좌우의 선을 우선 하여 표시하고 상하의 선을 끊어서 표시한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 5 | (5) 하나의 유체가 2매 이상의 도면으로 연결되는 경우에는 연결되는 도면번호 및연결장치 등의 고유번호 등을 표기하여 흐름의 연결을 표시하여 쉽게 알아볼 수있도록 한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 5 | (6) 모든 계기는 동그라미에 계기번호를 표시하여야 하며 동그라미 안의 상단부에는 계기의 측정대상과 기능을 표시하고 동그라미의 우측상단과 하단에 경보유무를표시하여야 한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 5 | (7) 시공이나 운전상 특별히 필요한 사항은 도면의 우측 상단에 주기한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 5 | 6. 장치 및 동력기계 고유번호 부여 방법
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 6 | (1) 배관번호에는 배관의 호칭지름. 유체의 종류, 일련번호, 재료명세 및 보온 코드등이 포함되도록 표시한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 6 | (2) 배관번호는 다음을 참고하여 사업장의 실정에 맞게 부여한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 6 | (3) 기기의 머리글자는 기기의 종류에 따라 다음참고하여 사업장의 실정에 맞게 표기 할 수 있다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 6 | 4" - P - 10 01 - AAA - BB - ST
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 6 | 7. 배관번호 부여방법
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 6 | P - 10 01 A/B
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 6 | P ; 펌프류 C ; 압축기류 AG ; 교반기류 HT ; 호이스트류 T ; 탑류 R ; 반응기 D ; 드럼류 TK ; 저장탱크류 E ; 열교환기류 H ; 히타류 V ; 용기류 X ; 공급자 일괄공급기기
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 6 | 수량(예비설비 포함) 일련번호 단위공정번호(공장) 장치 및 동력기계의 종류
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 6 | 트레이싱 종류(Tracing) 보온종류 재질명세일련번호 단위공정(공장)번호 유체의 종류 호칭지름
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 7 | (1) 고유번호에는 계기의 측정대상, 기능, 공정 및 루프(Loop)번호 등이 포함되도록 표시 한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 7 | (2) 계기번호는 다음을 참고하여 사업장의 실정에 맞게 부여한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 7 | (3) 루프(Loop)를 구성하는 모든 계기번호는 동일하게 부여한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 7 | (3) 유체는 종류에 따라 약어로 표시한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 7 | (4) 재질명세는 다음을 참고하여 사업장의 실정에 맞게 표시한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 7 | 8. 계기의 고유번호 부여방법
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 7 | 9. 범례도 (Legend)
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 7 | A A A
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 7 | P ICA - 10 01 - 1 A 병렬설치시 식별번호 분기번호일련번호 단위공정(공장)번호 계기가 가지고 있는 기능압력, 온도 및 유량 등 측정 대상
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 7 | 범례도에는 공정배관계장도에서 사용되는 다음과 같은 제반 약속들이 표시되어야 한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 7 | 특수명세 배관의 재질 플렌지 호칭압력
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 8 | (1) 공정배관계장도면에 나타나는 모든 밸브, 스트레이나, 감시창(Sight glass)
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 8 | (1) 사본을 사용하는 생산 및 정비부서의 장은 사본을 현장에 비치하여 필요시 즉시사용할 수 있어야 한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 8 | (1) 원본은 총괄적으로 도면을 관리하는 부서를 지정하여 관리한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 8 | (2) 배관의 사양
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 8 | (2) 원본을 관리하는 부서의 장은 최소 1년에 1회 이상 현장과 일치 여부를 확인하고 갱신하여야 한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 8 | (2) 현장에서 변경이 일어난 경우에는 사본에 붉은 색깔로 표시하여 사용하고 원본관리를 하는 부서에서 원본을 갱신할 수 있도록 변경 즉시 원본을 관리하는 부서에 통보하여야 한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 8 | (3) 시운전 또는 비상운전시 등에 필요한 모든 보조배관
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 8 | (3) 원본을 수정한 후에는 수정내용, 수정일자 및 수정자 등을 기록하여야 한다.
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 8 | (4) 유틸리티 스테이션 등의 표준도(Typical detail)
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 8 | (5) 1회 이상 사용되는 특별한 사항
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 8 | (6) 공정배관계장도에서 사용되는 약어
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 8 | 10. 도면관리
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 8 | 10.1 원본의 관리
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 8 | 10.2 사본의 관리
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 8 | 11. 기타
공정배관계장도(P&ID) 작성에 관한 기술지침 | 8 | 기타 필요한 사항은 <붙임>의 범례도(Legend) 예시를 활용한다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 1 | (1) 수증기 또는 물을 취급하는 설비에 설치되는 경우 (2) 압축된 공기 또는 불활성 가스를 취급하는 설비에 설치되는 경우 (3) 운송용 용기에 설치되는 경우
공정용 안전밸브의 기술지침 | 1 | (1) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호의 1과 같다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 1 | (가) “안전밸브(Safety valve)”라 함은 입구쪽의 압력이 일정 압력에 도달하면 자동 적으로 스프링이 작동하면서 유체가 분출되고 일정압력 이하가 되면 다시 정상 상태로 복원되어 유체가 새어나오지 않도록 만들어진 밸브를 말한다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 1 | (나) “설정압력(Set pressure)”이라 함은 운전중에 안전밸브가 열리도록 설정한 안전 밸브 입구측에서의 압력을 말한다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 1 | (다) “호칭압력(Pressure rating)”이라 함은 플랜지의 압력등급을 나타내기 위하여 사용하는 수치를 말한다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 1 | (라) “일반형 안전밸브(Conventional safety valve)”라 함은 밸브의 토출측 배압의 변화에 의하여 직접적으로 성능특성에 영향을 받도록 만들어진 스프링 직동식 안전밸브를 말한다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 1 | (마) “벨로우즈형 안전밸브(Balanced bellows safety valve)”라 함은 밸브의 토출측 배압의 변화에 의하여 성능특성에 영향을 받지 않도록 만들어진 스프링 직동식 안전밸브를 말한다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 1 | 이 기준은 산업안전보건기준에 관한 규칙(이하 “안전보건규칙”이라 한다) 제261조(안전 밸브 등의 설치)의 규정에 의하여 화학설비 및 그 부속설비에 설치하는 안전밸브에 대한 기술적 사항을 정함을 목적으로 한다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 1 | 이 기준은 화학설비 및 그 부속설비에 설치되는 안전밸브로서 설정압력이 게이지 압력 으로 1bar 이상인 경우에 적용하며 다음 각호의 경우에는 적용하지 아니할 수 있다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 2 | (2) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 안전보건규칙에서 정하는 바에 따른다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 2 | (바) “파일롯트조작형 안전밸브(Pilot-operated safety valve)”라 함은 안전밸브 자체에 내장된 보조의 안전밸브 작동에 의하여 작동되는 안전밸브를 말한다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 2 | (사) “배압(Back pressure)”이라 함은 토출측에 연결된 배출물 처리설비 등으로부터 안전밸브의 토출측에 걸리는 압력을 말한다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 2 | (아) “초과압력(Overpressure)”이라 함은 안전밸브에서 내부유체가 배출시에 설정압 력이상으로 올라가는 압력을 말한다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 2 | (자) “최고허용압력(Maximum allowable working pressure)”이라 함은 용기의 제작에 사용된 재질의 두께 (부식 여유 제외)를 기준으로 하여 산출된 용기 상부에 서의 허용가능한 최고의 압력을 말한다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 2 | (차) “축적압력(Accumulated pressure)”이라 함은 안전밸브가 작동될 때 안전밸브에 의하여 축적되는 압력으로서 그 설비내에서 순간적으로 허용될 수 있는 최대압 력을 말한다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 2 | (카) “임계흐름(Critical flow)”이라 함은 안전밸브 토출측에서의 유체 속도가 음속보다 큰 경우를 말하며, 임계흐름압력(P cf, Critical flow pressure)이 배압 이상인 경우에 해당한다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 2 | 4. 오리피스의 명칭별 면적
공정용 안전밸브의 기술지침 | 2 | 5. 안전밸브의 규격
공정용 안전밸브의 기술지침 | 2 | 6. 안전밸브의 최대 설정압력
공정용 안전밸브의 기술지침 | 2 | 공정용 안전밸브의 오리피스의 크기는 <표 1>에서 정한 명칭별 면적에 따라야 한다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 2 | 안전밸브의 규격은 오리피스 크기별로 <표 2> 및 <표 3>에서 정한 규격에 따른다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 2 | 온도에 따른 안전밸브 인입측에서의 최대 설정압력은 <표 4-1>내지 <표4-14>에따른다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 3 | (1) <식표-1>에 의한 계산식 (2) 고압가스 안전관리법에서 규정한 식
공정용 안전밸브의 기술지침 | 3 | (1) 설정압력 (2) 배출용량 (3) 취급유체의 특성 (4) 취급유체의 비중 및 분자량 (5) 토출온도 및 설계온도 (6) 배압
공정용 안전밸브의 기술지침 | 3 | 7. 오리피스 크기의 산정
공정용 안전밸브의 기술지침 | 3 | 7.1 오리피스 크기의 계산시에 필요한 자료
공정용 안전밸브의 기술지침 | 3 | 7.2 필요한 오리피스 면적의 계산
공정용 안전밸브의 기술지침 | 3 | 7.2.1 취급유체가 가스 또는 증기(Vapor)인 경우
공정용 안전밸브의 기술지침 | 3 | 7.2.2 취급하는 유체가 액체인 경우 <식표-2>에 의한 계산식에 따른다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 3 | 7.2.3 취급하는 유체가 수증기인 경우 <식표-3>에 의한 계산식에 따른다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 3 | 7.3 오리피스 크기의 선정
공정용 안전밸브의 기술지침 | 3 | 8. 초과압력의 산정
공정용 안전밸브의 기술지침 | 3 | 안전밸브의 초과압력 산정은 <표 7>에서 정한 수치에 따른다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 3 | 오리피스의 크기는 7.2항의 기준에 따라 계산하여 얻은 필요한 오리피스 면적보다큰 면적을 갖는 것을 선정하여야 한다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 3 | 필요한 오리피스 면적은 다음 식중 하나를 이용하여 계산한다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 4 | (1) 사용재질은 취급하는 유체에 대하여 내식성 및 내마모성 재질을 선정하여야 하며상세한 사항은 사용자 또는 제작자의 기준에 따른다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 4 | (1) 설정압력이 게이지 압력으로 5bar 미만인 경우에는 ±0.14bar 이하 (2) 설정압력이 게이지 압력으로 5bar 이상인 경우에는 설정압력의 ±3% 이하
공정용 안전밸브의 기술지침 | 4 | (2) 주철(Cast iron)재질은 다음의 경우에는 사용하여서는 아니된다.
공정용 안전밸브의 기술지침 | 4 | (가) 설계압력이 게이지 압력으로 13bar를 초과하는 경우 (나) 설계온도가 220℃를 초과하거나 0℃ 미만인 경우
공정용 안전밸브의 기술지침 | 4 | 10. 설정압력의 허용 오차
공정용 안전밸브의 기술지침 | 4 | 9. 사용재질
공정용 안전밸브의 기술지침 | 4 | 설정압력에 대한 허용 오차범위는 다음과 같다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 1 | (가) “공정흐름도 (PFD, Process Flow Diagram)”라 함은 공정계통과 장치설계기준을 나타내주는 도면이며 주요 장치, 장치간의 공정연관성, 운전조건, 운전변수, 물질?에너지 수지, 제어 설비 및 연동장치 등의 기술적 정보를 파악 할 수 있는 도면을 말한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 1 | (나) “공정배관계장도 (P&ID, Piping & Instrument Diagram)”라 함은 공정의 시운 전(Start-up operation), 정상운전(Normal operation), 운전정지(Shutdown) 및비상운전(Emergency operation) 시에 필요한 모든 공정장치, 동력기계, 배관, 공정제어 및 계기등을 표시하고 이들 상호간에 연관 관계를 나타내 주며 상세 설계, 건설, 변경, 유지보수 및 운전 등을 하는 데 필요한 기술적 정보를 파악할 수 있는 도면을 말한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 사업장에 필요한 공정흐름도를 작성하는데 적용한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 산업안전보건법(이하"법"이라 한다.), 제49조의2(공정안전보고서의 제출등), 동법 시행령 제33조의6(공정안전보고서의 내용), 동법 시행규칙 제130조의2(공정안전 보고서의 세부내용등) 및 노동부 고시 제2009-90호 "공정안전보고서의 제출·심사·확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정" 제22조(공정도면)의 규정에 의한 공정흐름도를 작성하는데 필요한 사항을 정하는데 그 목적이 있다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 2 | (1) 공정 처리순서 및 흐름의 방향(Flow scheme & direction) (2) 주요 동력기계, 장치 및 설비류의 배열 (3) 기본 제어논리(Basic control logic) (4) 기본설계를 바탕으로 한 온도, 압력, 물질수지 및 열수지 등 (5) 압력용기, 저장탱크 등 주요 용기류의 간단한 사양 (6) 열교환기, 가열로 등의 간단한 사양 (7) 펌프, 압축기 등 주요 동력기계의 간단한 사양 (8) 회분식 공정인 경우에는 작업순서 및 작업시간
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 2 | (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 법, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 산업안전보건에 관한 규칙 및 관련고시에서 정하는 바에 따른다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 2 | (다) “물질수지(Material balance)"라 함은 공정중에 사용되는 주원료 및 부원료의 양과 제품이나 부산물의 양 또는 폐가스, 폐액 등으로 배출되는 손실량간의 수지계산을 말한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 2 | (라) “열수지(Heat balance)?라 함은 원하는 공정조건을 충족시키기 위하여 가열, 냉각시키거나 화학반응의 결과로 반응열이 발생 또는 흡수되는 등 공정중 물질계의 상태변화에 따른 열 및 에너지 변화량에 대한 수지 계산을 말한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 2 | 4. 공정흐름도에 표시되어야 할 사항
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 2 | 공정흐름도에는 공정설계 개념을 파악하는데 필요한 기본적인 제조공정 개요와 공정 흐름, 공정제어의 원리, 제조설비의 종류 및 기본사양 등이 표현되어야 하며 다음의 사항을 포함한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 3 | (1) 도면은 약어와 심볼을 이용하여 간단하고 일목요연하게 작성한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 3 | (1) 제조공정을 한눈에 알아볼 수 있도록 정확하고 알기 쉽게 만들어져야 하며 가능한 한 전체 시스템을 한 장에 나타내는 것이 좋다. 다만, 공정설비가 복잡한 경우 여러 장으로 분할하여 작성할 수 있다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 3 | (1) 주요 장치 및 동력기계에 대하여 장치의 고유번호, 명칭, 용량, 유체의 종류 등의 기본사양을 표시하며, 기계·장치별로 다음 사항을 고려하여 표시 한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 3 | (2) 공정흐름 순서에 따라 좌측에서 우측으로 장치 및 동력기계를 배열하고 물질수 지와 열수지는 도면의 하단부에 표시한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 3 | (2) 도면에는 공정 또는 지역 등을 포함하여 고유의 도면번호를 부여한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 3 | (가) 장치의 심볼은 단순하게 표시하며, 예비기기는 별도로 표시하지 않는다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 3 | (나) 버킷 스트레이너, 맥동 감쇠기(Pulsation damper) 등과 같은 사소한 기기류는생략하되, 카트리지 형태의 필터 등과 같이 기능상 공정에 영향을 미치는 기기 류는 표시한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 3 | (다) 용기류의 심볼은 외곽선만 간결하게 표시하되, 증류탑의 경우에는 하부 트레이, 공급단 트레이, 상부 트레이 등 트레이 번호를 부여하거나 충전층(Packing layer)을 표시 한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 3 | 5. 도면의 작성
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 3 | 5.1 배 치
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 3 | 5.2 표 시
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 3 | 5.2.1 기본사항
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 3 | 5.2.2 장치 및 동력기계
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 4 | (2) 일반적인 기계?장치의 표기내용은 다음과 같다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 4 | (가) 반응기 등 용기류
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 4 | (나) 탱크류
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 4 | (다) 열교환기류
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 4 | (라) 모든 종류의 열교환기는 단일 심볼로 표시하며, 동체(Shell)의 갯수나 상세한유체흐름의 경로 등은 표시하지 않고 동체측과 튜브측만 구분하여 표시한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 4 | (라) 펌프 및 압축기류
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 4 | (마) 동력기계는 동일 유형의 심볼을 사용하되, 익스팬더와 일체식으로 된 압축기 등과 같은 복합적인 구조의 동력기계는 공급유체의 흐름 경로가 나타나도록 표시 한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 4 | ① 장치 번호
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 4 | ① 장치번호 및 명칭
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 4 | ① 장치번호 및 명칭
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 4 | ① 장치번호 및 명칭
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 4 | ② 유체 명칭
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 4 | ② 유체 명칭
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 4 | ② 유체명칭
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 4 | ③ 규격(지름 및 높이 또는 길이)
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 4 | ③ 규격(지름 및 높이 또는 길이)
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 4 | ③ 용량
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 4 | ④ 용량
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 4 | ④ 트레이 수 또는 충전물 및 촉매층 높이 등
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 4 | 다만, 공냉식 냉각기는 별도의 심볼을 사용한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 5 | (1) 계기 및 제어장치들은 다음 사항에 대한 기본적인 제어 논리를 나타내기 위하여 필요한 경우에만 표시하며, 현장 계기 등 사소한 계기 및 제어장치는 생략한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 5 | (1) 공정흐름도에는 유체의 조성, 유량, 상(Phase), 온도, 압력 등 중요한 물리적 특성과 주요 장치에 있어서의 열교환량이나 에너지 소비량 등 기본적인 공정흐름의 설계개념을 표시한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 5 | (2) 자동밸브의 전·후단 차단밸브와 바이패스는 표시 하지 않는다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 5 | (가) 주요 공정설비 (나) 주요 단위조작 (다) 물질수지 및 열수지를 유지하기 위한 정보 제공 (라) 기타 시스템의 주요 운전조건 변화에 대한 정보 제공 등
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 5 | (마) 기타 설비
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 5 | ① 장치번호 및 명칭
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 5 | ② 유체 명칭
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 5 | ② 유체 명칭
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 5 | ③ 용량
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 5 | ③ 해당 설비의 용량 및 필요한 운전변수
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 5 | ④ 압력
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 5 | 5.2.3 계기 및 제어장치
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 5 | 5.2.4 배관
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 5 | 5.2.5 물질수지와 열수지
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 5 | 주 공정흐름배관을 중심으로 표시하되, 기본적인 공정설계개념을 전달하기 위하여 필요한 경우에 한하여 바이패스배관(By-pass line)과 시운전배관(Start-up line) 등도 표시하며, 유틸리티배관은 입구와 출구측만 표시한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 6 | (1) 도면관리 등 기타 도면작성 원칙은 KOSHA GUIDE ?공정배관계장도(P&ID) 작성 지침"에 따른다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 6 | (2) 물질수지 및 열수지, 기타 관련 정보들은 공정흐름 순서와 위치를 식별할 수 있도록 흐름번호(Stream number)를 부여하고, 대응되는 물질수지 및 열수지는 도면 하단부 또는 기타 여백에 표기하며, 필요에 따라 별지에 작성 할 수도 있다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 6 | (2) 범례도(Legend)는 <붙임 1>을 참조하여 활용한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 6 | (3) 기타 필요한 사항은 <붙임 2> ?공정흐름도 작성 예시?를 참조하여 작성한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 6 | (3) 물질수지는 다음과 같은 내용을 표시한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 6 | (4) 열수지는 주요 흐름별 운전온도, 엔탈피, 열용량 등을 표시한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 6 | (5) 흐름번호는 주 공정흐름을 우선하여 원료의 공급에서부터 제품 생산에 이르기까지 순차적으로 부여하고, 정제 및 회수공정 등 부속 공정흐름에 대해서도 계통별로 부여한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 6 | (6) 연속적인 공정벤트나 드레인도 빠짐없이 포함시켜 원료 및 부원료의 총 투입량과 중간 손실을 포함한 제품의 총 생산량 등이 일치하도록 하여야 한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 6 | (7) 다품종의 제품을 생산하는 공정인 경우에는 원료, 제품 등 구성성분 및 운전조건의 변경에 따라 공정흐름도와 물질수지를 별도로 작성하여야 한다.
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 6 | (가) 흐름번호 (나) 흐름별 유체의 종류(기체, 액체) 및 조성 (다) 유체의 조성비율 (라) 유량 (마) 유체 특성 : 비중, 점도, 밀도, 분자량 등 (바) 운전압력
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 | 6 | 6. 도면관리 등
공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침 |  | 공정흐름도(PFD) 작성에 관한 기술지침
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | (가) “저장설비” 라 함은 수용액 저장탱크와 이송배관, 압력방출장치 및 제어기기 등을 포함한 일련의 설비를 말한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | (나) “저압탱크” 라 함은 설계압력이 103 ㎪ 이하인 수용액 저장탱크를 말한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | (다) “압력탱크” 라 함은 설계압력이 103 ㎪을 초과하는 수용액 저장탱크를 말한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | (라) “압력 방출구” 라 함은 수용액 저장탱크 내부압력이 설정치 이상으로 상승 시열리도록 설치된 플로팅맨홀커버(Floating manhole cover)를 말한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | (마) “하역장소” 라 함은 저장탱크로 수용액을 이송하는 탱크로리의 정차 장소를 포함한 이송 배관 및 밸브 등 부속설비를 말한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | (바) “농도” 라 함은 수용액 중 과산화수소의 중량 %를 말한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 농도 27.5 % 를 초과하는 과산화수소 수용액(이하 “수용액”이라 한다) 저장설비와 그 부속설비 등에 적용한다. 다만, 과산화수소 제조공정에는 이 지침을 적용하지 아니한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 산화성 액체인 과산화수소 수용액 저장설비와 그 부속설비 등의 설치 및안전조치에 필요한 기술적 사항을 제시하는데 그 목적이 있다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 2 | (1) 많은 종류의 유기물과 폭발성 혼합물을 형성할 수 있으나, 일반적으로 농도가 55 % 이상일 경우에만 그러한 위험이 있으며, 점화원은 주로 기계적 충격, 열 및전기적 방전 등 이다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 2 | (1) 상온에서 무색·무취의 액체로 강산화제이고 부식성이 있으며, 불연성이지만 연소를 촉진하며 물에 완전히 녹는다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 2 | (2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외 하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 따른다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 2 | (2) 오염되거나, 가열하여 일정온도에 이르면 산소와 수증기로 분해되며 열을 방출한 다. 이때, 기체로 변하며 부피가 크게 증가 하는데 농도 50 %의 수용액의 경우부피가 1,000 배로 증가 된다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 2 | (2) 일반적으로 농도 35 %에서 50 %의 수용액을 주로 사용하며, 고동도의 수용액은 화재·폭발을 예방하기 위해 특수한 조치가 필요하나, 저 농도에서는 심각한 화재·폭발 위험은 없다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 2 | (사) “희석” 이라 함은 사용공정으로 이송하거나, 탱크로리 등에 로딩하기 위해 수용 액을 물과 혼합하여 농도를 낮추는 것을 말한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 2 | (아) “용기저장” 이라 함은 희석한 수용액을 소분하여 담은 드럼 등을 옥외저장소 또는 취급 장소 내의 별도장소에 보관하는 것을 말한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 2 | 4. 일반사항
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 2 | 4.1 특성
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 2 | 4.2 분해 위험성
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 3 | (3) 저장탱크 내부에서 분해 시 발생하는 열이 대기로 방출되는 열보다 많을 경우 수용액의 온도가 물의 비점 이상으로 올라갈 수 있다. 특히, 농도 64.7 % 이상에 서는 분해 시 발생하는 열이 수용액을 전부 증발시킬 수 있다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 3 | (4) 농도 64.7 % 미만에서는 수용액 중의 과산화수소가 전부 분해되어도 물의 비점까지 온도가 올라가지는 않는다. 그러나, 농도 64.7 % 이상에서는 농도 증가에 따라 온도는 물의 비점에서 982 ℃(농도 100 %시)까지 급속히 증가한다. 다만, 위의 온도는 외부로 방출되는 열은 없는 것으로 가정한 경우이다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 3 | (5) 농도 64.7 % 미만의 수용액을 저장하는 탱크에서 과산화수소 분해속도가 압력 방출장치를 통한 배출속도보다 크면 저장탱크는 파열될 것이다. 이때, 농도가 높을 수록 저장탱크 파열의 위험은 커지며, 저장탱크의 강도가 강할수록 파열시피해는 커진다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 3 | (6) 대기압 상태에서는 수용액에서 증발한 증기 중 과산화수소의 증기농도가 26 % 미만인 경우에는 분해위험이 높지 않으나, 증기농도가 26 % 이상이면 약한 점화원에 의해서도 급속히 분해된다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 3 | (7) 대기압 상태에서는 농도 74 % 수용액에서 증발한 증기 중 과산화수소의 증기농도가 26 %가 되는 온도는 수용액의 비점이다. 이때, 수용액 농도가 높아 지거나, 압력이 낮아지면 과산화수소 증기농도가 26 %가 되는 온도는 낮아진다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 3 | (8) 정상적인 분해속도는 년 1 % 정도이지만 오염되면 분해속도가 증가하며, 특히과망간산염(Permanganate) 또는 차아염소산염(Hypochlorite) 등에 심하게 오염된 경우 급속하게 분해된다. 이때, 수용액의 온도가 17 ℃ 또는 최근의 최고 대기온도 이상이 되거나, 시간 당 2 ℃ 이상 상승하는 것은 심각한 분해의 징후이므로 즉시 조치하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 3 | 농도 74 % 미만에서는 증기 중 과산화수소 증기농도가 26 % 이상이 되기 위해 서는 압력이 대기압보다 높고, 온도는 대기압 하에서 수용액의 비점보다 높아야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | (1) 저압탱크 및 압력탱크를 사용할 수 있으나, 압력 방출구를 부착한 저압탱크의 설치를 권장한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | (2) 수용액과 직접 접촉되는 부분은 과산화수소에 대한 안정성이 입증된 알루미늄합금(Aluminum alloy 1060, 1360, 5254 및 5652) 재질을 사용하여야 한다. 특히, 납, 철, 동 및 이들의 합금과 일부 알루미늄 합금은 과산화수소의 분해를 촉진하므로 사용하지 않아야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | (3) 가스켓과 팩킹은 4-불화에틸렌수지(Polytetra-fluoroethylene) 등 과산화수소에 대한 안정성이 있는 재질을 사용하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | (4) 알루미늄 재질의 저장탱크는 콘크리트 받침대 위에 직접 설치하거나, 콘크리트기초위에 볼트로 고정된 철재 받침대 위에 설치하여야 하고, 받침대와 접촉되는탱크표면은 아스팔트 펠트 패드 등 알루미늄의 전기적 부식을 방지할 수 있는 재질의 패드로 보호하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | (5) 저장탱크에는 필터가 부착된 통기설비를 설치하여야 하며, 통기설비의 용량은 펌프 최대용량 이상으로 하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | (9) 철, 망간, 동, 크롬, 수은 또는 먼지와 같은 불순물이 촉매로 작용하여 분해를 촉진할 수 있다. 이때, 파이로인산염(Pyrophosphates), 플로오르화물(Fluorides), 시안화물(Cyanides), 산화안티몬수화물(Hydrated antimony xide) 또는 산화주석 수화물(Hydrated stannic oxide)과 같은 안정제를 사용하여 분해를 지연 시킬 수있으나, 안정제의 효과는 여러 가지의 물리·화학적 요인에 영향을 받으므로 상황에 따라 선정하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | 5. 저장설비 안전조치
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | 5.1 저장탱크
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (1) 압력 방출구가 부착 되었고, 농도 64.7 % 미만인 수용액을 저장하는 저장탱크는 건물 벽 등으로 부터 7.5 m 이상의 안전거리를 두어야 한다. 다만, 건물 벽등 이 불연성 재질인 경우에는 안전거리를 두지 않아도 된다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (1) 저장탱크에는 압력 방출구 또는 파열판을 부착하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (2) 압력 방출구가 부착 되었고, 농도 64.7 % 이상인 수용액을 저장하는 저장탱크와 파열판 만 설치된 저장탱크는 건물 벽 등으로부터 <그림 2>에 따라 안전거 리를 두어야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (2) 압력 방출구는 6.9 ㎪, 파열판은 103 ㎪에서 작동되어야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (3) 압력 방출구와 파열판은 <그림 1>에 따라 방출면적을 결정한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (3) 압력탱크와 <그림2>에서 요구한 방출 면적 미만의 압력방출장치가 부착된 저압 탱크는 건물 벽 등으로부터 <그림 3>에 따라 안전거리를 두어야 한다. 다만, 다수의 저장탱크를 인접하여 설치할 경우에는 가장 큰 저장탱크의 용량을 기준 으로 <그림 3>에 따라 안전거리를 두어야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (4) 압력방출장치의 토출배관 및 설비의 배기관은 옥외의 안전한 장소까지 유도하여 배출 하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (5) 배출된 수용액은 저장탱크에 다시 투입하지 않아야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (6) 저장탱크 주위에는 누출 시 확산을 방지하기 위하여 저장탱크 용량 이상의 방유 제를 설치하여야 한다. 또한, 다른 물질과 접촉 및 오염의 위험이 있기 때문에 배수로를 통한 드레인은 하지 않아야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | 5.2 압력 방출장치
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | 5.3 안전거리
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | (1) 수용액 이송배관이 다른 물질을 포함하는 배관 또는 설비와 연결될 경우에는 체크밸브 등을 적절하게 설치하여 역류를 방지하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | (1) 자동배출시스템 설치
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | (2) 저장설비 및 사용 공정에서 수용액 누출 등의 문제가 발생할 경우 수용액 공급을 차단할 수 있도록 원격 조작이 가능한 차단밸브를 설치하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | (3) 모든 장치와 배관은 드레인이 가능하고, 역류를 방지할 수 있도록 설치하여야 하며, 밸브 사이와 배관 끝단 등에 수용액이 체류하지 않도록 설치하여야 한다. 다만, 불가피하게 체류장소가 존재할 경우에는 해당부위에 적절한 압력 방출장치를 설치하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | (가) 저장탱크의 내부온도를 항상 모니터링 하고, 일정한 온도까지 상승 시 경보를울리고, 저유조로 자동 배출하도록 제어시스템을 구축한다. 이때, 자동배출시 스템의 온도는 5 ℃ 이하로 설정하여야 하며, 가능한 경우 더 낮게 설정한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | (나) 자동배출시스템의 성능은 30 분 내에 저장탱크 내 수용액이 중력에 의해 모두 배출되도록 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | (다) 저장탱크에서 수용액이 자동 배출되는 것과 동시에 저장탱크 내부를 물로 희석하여야 한다. 이때, 희석용 물 유량은 수용액 배출유량의 90 % 이하가 되도록 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | (라) 배출되는 수용액을 저장하는 저유조는 안전한 장소에 설치한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | 5.4 설치
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | 5.5 기타 안전조치
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | 최선의 안전조치는 충분한 배기와 저장설비를 격리하는 것이다. 다만, 현실적으로 불가능할 경우 다음과 같은 안전조치를 실시할 것을 권고한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | (1) 탱크로리에는 자급식 원심펌프를 설치하여 수용액을 저장탱크로 이송하는 방법을 권장하나, 질소 등 불활성 기체를 사용하여 압송하여도 된다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | (1) 하역장소는 탱크로리에 의한 손상을 방지하기 위하여 저장탱크로부터 7.5 m 이상의 안전거리를 두거나, 가드레일 등을 설치하여 보호하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | (2) 추가적 안전조치
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | (2) 탱크로리 정차 장소는 건물 및 설비에서 30 m 이상의 안전거리를 두어야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | (3) 다른 물질의 하역장소와 분리하여 설치하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | (4) 다른 물질의 혼입을 방지하기 위하여 이송배관은 수용액 전용으로 설치하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | (5) 하역 시 이외에는 이송배관의 밸브를 잠그고, 끝단에는 캡을 씌운 상태에서 잠그고, 담당자를 지정하여 열쇠를 관리하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | (6) 누출 시 물로 희석할 수 있도록 하역장소 주위에 물 호스를 설치하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | (가) 압력 방출구를 기준보다 크게 설치하거나, 이중으로 설치한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | (나) 수용액의 농도를 27.5 % 이하로 저장한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | 6. 하역 시 안전조치
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | 6.1 하역장소
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | 6.2 하역방법
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | (1) 희석용 물은 철, 동, 납과 같이 과산화수소의 분해를 촉진하는 불순물이 없는탈이온수(Deionized water)를 사용하는 것을 권장한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | (2) 불가피하게 공기로 압송할 경우에는 오염물질에 의한 과산화수소 분해를 방지 하기 위하여 왕복형 또는 로타리형 공기압축기 중 윤활유를 사용하지 않는 공기압축기를 사용하는 것을 권장한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | (2) 적절한 물이 없는 경우 복합 탈이온수기(Mixed anion-cation deionizer)를 설치 하여 탈이온수를 제조하여 사용하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | (3) 물과 수용액이 섞이는 혼합기 전단에 저항측정기(Ohmmeter)를 설치하여 물의순도를 모니터링 하여야 한다. 저항이 2 ㏁ 아래로 떨어지면 물과 수용액 공급을 자동으로 차단하도록 제어 시스템을 구성하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | (3) 탱크로리로 연결되는 압송용 기체배관에는 필터, 감압밸브, 안전밸브 및 압력계를 설치하여야 하며, 탱크로리로 오염물질이 유입되는 것을 방지하기 위하여 이송 작업 전에 충분히 퍼지 하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | (4) 물 공급배관에 필터를 설치하여 수용액에 불순물이 유입되지 않도록 하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | (4) 탱크로리에는 103 ㎪ 이상의 압력을 가하지 않으며, 하역 후 탱크로리는 즉시안전한 장소로 이동하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | (5) 희석공정을 운전하기 전에 충분한 물로 배관 내부를 청소하여 불순물을 제거 하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | (6) 회분식 또는 연속식 공정으로 물과 수용액이 균일하게 혼합되도록 완전히 교반하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | 7. 희석 시 안전조치
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (1) 수용액은 제조자가 제시한 규격의 용기에 보관하여야 하며, 일반적으로 알루미늄합금이 적합하다. 이때, 부적절한 용기에 보관할 경우 과산화수소 분해에 따른 내부 압력 상승으로 용기가 파열될 위험이 있다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (2) 충전한 용기는 불연성 재질의 실내 또는 불연성 재질의 지붕이 설치된 옥외 저장소에 보관하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (3) 옥외 저장소와 건물 및 설비사이에는 다음과 같이 안전거리를 두도록 권장한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (4) 옥내 작업장에는 농도 64.7 % 이하의 수용액을 3.8 ㎥ 까지 보관할 수 있다. 다만, 다음과 같은 안전조치를 하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (7) 희석 후 농도를 측정하여야 하고, 필요한 경우 물 또는 수용액 추가하여 농도를조절한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (가) 농도 64.7 % 이하의 수용액을 충전한 용기의 저장소는 15 m 이상
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (가) 보관 장소의 바닥은 불연성 재질이어야 하며, 1시간 내화성능이 있는 벽으로구획하여 작업자와 격리하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (가) 회분식 공정은 펌프로 순환시키는 방법(순환배관은 가능한 한 짧아야 한다), 물의 아래쪽에서 수용액을 살포하는 방법 및 물 아래쪽에 압축질소를 분사 하여 교반하는 방법이 있다. 이때, 불순물이 완전 제거되지 않은 압축공기를 사용하여 교반하는 것은 적절하지 않다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (나) 농도 64.7 % 초과하는 수용액을 충전한 용기의 저장소는 30 m 이상
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (나) 연속식 공정은 물과 수용액의 혼합비율 정확히 조절할 수 있도록 제어시스템 구성하여야 하고, 체크밸브 등을 적절히 설치하여 역류를 방지 하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | 8. 용기저장 시 안전조치
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 10 | (나) 안전한 장소에 저유조를 설치하여야 하며, 누출된 과산화수소를 씻어낼 수있는 충분한 양의 물을 비치하여야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 10 | (다) 보관 장소의 상부에는 통풍구를 설치하여야 하며, 공기흐름을 방해하는 장애물이 없어야 한다.
과산화수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 10 | (라) 용기는 다른 물질과 같이 보관하면 않아야 하고, 열원으로부터 1 m 이상의 안전거리를 두어야 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 2 | (1) 안전보건규칙 별표 1의 제4호 인화성액체, 제5호 인화성 가스, 제7호 급성독성물질에 해당하는 물질(2) 안전보건규칙 별표 12의 제1호 유기화합물
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 2 | (나) “자동긴급차단밸브(automatic emergency shutoff valve)”란 배관상에 설치되어 운전조건 이상 시 자동으로 유체의 흐름을 차단하는 밸브를 말한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 2 | (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 2 | (가) “긴급차단밸브(ESV, emergency shutoff valve)”란 배관상에 설치되어 주위의 화재 또는 배관에서 위험물질 누출 시 원격조작스위치를 누르면 공기 또는 전기 등의 구동원에 의하여 유체의 흐름을 원격으로 차단할 수 있는 밸브를 말한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 2 | (다) “정체량(inventory)”이란 <그림 1>의 탑(tower) 하부로부터 최대운전액면까지의 액량을 말하며, 탑의 트레이(tray), 재비기(reboiler) 및 재비기의 배관에 정체되어 있는 양을 포함한다. 다만, 재비기 배관에 있는 액량이 재비기 내부에 있는 양에
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 2 | 1. 목적
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 2 | 2. 적용범위
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 2 | 3. 용어의 정의
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 2 | 이 지침은 다음 물질을 저장·취급하는 탱크, 탑류, 반응기, 가열로, 하역배관 등에 적용 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 2 | 이 지침은 위험물질 및 관리대상 유해물질의 흐름을 차단할 수 있는 긴급차단밸브 설치에 관한 지침을 정하여 운전조건의 이상, 주위의 화재 또는 위험물질 등의 누출로 인한 2차적인 재해를 예방하는데 필요한 사항을 정하는데 그 목적이 있다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 3 | (1) 긴급차단밸브 본체는 배관의 설계압력 및 설계온도에 견딜 수 있어야 한다. 특히,
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 3 | (라) “탑류”란 안전보건규칙 별표 7의 1호 나목에서 규정하는 분리장치를 말한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 3 | (마) “저장탱크”란 안전보건규칙 별표 7의 1호 다목에서 규정하는 저장설비를 말한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 3 | (2) 그 밖에 이 지침에서 정하는 용어의 뜻은 이 지침에서 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 안전보건규칙 에서 정하는 바에 따른다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 3 | ?
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 3 | <그림 1> 탑류의 정체량
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 3 | 4. 구조 및 기능
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 3 | 긴급차단밸브는 다음과 같은 기준에 적합하여야 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 3 | 비해 현저히 적을 경우에는 무시할 수 있다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 4 | ? (1) 다음 각 목의 저장탱크 인입 및 출구배관. 다만, 인입배관에 역지밸브(check valve) 등과 같이 역류방지를 위한 조치를 하였을 경우에는 그러하지 아니하다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 4 | ? (2) 긴급차단밸브는 전기 또는 공기 등의 구동용 동력원 공급 차단 시 닫히는 구조이어야 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 4 | ? (3) 화재발생가능지역에 설치되는 긴급차단밸브로서 공정 특성상 구동용 전기 또는 공기 등의 구동용 동력이 공급되어야만 긴급차단밸브가 차단되도록 제작된 경우에는 긴급차단밸브 구동용 전기 또는 공기 등의 공급도관은 화재 시 15분 이상, 구동기 (Actuator)는 화재 발생시 15분 이상 화염에 견딜 수 있도록 내화조치를 하여야 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 4 | ? (4) 긴급차단밸브는 화재 발생 시 빨리 닫힐 수 있어야 하며 누출이 없어야 한다. 일반 적으로 밸브를 닫는 데 걸리는 시간은 조작 후 1분 이내로 권장된다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 4 | ? (5) 긴급차단밸브 등의 재질은 취급유체에 대하여 내식성 및 내마모성을 갖는 재질이어야 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 4 | ? 긴급차단밸브를 설치하여야 할 대상은 다음과 같다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 4 | ?? (가) 인화성가스를 액체상태로 저장하는 설계용량 5 ㎥ 이상의 저장탱크 ?? (나) 급성독성물질 중 1기압, 35 ℃에서 기체로 존재하는 물질을 액체상태로 저장하는 설계용량 5 ㎥ 이상의 저장탱크 ?? (다) 인화성액체 중 인화점이 30 ℃ 미만인 물질을 저장하거나 사용하는 것으로 사방이 벽으로 둘러쌓여 있는 건축물내에 설치되는 설계용량 10 ㎥ 이상의 저장탱크 및 용기
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 4 | 5. 설치대상
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 4 | 화재발생가능지역에 설치되는 긴급차단밸브 본체는 화재 시 화염에 견딜 수 있는 재질로 제작하여야 한다. 다만, 공정 특성상 화염에 견딜 수 있는 재질로 긴급차단 밸브의 제작이 곤란한 경우에는 화염에 견딜 수 있도록 긴급차단밸브에 내화조치 하여야 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 5 | (5) 가열로(heater)의 원료공급 배관 및 연료공급배관. 원료공급 배관의 파손에 의한 화재 등의 위험성이 작거나 긴급차단밸브를 설치하는 것이 다른 위험을 일으킬 우려가 있을 때에는 원료공급 배관에 긴급차단밸브를 설치하지 아니할 수 있다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 5 | (6) 보일러, 소각로 등의 연소설비의 연료공급 배관.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 5 | (가) 인화성가스의 액체 정체량이 10 ㎥ 이상인 용기
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 5 | ? (2) 다음 각 목의 탑류의 하부의 출구배관. 다만, 최대운전액면보다 높은 곳에?설치된 배관 또는 비상 시에 그 배관이 차단되어서는 안 되는 특수한?경우는 예외로 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 5 | ? (3) 다음 각 목의 용기(탑류 및 저장탱크류 제외) 하부의 출구배관. 다만, 최대운전액면 보다 높은 곳에?설치된 배관 또는 비상 시에 그 배관이 차단되어서는 안 되는 특수한?경우는 예외로 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 5 | ? (4) 연속으로 운전되는 발열반응기. 다만 회분식 반응기 중에서 반응에 관계되는 하나의 원료라도 한 배치(batch) 동안 연속적으로 투입되는 경우는 해당된다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 5 | ? (7) 호스 또는 하역설비 등을 이용하여 기차, 선박, 탱크로리 등에 가연성가스, 또는 가스상의 급성독성물질을 하역하는 배관 및 균압(equalizing) 배관. 다만, 균압배관에
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 5 | ?? (가) 인화성가스의 액체 정체량이 10 ㎥ 이상인 탑류 ?? (나) 비점(1 기압하) 이상에서 운전되는 급성독성물질의 액체 정체량이 10 ㎥ 이상인 탑류 ? (다) 비점(1 기압하) 이상에서 운전되는 인화성물질의 액체 정체량이 30 ㎥ 이상인 탑류
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 5 | ?? (나) 비점(1 기압하) 이상에서 운전되는 급성독성물질의 액체 정체량이 10 ㎥ 이상인 용기
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 5 | ?? (다) 비점(1 기압하) 이상에서 운전되는 인화성액체의 액체 정체량이 30 ㎥ 이상인 용기
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 6 | ? (1) 저장탱크, 탑류 및 용기(이하 “용기 등”이라 한다)의 배관에 설치되는 긴급차단밸브는 가능한 한 <그림 2>와 같이 용기 등에 가깝게 설치하여야 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 6 | ? (2) 발열반응기의 원료공급배관에 설치되는 긴급차단밸브는 <그림 3>과 같이 가능한한 반응기에 가깝게 설치하여야 하고, 가능한 한 자동긴급차단밸브를 설치하여야 한다. 여러 종류의 원료가 공급될 경우 반응에 직접적인 영향을 미치는 원료의 공급배관에만 긴급차단밸브를 설치할 수 있다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 6 | ? (8) 호스 또는 하역설비 등을 이용하여 기차, 선박, 탱크로리 등에 인화성액체, 액상의 유기화합물 또는 가스상 이외의 급성독성물질을 하역하는 배관.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 6 | <그림 2> 용기 등의 배관에 설치하는 긴급차단밸브
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 6 | 6. 설치위치
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 6 | 역지밸브(check valve) 등과 같이 역류방지를 위한 조치를 하였을 경우에는 그러하지 아니하다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 7 | (3) 가열로의 원료공급배관 및 연료공급배관에 설치되는 긴급차단밸브는 <그림 4>와 같이 가능한 한 가열로에 가깝게 설치하여야 한다. 또한 원료공급배관에는 역류의 위험성을 검토하여 가열로 출구측 배관에 역지밸브 또는 긴급차단밸브를 설치하여야 한다. 만약 가열로 출구측 배관에 긴급차단밸브를 설치할 경우에는 밸브 차단에 의한 안전밸브 설치를 검토하여야 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 7 | (4) 보일러, 소각로 등의 연소설비의 연료공급배관에 설치되는 긴급차단밸브는 <그림 4>의 가열로의 연료공급배관과 같이 가능한 한 해당설비에 가깝게 설치하여야 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 7 | <그림 3> 용기 등의 배관에 설치하는 긴급차단밸브
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 7 | <그림 4> 가열로의 원료공급배관 및 연료공급배관에 설치하는 긴급차단밸브
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 8 | (가) 누설 위험원에서 수평방향으로 15 m 이상 떨어진 지점에 설치되어야 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 8 | (나) 긴급차단밸브에서 수평방향으로 7.5 m(25 ft) 이상이고 30 m(100 ft) 이내에 있어야 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 8 | (다) 가능한 한 지면에서 조작가능한 위치에 설치되어야 한다. 플랫품 위에 설치할 경우는 지면에서 높이 6m 이하까지만 허용되며 접근가능한 안전한 통행설비가 설치되어야 한다. 접근가능한 한 통행설비는 계단을 말하며, 사다리는 권장되지않는다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 8 | (라) 가열로, 보일러 등의 연소설비의 연료배관에 설치하는 경우에는 긴급 소화용 수증기(emergency snuffing steam) 공급밸브 근처에 설치하는 것이 좋다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 8 | (마) 조작스위치는 명백하게 식별할 수 있도록 표시되어야 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 8 | ? (5) 기차, 선박, 탱크로리 등의 하역용 배관에 설치되는 긴급차단밸브는 <그림 5>와 같이 가능한 한 하역용 호스 또는 하역설비(로딩 암 등)에 가깝게 설치하여야 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 8 | ? (6) 긴급차단밸브 조작용 원격조작스위치는 조정실(control room)에 설치하거나 또는 운전자가 안전하고 쉽게 조작할 수?있도록 아래와 같은 사항이 모두 만족되도록 설치되어야 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 8 | <그림 5> 하역용 배관에 설치하는 긴급차단밸브
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 8 | 다만 인화성가스 및 가스상 급성독성물질의 하역 시에 사용하는 균압(equalizing) 배관의 경우도 하역용 호스 또는 하역설비에 가깝게 설치하여야 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 9 | (3) 긴급차단밸브는 반기 1회 이상 주기적인 점검을 하여야 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 9 | ? (1) 긴급차단밸브는 연 1회 이상 주기적인 작동시험을 하여야 한다. 다만, 연속으로 운전되는 설비 중 운전 중 시험이 곤란한 경우에는 회로시험 등을 통해 수행할 수 있다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 9 | ? (2) 공장의 가동 정지(연차보수) 시에는 긴급차단밸브에 대하여 정밀 시험 및 점검을실시하여야 한다.
긴급차단밸브의 설치에 관한 기술지침 | 9 | 7. 시험 및 점검
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 1 | (가) “배압(Back pressure)”이란 배출 라인에서 압력으로 인한 압력 방출 장치의 출구 쪽에서 생기는 정압을 말한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 1 | (나) “이중차단밸브(Block valves)”란 밸브를 개방 전 연결 또는 닫힌 후 분리되는 시스템의 구간에 허용되는 차단밸브의 한 쌍을 말한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 1 | (다) “압축장치(Compressor unit)”란 원동기와 부속품을 가지는 압축기를 말한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 1 | (라) “응축장치(Condensing unit)”란 하나 이상의 동력 압축기, 응축기, 액체 리시버, 부속품의 결합을 말한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 1 | (마) “헤더(Header)”란 여러 개의 지류 배관 또는 튜브로 유체를 공급하거나 수급하기 위한 모(母)배관을 말한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 1 | (바) “액체저장용기(Liquid receiver)”란 액체 냉매의 저장을 위해 입구와 출구 배관에 의해 냉동 시스템에 영구히 연결된 용기를 말한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 2 | (1) 냉동시스템의 구조와 설치에 사용된 재질은 사용된 냉매의 이송에 적합하여야 한다. 재질은 공기 또는 습기의 존재 하에서 냉매, 윤활제, 이들 혼합물로 인한 퇴화가 있을 경우 사용해서는 안 된다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 2 | (1) 설계압력은 최대 운전, 예비, 또는 선적 조건하에 압력 상승보다 높아야 한다. 냉동
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 2 | (2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에서 정하는 바에 의한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 2 | (2) 알루미늄, 아연, 마그네슘, 또는 이들 합금은 염화메틸과 접촉하는 곳에서는 사용할 수 없다. 마그네슘 합금은 할로겐화 냉매와 접속하는 곳에 사용할 수 없다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 2 | (3) 동(Copper)과 동합금은 암모니아와 접촉하는 곳에 사용할 수 없다. 암모니아 시스 템은 알루미늄 또는 알루미늄 합금을 사용하여야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 2 | (4) 압력 방출장치 또는 가용전의 배출 배관에 사용되는 재질은 냉매에서 요구된 재질과 동일하여야 한다. 다만, 대기로 방출될 때, F 타입의 맞대기 용접 배관은 허용된다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 2 | (사) “기계실(Machinery room)”이란 압축장치와 압력 용기를 포함하는 장소를 말한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 2 | (아) “고압측(Highside)”란 냉동 시스템에서 기화된 냉매를 응축시키기 위하여 응축 압력에 가깝게 가압된 냉동 시스템의 일부를 말한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 2 | (자) “저압측(Lowside)”란 냉동 시스템에서 응축된 냉매를 증발시키기 위하여 증발기 압력에 가깝게 감압된 냉동시스템의 일부를 말한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 3 | (1) 게이지압력 103.4 kPa(15 psig)의 내부 또는 외부 설계압력을 가지는 압력 용기는 압력방출 장치 또는 가용전으로 보호해야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 3 | (2) 용기 보호를 위해 압력방출 장치가 사용된다면, 보호된 압력 용기의 극한 강도는설계압력의 3배 이상에 견딜 수 있어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 3 | (2) 운전, 예비, 선적 상태에서 압력을 예상하지 못한다면, 고압측 또는 저압측에 대한 설계압력은 냉매의 표준압력을 초과할 필요가 없다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 3 | (3) 용기 보호를 위해 가용전이 사용된다면, 보호되는 압력 용기의 극한 강도는 가용 전의 온도에서 사용된 냉매의 포화압력 또는 임계압력의 2.5 배 압력에 견딜 수 있어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 3 | (3) 충진 시스템 부분이 압력방출 장치에 의해 보호될 때, 설계압력은 압력방출 장치의 설정치 이상이어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 3 | (4) 압력용기에 연결된 부분은 압력 용기 이상의 설계 압력을 가져야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 3 | 4.3.1 103.4 kPa(15 psig) 초과 압력 용기
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 3 | 4.3.2 103.4 kPa(15 psig) 이하 압력 용기
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 3 | 게이지압력 103.4 kPa(15 psig) 이하의 내부 또는 외부 설계압력을 가지는 압력 용기는 설계 압력의 최소 3배에서 견딜 수 있는 극한 강도를 가져야 하고, 설계압 력의 1.25 배 이상 가압 시험을 하거나 설계 압력의 1.5 배 이상의 수압 시험을 하여야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 3 | 설비는 3.12 kPa( 29.0 in. Hg) 진공압으로 설계해야 한다. 브롬화 리튬(lithium bromide) 흡수 시스템의 설계압력은 34.7 kPa(5 psig) 게이지압력 이상이어야 한다. 냉동시스템의 설계압력은 103.4 kPa(15 psig) 게이지압력 이상이어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 4 | (1) 냉동시스템은 압력방출 장치에 의해 보호되거나 화재 또는 다른 비정상 조건에서 안전하게 압력을 방출할 수 있는 승인된 다른 방법에 의해 보호되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 4 | (2) 460 ㎜(18 in.) 이하의 다운 스트림 또는 업 스트림에 위치한 가열 코일식 증발기는 건물 외부로 방출하는 압력방출 장치를 설치하여야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 4 | (3) 압력방출 장치는 압력에 의해 직접 작동되거나 파일로트(Pilot)로 조작되어야 한다. 파이로트 조작 압력방출 밸브는 독립 작동이고, 주 밸브는 설정압력에서 자동 적으로 열리며, 파이로트의 일부분이 고장이라면 최대 속도로 방출하여야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 4 | (4) 스톱밸브는 압력방출 장치와 보호되는 시스템 부분 사이에 위치해서는 안 된다. 이중 안전밸브가 사용된다면, 3방 밸브는 스톱 밸브를 고려할 필요가 없다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 4 | (5) 안전밸브가 공통 방출 헤더로 방출하기 위해 연결되었다면, 전면 스톱밸브는 릴리프밸브와 공통 헤더 사이의 방출 배관에 설치할 수 있다. 스톱밸브가 설치될 때, 스톱밸브가 열림 위치에서 잠금을 확인할 수 있도록 잠금 장치를 설치하여야 한다. 방출 스톱밸브는 다음 조건 중의 하나가 있지 않다면 닫지 않아야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 4 | (6) 압력방출 장치는 압력용기 또는 보호되는 시스템 부분과 직접 연결되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 4 | (7) 시트와 디스크 압력방출 장치는 냉매 또는 다른 화학물질에 대해 내성을 가지는 재질로 구성되어야 한다. 주철(cast iron)의 시트 또는 디스크는 사용될 수 없다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 4 | (가) 병렬 안전밸브가 시스템 또는 용기를 보호하도록 설치됨
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 4 | (나) 보호되는 시스템 또는 용기가 감압되고 대기로 벤트됨
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 4 | 4.4 압력 완화시스템
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 4 | 4.4.1 압력 방출
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 4 | 압력방출 장치는 액체 냉매 높이 이상에서 연결되고, 검사 및 보수 작업에 접근이 쉽도록 설치되어야 한다. 다만, 가용선이 고압측에 사용된다면, 액체 냉매 높이 아래 또는 위 중 하나에 위치하여야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 5 | (1) 압력방출 밸브는 보호된 시스템의 설계압력을 초과하지 않는 압력에서 기능이 작동되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 5 | (1) 액체 냉매를 포함하는 압력 용기는 과압 보호를 위해 압력방출 장치가 제공되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 5 | (2) 시스템의 저압측으로 방출하는 압력방출 밸브의 경우, 단일 안전밸브는 0.285 ㎥ (10 ft 3 ) 이상 용기에 사용될 수 없다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 5 | (2) 파열판(Member)은 보호된 시스템 부분의 설계압력을 초과하지 않도록 파열 압력을 설정하여야 한다. 안전밸브의 전단에 설치된 파열판 크기는 안전밸브 입구 크기 이상이어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 5 | (3) 액체 냉매를 포함하는 대용량 용기는 두 개 이상의 압력방출 장치 또는 병렬로 이
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 5 | (가) 0.085 ㎥(3 ft 3 ) 이하의 압력 용기는 하나 이상의 가용전 또는 압력방출 장치를 사용해야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 5 | (나) 0.085 ㎥(3 ft 3 )에서 0.285 ㎥(10 ft 3 )의 압력 용기는 하나 이상의 압력방출 장치를 설치해야 하고, 가용전은 사용될 수 없다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 5 | (다) 0.285 ㎥(10 ft 3 ) 이상의 압력 용기는 하나 이상의 파열판 또는 이중 압력방출 밸브를 사용해야 한다. 이중 압력방출 밸브는 시험 또는 수리를 할 수 있도록삼방 밸브로 설치한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 5 | (라) 단일 안전밸브는 0.285 ㎥(10 ft 3 ) 이상의 압력 용기에 사용할 수 있으며, 다음을 만족하여야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 5 | ① 안전밸브는 시스템의 저압측에 위치한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 5 | ② 압력 용기의 냉매 충진 펌프를 정지 할 수 있도록 차단 밸브가 제공되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 5 | 4.4.2 압력방출 장치의 선정
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 5 | 4.4.3 압력 용기 보호
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 6 | (1) 압력 제한 장치는 대기압 이상에서 운전하는 모든 시스템에 제공되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 6 | (2) 압력 제한 장치의 최대 설정값은 시스템의 고압측에 설치된 압력배출 장치 설정치의 90% 또는 압력방출 장치에 의해 보호되는 시스템의 고압측의 설계압력을 초과할 수 없다. 압력 제한 장치는 최고 설정 미만 압력에서 압력 배출을 정지시켜야한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 6 | (4) 각 압력 용기의 압력방출 장치 또는 가용전의 최소요구 배출용량은 다음 식(1)에 의해 결정된다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 6 | (5) 압력방출 밸브와 시스템 부분 사이 모든 배관과 부속류는 압력방출 밸브 입구 면적 이상이어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 6 | (6) 분당 표준 흐름 조건하에서 대기로 배출하는 파열판 또는 가용전의 배출 용량은다음 식 (2), (3) 및 (4)에 의해 결정된다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 6 | 중 압력방출 장치를 사용할 수 있다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 7 | (1) 103.4 kPa(15 psig) 이상 내부 또는 외부 설계압력을 가지는 냉매 배관, 밸브, 부속류 및 관련 부분은 공인기관의 시험을 거쳐야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 7 | (1) 냉동시스템의 모든 서비스 요소는 안전하게 제공되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 7 | (2) 냉동 시스템의 모든 부분 또는 이음매는 누설 없이 371.1 ℃(700 ℉)의 온도에 견디는 구조이어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 7 | (2) 인클로져를 가지는 응축장치 또는 압축장치는 안전하게 접근할 수 있어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 7 | (3) 모든 시스템은 필요시, 액체와 증기 전달 밸브, 전달 압축기 또는 펌프, 냉매 저장 탱크 또는 재순환, 재생 장치로부터 제거를 위해 밸브로 연결되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 7 | (3) 압력 제한 장치는 압력을 부과하는 부분과 배출 측의 스톱밸브 사이에 연결되어야 한다. 압력 제한 장치는 연결된 배관의 스톱밸브 기능을 방해해서는 안 된다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 7 | (3) 액체 레벨 게이지 글라스 칼럼은 자동 차단 밸브를 가져야 한다. 모든 글라스 칼럼은 외부 손상으로부터 보호될 수 있어야 한다. 다만, Bull-eye 형태 액체 레벨게이지 글라스는 제외한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 7 | (4) 3 kg(6.6 lb) 이상의 냉매를 포함 시스템은 다음 위치에서 스톱 밸브를 설치해야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 7 | (4) 압력 게이지가 냉동 시스템의 고압측에 설치되었다면, 설계압력의 1.2배 이상에서견딜 수 있어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 7 | (5) 액체저장용기가 사용된다면, 펌프 정지 동안 냉매 저장을 위해 설계된 시스템의 부분 또는 액체저장용기는 냉매 저장을 위한 충분한 용량을 가져야 한다. 액체는 냉매의 온도가 32 ℃(90 ℉) 이상일 때 부피 90% 이상 점유해서는 안 된다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 7 | (가) 각 압축기, 압축장치 또는 응축장치의 흡입 입구
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 7 | 4.5 냉매 배관, 밸브 및 부속류
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 7 | 4.6 서비스 제공
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 8 | (1) 응축장치 또는 압축장치를 위한 기초과 지지는 불연성 구조이어야 하고, 부하를견딜 수 있어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 8 | (2) 이동 기계는 승인된 안전 표준에 따라 보호되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 8 | (3) 응축장치, 압축장치, 응축기, 스톱 밸브, 냉동 기계에는 비상정지, 검사, 서비스를 위해 접근 가능한 공간이 제공되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 8 | (4) 물의 공급 및 배출 연결은 승인된 형식으로 제공되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 8 | (5) 50 kg(110 lb) 이상의 냉매를 포함하는 시스템은 다음 위치에서 스톱 밸브를 설치 해야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 8 | (5) 전기 설비와 배선은 관련 코드에 따라 설치되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 8 | (6) 스톱 밸브는 흐름을 식별할 수 있도록 하여야 한다. 밸브 표식 문자는 12.7 mm(0.5 in) 높이 이상의 문자로 표기하여야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 8 | (가) 각 압축기, 압축장치, 응축장치의 흡입 입구
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 8 | (나) 각 압축기, 압축장치 또는 응축장치의 배출
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 8 | (나) 각 압축기, 압축장치, 응축장치의 배출 출구
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 8 | (다) 각 액체 저장용기 출구
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 8 | (다) 각 액체 저장용기의 입구, 저장용기가 응축기 또는 응축장치의 내부 부분이거나 포함되는 부분은 제외
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 8 | (라) 각 액체 저장용기의 출구
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 8 | (마) 시스템에서 하나 이상의 응축기가 병렬로 사용될 때 응축기의 입구와 출구
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 9 | (1) 개방된 공간을 가로지르는 냉매 배관은 배관이 천장에 위치해있지 않다면 바닥 위로 2.2 m(7.25 ft) 이상이어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 9 | (2) 냉매 배관은 엘리베이터, 운반용 승강기, 이동 물질을 포함하는 축에 설치되어서는안 된다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 9 | (3) 냉매 배관은 바닥, 천장, 지붕을 관통해서는 안 된다. 다만, 아래의 경우 예외로 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 9 | (4) 콘크리트 바닥에 설치된 냉매 배관은 턱트 내에 넣어야 한다. 냉매 배관은 차단할수 있으며, 진동 손상, 응력, 부식을 방지할 수 있는 구조이어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 9 | (6) 냉동 시스템에 사용되는 가스 연료 장치 및 설비는 승인된 안전 표준에 따라 설치 되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 9 | (7) 기계 냉동을 사용하는 에어컨 설비의 공기 덕트 시스템은 승인된 안전 표준의 요구사항에 따라 설치되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 9 | (8) 점유 공간에서 냉동 시스템의 연결부와 모든 냉매 포함 부분은 누설 없이 371.1 ℃ (700 ℉)의 온도에 견디는 구조이어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 9 | (9) 대지에 수직인 냉매 배관의 이음매는 덮거나 밀폐하되 육안 검사를 위해 확인할수 있도록 노출되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 9 | (가) 지하와 1층을 연결하는 관통
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 9 | (나) 최고층과 기계실 지붕 설치를 연결하는 관통
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 9 | (다) 냉동시스템에 의해 공급되는 인접 층을 연결하는 관통
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 9 | (라) 냉매 배관은 관통하는 공간에 대해 <별표 1>의 량을 초과하지 않고 직접 시스 템에 연결
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 9 | 5.2 냉매 배관 위치
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 10 | (1) 냉동 기계실은 서비스, 유지, 운전을 위해 접근하기 쉬운 공간이어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 10 | (2) 냉동 기계실의 문은 틈이 없고, 밖으로 열리며, 자동으로 닫힐 수 있어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 10 | (3) 냉동 기계실은 냉매가 누출될 수 있는 지점에 감지기를 설치하고, TLV-TWA 이하에서 강제 배기와 경보를 작동해야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 10 | (4) 기계실은 외부로 강제 배기 구조이어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 10 | (5) 강재 배기는 5.3항의 (6)호의 방법에서 제시된 최소량을 기계실로부터 배출을 위해, 하나 이상의 동력 팬을 갖추어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 10 | (6) 시스템의 누출 또는 파열로 축적된 냉매를 배출하기 위해 요구되는 강재 배기량은다음 식 (5)에 따라 산출한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 10 | (가) 경보는 냉동 기계실 내부와 입구 외부에서 육안 및 음성으로 알려야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 10 | (가) 공기 흡입 개구부는 재순환을 피하도록 위치하여야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 10 | (가) 냉동 기계실 강재 배기는 기계실 면적 당 2.54 L/s/㎡ 또는 1인당 9.44 L/s 이상 이어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 10 | (가) 비상시 탈출 인원에 적합한 크기이어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 10 | (나) 경보는 냉동 기계실 내부에서 재기동(reset)할 수 있어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 10 | (나) 공기 덕트와 공기 조화기에 접근하기 위한 문을 제외하고, 건물의 다른 부분으로 냉매는 누설되어서는 안된다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 10 | (나) 기계실에 공기 공급과 배출 덕트는 다른 지역과 함께 사용해서는 안 된다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 10 | (다) 배기는 방해 또는 위험하지 않는 방법으로 외부로 배출해야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 10 | 5.3 냉동 기계실
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 11 | (10) 기계실은 427 ℃(800 ℉) 이상의 뜨거운 표면 및 불꽃 생성 기구는 없어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 11 | (11) 건물의 출입문은 자동으로 닫히며, 견고한 방화문이어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 11 | (12) 다른 점유 공간으로부터 냉동 기계실을 분리하는 벽, 바닥, 천장은 불연성 구조로한 시간 이상 화재에 견딜 수 있는 구조이어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 11 | (13) 외부 개구부가 있다면, 개구부는 화재 탈출구 또는 대피 계단 아래에 있어서는 안된다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 11 | (14) 내부 벽, 천장, 바닥을 관통하는 모든 배관은 완전 밀봉되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 11 | (15) 인화성 냉매가 사용될 때, 기계실은 폭발위험장소 1종장소에 적합해야 한다. 단, 암모니아 및 물을 사용하는 경우는 예외로 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 11 | (16) 기계 설비의 원격 조작은 비상시 설비를 즉각적으로 정지할 수 있도록 기계실 문외부에서 제공되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 11 | (7) 연소 설비는 다음 조건 중 하나를 만족하지 않는다면 냉매를 포함한 설비는 동일한 기계실에 설치해서는 안 된다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 11 | (8) 공기 조화기의 접근 문과 판널은 가스켓으로 완전 밀폐될 수 있는 구조이어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 11 | (9) 냉동 기계실에 접근은 권한을 가진 자로 제한한다. 문에는 제한을 알리도록 표시 되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 11 | (가) 연소 공기는 기계실 외부로부터 덕트에 의해 보내지고 연소 챔버는 냉매 의 출입을 막을 수 있는 구조로 밀봉되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 11 | (나) 냉매 감지기는 냉매 누출 사고에서 연소 공정을 자동적으로 정지할 수 있어야 한다. 다만 아래의 경우 예외로 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 11 | (나) 최대 온도 50 ℃(122 ℉) 또는 흡입 공기 온도 보다 10 ℃(18 ℉) 높은 온도 이하에서 작동하여야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 11 | ① 이산화탄소(R-744) 또는 물(R-718) 냉매를 사용하는 기계실
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 11 | ② 암모니아(R-717) 냉매를 사용하는 기계실
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 12 | (1) 냉매의 양은 <별표 1>에서 제시된 량을 초과할 수 없다. <별표 1>에 나열되지 않은 냉매 혼합의 경우, 각 조성의 량은 같은 방법으로 제한된다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 12 | (17) 암모니아 냉매에 대한 수동 비상 배출 또는 방산 방법은 제공되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 12 | (18) 퍼지 시스템의 배출은 압력방출 장치와 가용전과 같은 방법에 의해 관리되고, 이들 장치에 배관을 연결하여야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 12 | (2) 냉매 제한 량을 결정하기 위해 사용되는 부피는 냉매 누출 사고에서 냉매 배출압에 대한 공간의 부피에 근거한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 12 | (3) 암모니아(R-717)와 암모니아 이외의 가연성 냉매 총량은 승인자에 의해 승인 없이 500 kg(1100 lb)를 초과할 수 없다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 12 | (4) 일반 복도 또는 로비에 설치된 냉동 시스템은 <별표 1>에 나타낸 가연성 냉매 량미만이어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 12 | (가) 냉동 시스템 또는 일부가 덕트 또는 개방구를 제외한 밀폐 공간에 위치한 곳이고, 다른 층이 개방 중앙 홀 또는 중2층 배열을 통해 연결하는 곳에서, 냉매 제한 량을 계산할 때 사용되는 부피는 2.5 m(8.2 ft)과 최소 공간의 바닥 면적을곱합하여 결정한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 12 | (나) 냉동 시스템 또는 일부가 공기 정화장치, 공기 분배 덕트 시스템, 기계적 환기시스템이 있는 곳의 최악 경우 또는 최소 부피는 다음 기준에 따라야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 12 | ① 공기 분배 시스템에서 폐쇄는 고려되어야 한다. 병렬로 배열된 하나 이상의 공간은 냉매 누출원으로 부터 차단될 수 있어야 하고, 부피는 계산에 사용되어서는 안 된다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 12 | ② 매단 천장 위의 공간은 공간이 공기 공급 또는 회수 시스템의 일부가 아니라면 시스템에서 냉매 제한 량을 계산할 때 포함해서는 안 된다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 12 | ③ 공급과 회수 덕트, 플리넘(Plenums)의 부피는 시스템에서 냉매 제한 량을 계산할 때 포함된다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 12 | 6. 냉매 사용 시 고려사항
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 13 | (1) 압축기, 응축기, 증발기, 안전장치, 압력 게이지, 통제계열, 시험된 시스템을 제외하 고, 모든 시스템의 냉매 포함 부분은 시험되어야 하고 완전 설치 후와 운전 전에
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 13 | (10) 고 가연성 냉매는 승인자에 의한 승인된 곳을 제외하고 사용될 수 없다. 다만, 1 인당 공간 9.3 ㎡(100 ft 2 ) 이상의 실험실에 적용할 수 없다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 13 | (2) 시험은 건조 질소, 불연성 또는 비활성 건가스로 수행된다. 산소, 공기, 혼합물 등은 사용될 수 없다. 시험 압력 증강에 사용되는 방법은 출구 측에 게이지와 압력
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 13 | (5) 회수 냉매는 제거된 시스템을 제외하고 재생될 수 없다. 오염이 퇴색, 냄새, 산 시험 결과, 다른 시스템 이력에 의해 명백할 때, 회수 냉매는 재생하기 전에 6항의 (7)호에 따라 재생되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 13 | (6) 재생 냉매는 제거된 시스템처럼 동일 냉매, 윤활유, 동일 설비를 사용하는 시스템을 제외하고 재생될 수 없다. 오염은 퇴색, 냄새, 산 시험 결과, 다른 시스템 이력에 의해 명백할 때, 회수 냉매는 재생하기 전에 6항의 (7)호에 따라 재생되어야 한다. 다만, 물이 냉매이거나, 흡수를 위해 사용되거나, 첨가제 인 곳의 재생 냉매를 사용하기 위한 곳에서는 제외한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 13 | (7) 사용 및 오염된 냉매는 다른 설비에서 재생 및 사용될 수 없다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 13 | (8) 명칭이 다른 혼합 냉매를 포함하는 냉매는 시스템에서 혼성될 수 없다. 다만, 2차 냉매의 첨가는 낮은 온도에서 오일 회수를 촉진시키기 위해 설비 제조자에 의해명시된 곳에서는 허용된다. 냉매와 첨가된 량은 제조자의 지시를 따라야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 13 | (9) 시스템에서 냉매 또는 윤활유의 형태는 적합성 평가, 승인자와 사용자 고시, 안전 요구 준수, 서명과 확인의 교체 또는 부가 없이 변경될 수 없다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 13 | 7. 안전취급
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 13 | 7.1 운전과 시험
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 13 | 시스템의 고압측 또는 저압측을 보호하는 압력 배출 장치의 설정 또는 설계 압력 이상에서 제공되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 13 | 완벽하게 제공되어야 한다. 각 시스템의 고압측과 저압측은 시험되어져야 하고 각
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 14 | (1) 각 냉동 시스템은 다음 사항을 제공해야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 14 | (2) 50 kg(110 lb) 이상 냉매를 포함하는 시스템은 명시된 높이에 12.7 ㎜(0.5 inch) 이상 글씨로 표시되어 제공되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 14 | (3) 냉매 또는 윤활제의 종류가 변경된다면, 사용된 냉매와 윤활제를 확인할 수 있도록 표시는 교체되거나 없다면 추가되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 14 | (가) 건조 질소, 불활성 가스, 5% 초과하지 않는 냉매 질량 분율의 농도에서 비가연성 냉매 화합물의 혼합은 시험에 허용된다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 14 | (나) 건조 질소, 불활성 가스, LFL의 5% 또는 25%의 냉매 질량 분율을 초과하지 않는 농도에서 가연성 냉매 화합물의 혼합은 시험에 허용된다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 14 | (다) 냉매 없이 압축된 공기는 시스템이 냉매 충전 전에 132 Pa 이하로 비워져 제공된 시험에 대해 허용된다. 요구된 배출 수준은 물(R-718) 또는 이산화탄소 (R-744) 냉매를 사용하는 시스템에 대해 대기압이다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 14 | (라) 16 ㎜(0.62 inch) 외경 미만 동관을 갖는 시스템은 최소 20 ℃(68 ℉)에서 냉매의 응축 증기압에서 시스템에 충전된 냉매의 방법에 의해 시험된다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 14 | ① 냉매 흐름, 통풍, 냉매 압축기를 관리하기 위한 밸브 또는 스위치
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 14 | ① 설치자의 이름과 주소
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 14 | ② 기계실 외부 노출 배관에 포함된 냉매 또는 2차 냉각제의 종류
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 14 | ② 냉매 번호와 냉매 량
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 14 | ③ 윤활유 밀도와 량
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 14 | ④ 현장 시험 압력
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 14 | 7.2 표시와 식별
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 14 | 제한 장치 또는 압력 감소 장치 중의 하나로 한다. 압력 방출 장치는 시험 압력 이상 설정하여야 하나 시스템 요소의 변형을 방지하기에 충분히 낮아야 한다. 다만다음의 경우 예외로 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 15 | (1) 용기 서비스는 냉매 충진 또는 회수를 제외하고 중단되어서는 안 된다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 15 | (2) 냉동 시스템으로부터 냉매 회수를 위해 사용되는 용기는 관련 규정에 접합하여야 하고, 회수된 냉매는 용기에 초과하여 재워서는 안 된다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 15 | (3) 안전밸브와 배관이 제공되지 않은 모든 용기에서 기계실에 저장된 냉매 총량은 150 kg(330 lb)를 초과할 수 없다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 15 | (4) 냉동 기계실 각 입구는 “기계실 - 관계자 외 출입금지”와 같은 표시가 제공되어야 한다. 표시는 냉동 경보가 작동하였을 때 비상 절차에 따라 교육 받은 사람을 제외 하고 출입을 금지할 수 있도록 하여야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 15 | (4) 냉동 시스템은 기름, 폐기물, 잔해물질 축적이 되지 않도록 청결한 상태에서 사용 자에 의해 유지되어야 하고, 항상 관리되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 15 | (가) 냉동 시스템으로부터 냉매 회수는 승인된 용기에 이동시켜야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 15 | (가) 냉매는 승인된 저장 용기에 저장되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 15 | (가) 선적, 시험, 운전, 서비스, 예비 상태 동안 대기 부분에 포함되는 냉매를 연결하는 정지 밸브는 사용하지 않을 때 캡, 플러그, 밀폐된 잠금으로 처리되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 15 | (나) 냉매의 추가 용량은 승인된 저장 설비에 저장되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 15 | (나) 압력 배출 장치와 가용전의 배출을 제외하고, 냉매는 하수도, 강, 하천, 호수와 같은 위치 또는 대기로 배출되어서는 안 된다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 15 | (나) 압력 측정 설비는 정확성을 위해 체크되어야 하고 시험하는 동안 보정되고, 설비의 운전 범위에 대해 마스터 게이지와 비교하거나 데드-하중 압력게이지 테스터 중의 하나로 시험되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 15 | (다) 감지기, 경보, 기계적 통풍 시스템은 제조자의 설계서와 승인자의 요구에 따라시험되어야 한다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 15 | 7.3 기타 사항
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 16 | (5) 25 kg(55 lb) 이상 포함하는 냉동시스템이 설치된 지역은 책임자를 지정하여야 한다. 고장 또는 누출과 같은 경우에 감시될 수 있도록 예방조치를 포함하는 비상 정지 절차는 냉매 압축기에 가능한 가깝고 잘 보이게 배치하여야 한다. 예방 조치는 다음과 같다.
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 16 | (가) 비상시 시스템 정지 설명
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 16 | (나) 이름, 주소, 주야 연락 전화번호
냉동 시스템의 설치 및 취급에 관한 안전기술지침 | 16 | (다) 냉동 기계실이 사용될 때, 비상 절차는 기계실 외부의 각 문 부근에 비치하여야 한다. 비상 절차는 냉매 경보가 작동될 때 적합한 호흡기, 다른 예방 설비를 착용한 사람을 제외하고 냉동 기계실 안으로 들어감을 금지해야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 1 | (1) "무수암모니아 (Anhydrous ammonia)"라 함은 기체 또는 액체 상태의 무수암모 니아를 말하며 암모니아가 물에 용해된 암모니아수를 지칭하지는 않는다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 1 | (2) "저온저장"이라 함은 상압하에서 -33 ℃미만으로 액체상태의 무수암모니아 (이하 “암모니아”라 한다)를 저장하는 것을 말한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 1 | (3) "비저온저장"이라 함은 -33 ℃이상에서 액체상태로 저장하는 것을 말한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 1 | (4) 저장설비라 함은 기초 위에 설치한 고정식 암모니아 저장탱크 및 그 부속설 비를 말한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 1 | 1. 목적
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 1 | 2. 적용범위
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 1 | 3. 용어의 정의
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 1 | 3.1 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 1 | 무수암모니아 저장에 관한 기술지침
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 독성물질에 해당하는 무수암모니아의 저장에 관한 필요한 사항을 정하여 암모니아 누출 등으로 인한 중대산업사고를 예방하는데 목적이 있다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 무수암모니아를 액체 상태로 저장하는 설비의 설계, 검사, 위치 선정및 설치 등에 대하여 적용한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 2 | (1) 암모니아의 특성 및 위험요인은 <표 1>과 같다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 2 | (2) 암모니아 기체는 무색의 강한 냄새를 가지고 있는 물질로, 공기보다 가볍기 때문에 천정이나 높은 곳에 모이는 성질이 있다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 2 | (3) 암모니아는 고압에서 쉽게 액화되고, 대기온도에서 쉽게 기화한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 2 | (4) 암모니아 액체는 기화하면 약 850배 이상 부피가 팽창하므로 밀폐설비 내에서 압력상승을 초래한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 2 | <표 1> 암모니아의 특성 및 위험요인
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 2 | 3.2 기타 용어의 정의는 이 지침에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업 안전보건법, 동법 시행령, 산업안전보건기준에관한규칙에 정하는 바에 따른다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 2 | 4. 일반사항
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 2 | 4.1 암모니아의 특성 및 위험요인
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 2 | 구분 특성 CAS No. 7664-41-7
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 2 | 끓는점 - 33.34 ℃ 용해도 (물에 대한 용해도) 47% @ 0 ℃, 31% @ 25 ℃ 밀도 (1기압 상태) 0.86 ㎏/㎥ (기체), 681.9 ㎏/㎥ (액체) 증기압 758 kPa @ 20 ℃ 가연범위 15 ∼ 28 % 자연발화온도 651 ℃ 최대허용농도 25 ppm (TWA), 35 ppm (STEL) 최소점화에너지 680 mJ
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 2 | 분자량 17.031
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 2 | 분자식 NH 3
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 3 | (10) 암모니아는 일반적으로 공기보다 가벼워 자체 부력으로 확산되나 액체로부터 생성된 암모니아 기체는 공기와 혼합가스를 형성하며 이는 공기보다 무거워 지표면 가까이에 체류할 수 있다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 3 | (11) 암모니아는 구리 또는 구리합금과 강하게 반응한다. 이 반응은 수분이 조금이라도 존재하면 가속화된다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 3 | (12) 암모니아는 수은과 결합하여 폭발성 있는 화합물을 형성하므로 암모니아와접촉될 가능성이 있는 계기에는 수은을 사용해서는 아니된다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 3 | (5) 암모니아 기체는 강한 냄새를 가지고 있으므로 암모니아가 공기 중으로 누출되면 쉽게감지할 수 있지만, 주기적으로 암모니아 냄새에 노출되는 경우에는 후각이 둔화되어 STEL 노출기준의 약 8배인 300 ppm의 농도에서도 냄새를 맡지 못하는 경우가 있다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 3 | (6) 암모니아의 화재 위험성은 미약하지만, 기름이나 가연성 물질이 존재할 경우 화재위험 성이 증가한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 3 | (7) 암모니아는 염소, 하이포염소산염 표백제 등 강한 산화제와 접촉하면 폭발성 혼합물을생성할 수 있다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 3 | (8) 암모니아 증기가 수분과 접촉하면 구리, 아연 및 그 합금, 그리고 고무와 플라스틱을부식시킬 수 있다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 3 | (9) 가압하의 암모니아는 용기가 파괴되는 경우 대부분의 내용물은 증기 또는미세한 액적(Aerosol)상태로 방출되어 대기로 확산된다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 3 | 4.2 저장탱크 용량
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 3 | 저장탱크의 용량은 경제성 및 안전성을 고려하여 다음과 같이 정한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 4 | (1) 비저온으로 구형용기에 저장할 때는 500톤에서 3,000톤 범위로 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 4 | (1) 저장설비는 암모니아 누출시 그 영향을 최소화 할 수 있도록 바람의 방향을고려하여 배치한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 4 | (1) 저장설비의 용접이음 부위에 대하여 100% 비파괴검사를 실시하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 4 | (1) 철판의 설계인장강도는 최대허용치를 초과해서는 안된다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 4 | (2) 구리 및 구리합금 재질을 사용해서는 안된다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 4 | (2) 저온으로 저장할 경우에는 5,000톤 이상의 대용량을 저장하며 일반적으로 20,000톤에서 35,000톤 범위로 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 4 | (2) 저장설비는 점검 및 보수 관리가 용이하고 운전원이 접근하기 쉬운 장소에 설치한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 4 | (3) 저장설비는 차량 또는 폭발 화재 부식성 물질의 누출에 의한 손상 가능성을 최소화 할 수 있도록 다른 공정 설비와 충분히 이격하여 설치한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 4 | (4) 반지하를 포함하여 저장탱크를 지하에 설치하는 경우에는 누출감지를 위하여 탱크를 흙 등으로 묻어서는 아니된다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 4 | (가) 내부용접부위와 임시부착물이 설치되었던 자리는 100% 자분 탐상검사를 가동전에 실시하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 4 | 4.3 저장설비 설치
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 4 | 4.4 설치용 재질
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 4 | 4.5 비파괴 검사 및 후열처리
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 5 | (1) 배관은 지상에 설치하고 기계적 손상, 부식 및 화재 등을 고려하여 설치한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 5 | (1) 저장탱크의 모든 노즐은 플랜지식이어야 하며 특별한 경우를 제외하고 맨홀 뚜껑 또는 저장탱크의 상부에 설치하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 5 | (2) 맨홀의 내부지름은 460 mm이상이어야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 5 | (2) 배관 크기는 기계적인 강도를 고려하여 최소 20 mm미만을 사용하여서는 아니된다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 5 | (2) 비파괴검사에 합격된 후 용접 이음부위에는 후열처리(Post weld heattreat ment)를 실시하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 5 | (3) 모든 배관 등에는 암모니아를 취급하고 있음을 표시하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 5 | (4) 저장탱크의 액체암모니아 인입배관 끝부분의 위치는 인입배관의 파열 등으로 인한 액체암모니아의 역류를 방지할 수 있도록 저장설비의 최대액면 높이보다 높아야 한다. 다만, 액체암모니아 인입배관 끝부분의 위치를 저장설 비의 액면 높이 이하로 할 경우에는 저장설비내의 액체암모니아 인입 배관 상부에 구멍을 뚫어 역류를 방지하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 5 | (5) 액체암모니아의 토출측 배관에는 배관파열 등으로 인한 암모니아의 누출을 방지할 수 있도록 원격조작이 가능한 긴급 차단밸브를 설치하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 5 | (나) 동체에 노즐을 붙인 용접부위는 초음파 탐상시험을 하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 5 | (다) 음향방출시험을 할 경우에는 저장탱크의 시험기간 중에 실시하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 5 | 4.6 저장탱크의 개구부 등
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 5 | 4.7 배관
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 6 | (1) 저장탱크 주위에는 누출방지용 방유제를 설치하여야 하며, 방유제 유효용량 계산은 KOSHA GUIDE, “방유제 설치기술지침”에 따른다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 6 | (2) 방유제 및 그 내부 바닥의 재료는 액체 암모니아가 침투할 수 없는 것을 사용 하여야 하며 방유제의 단면적은 누출된 암모니아의 기화를 억제할 수 있도록 최소 화하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 6 | (3) 액체암모니아의 누출에 대비하여 방유제 내부에 누출된 액체암모니아를 긴급으로 회수 또는 다른 장소로 이송할 수 있는 설비의 설치를 고려하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 6 | (4) 방유제 내부에는 항상 빗물 등이 고여 있지 않도록 배수설비를 설치하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 6 | (6) 연결부위의 수는 최소로 하여야 한다. 배관연결시 용접이음이 바람직하며 플랜지 이음은 저장용기 등 장치와의 연결에만 사용한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 6 | (7) 액체암모니아를 취급하는 배관에는 열팽창 안전밸브를 설치하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 6 | (8) 배관류에 사용되는 재질은 0℃이하의 온도에서도 취성파괴가 일어나지 않는 것이어야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 6 | (9) 밸브는 일반적으로 플랜지형이어야 하며 탄소강으로 된 용접형의 밸브를 사용할 때는 충격시험에 합격한 것이어야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 6 | 4.10 암모니아의 이송
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 6 | 4.8 조명
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 6 | 4.9 방유제
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 6 | 저장설비의 주위에는 조명시설을 설치하여야 하며, 정전에 대비하여 비상전원에 연결되어야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 7 | (1) 안전밸브의 토출측 배관 및 벤트배관 등에서 배출되는 암모니아가 대기로 방출되지 않도록 적절한 세정설비의 설치를 고려하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 7 | (1) 암모니아 압축기, 건물 등과 같이 전기설비가 설치된 곳은 암모니아 누출 시대기중으로 배출이 잘 되도록 환기시설을 하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 7 | (1) 차량 충돌로부터 배관이나 기타 암모니아 취급 설비가 피해를 입지 않도록충돌방지벽을 설치하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 7 | (1) 펌프의 토출측 배관에는 펌프의 특성 및 운전특성에 따라서 최소유량 배관 (Minimum flow line)을 저장탱크에 순환되도록 설치한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 7 | (2) 세정액을 순환시키는 펌프 및 세정설비 흡입 송풍기에는 비상전원을 연결한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 7 | (2) 암모니아 설비 주위에는 세안 세척 시설을 두어야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 7 | (2) 외부에 구리가 노출되는 전동기를 사용하여서는 아니된다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 7 | (2) 펌프는 저장설비의 액면이 낮을 때 또는 펌프의 토출측 압력이 낮을 때 정지되도록 연동되어야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 7 | (3) 차단기는 암모니아 증기가 없는 밀폐건물 속에 있어야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 7 | (3) 탱크로부터 펌프로 가는 액체출구 라인은 가능한 한 거리가 짧아야 하고충분히 보냉이 되어야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 7 | 4.11 전기설비
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 7 | 4.12 세정설비 등의 설치
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 7 | 4.13 현장안전설비
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 8 | (1) 암모니아를 저장탱크에 주입하기 전에 저장탱크 내의 산소함유량을 용량기준 으로 0.025 % 이내로 줄여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 8 | (1) 암모니아의 특성과 액화가스의 성질 (2) 부주의한 장비취급으로 인한 암모니아 액체 및 가스의 누출사고와 위험성 및 결과 (3) 암모니아를 누출시켰을 경우의 행동요령 (4) 방호장비, 소화기 및 방독면의 올바른 사용법
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 8 | (2) 암모니아 손실을 최소한 줄이면서 산소를 최대한 제거하기 위해서는 암모니아 주입전에 내부공기는 먼저 물로 대체시키고 물은 다시 질소로 대체시켜야한다. 이때 잔류수분은 100 ppm을 초과하지 않아야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 8 | (3) 액체암모니아 중의 산소농도는 적어도 한달에 1회이상 검사하고 질량기준으로 2.5 ppm을 초과하지 않는지 확인한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 8 | (3) 현장에는 다음과 같은 안전장비를 즉시 사용할 수 있도록 비치하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 8 | (가) 암모니아 저장지역에 들어갈 때 사용되는 방독면.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 8 | (나) 인명구조용 호흡기구 2세트.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 8 | (다) 비상 및 인명구조용 방호의 (라) 플라스틱 또는 고무로 된 장갑, 장화 (마) 보호안경 (바) 구급함
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 8 | 4.14 근로자 교육
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 8 | 4.15 운전
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 8 | 4.16 가동중지
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 8 | 정상적인 공정교육과 함께 모든 근로자는 다음 사항을 알고있어야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 9 | (1) 검사를 목적으로 암모니아 저장설비를 가동정지 할 경우에는 먼저 정상적인 펌프를 이용하여 액체암모니아를 최대한 배출시키고 남아있는 액체는 압력차이에 의한 수송방법을 사용하여 완전히 배출시킨다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 9 | (1) 저온저장 설비의 재질은 KS D 3586 “저온 압력용기용 니켈 강판” 또는 이와 동등 이상의 재질을 사용하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 9 | (2) 공기는 가장낮은 지점에서 인입하고 용기의 가장 높은 지점에서 암모니아가스가 배출되도록 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 9 | (2) 모든 재질은 KS B 0809 “금속재료 충격시험편”, KS B 0810 “금속재료 충격시험방법” 또는 이와 동등 이상의 규격에 의하여 저온 충격시험에 합격한재질이어야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 9 | (3) 발화 위험성은 일반적으로 낮으나 조금이라도 위험성이 예상되면 공기 대신질소를 용기에 주입시켜야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 9 | (4) 번개가 칠 경우에는 암모니아/공기 치환작업을 하여서는 아니된다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 9 | 5. 저온저장 설비
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 9 | 5.1 설계조건
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 9 | 5.2 사용재질
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 9 | 5.3 계측장치 및 경보장치
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 9 | 저장설비는 진공상태에서 안전하게 운전될 수 있도록 진공방지 밸브를 설치하 여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 9 | 저장탱크에는 암모니아의 저장량을 측정할 수 있는 계측장치와 온도를 측정할수 있는 온도지시계 및 경보장치를 설치하여야 한다. 다만, 유리액면계를 사용해서는 아니된다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 10 | (1) 설계압력은 최대 설계온도에서의 암모니아 증기압 이상이어야 한다 (그림 1, 암모니아 물성표 참조)
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 10 | (1) 안전밸브는 복수방식으로 설치하여야 하며 이 경우 저장설비와 안전밸브 사이의 차단밸브는 자물쇠형으로 하거나 또는 차단밸브를 기계적으로 연동시켜두개의 밸브가 동시에 닫히지 않도록 하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 10 | (1) 저온저장 탱크는 이중벽 구조인 경우 내벽과 외벽 사이에 단열재를 충전하 거나 그렇지 않은 경우에는 저장탱크 외부에 단열재를 시공하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 10 | (2) 단열재는 암모니아와 비반응성이어야 하며, 불에 타지 않는 것이어야한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 10 | (2) 최저 설계온도는 상압에서의 암모니아 액화 온도인 -33˚C로 하는 것이 좋으나 어떠한 경우에도 -10˚C를 초과해서는 아니된다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 10 | (3) 이중벽 구조의 저장탱크인 경우에는 내부동체의 외면, 단열벽 저장탱크인 경우에는 동체의 외면이 습기 및 암모니아에 의해 부식되지 않도록 습기및 암모니아에 대하여 내식성이 있는 재료로 도장되어야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 10 | 5.4 단열 및 도장
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 10 | 6. 비저온 저장설비
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 10 | 6.1 설계조건
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 10 | 6.2 사용재질비저온 저장설비의 재질은 KS D 3521 “압력 용기용 강판”, KS D 3533 “고압가스 용기용 강판 및 강재” 또는 이와 동등 이상의 재질을 사용하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 10 | 6.3 안전밸브등
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 10 | 또한 탱크외부에 단열재를 시공하는 경우에는 그 단열재 외부는 암모니아에 의해 부식되지 않는 재질로 보호되어야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 11 | (2) 복수방식으로 안전밸브를 설치하는 경우 각 안전밸브의 크기는 총 배출용량을 각각 방출할 수 있어야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 11 | (3) 안전밸브는 안전밸브의 부식을 방지하기 위한 파열판을 설치하여야 하며 안전밸브와 안전판 사이에 안전판의 파열 및 누출을 감지할 수 있는 압력지시 계를 설치하여야 한다. 다만, 안전밸브의 재질이 암모니아 부식에 대하여 안전한 재질을 사용할 경우에는 파열판을 설치하지 아니할 수 있다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 11 | (4) 안전밸브의 배출용량은 다음식에 의해 계산한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 12 | (1) 비저온 저장설비는 일반적으로 단열을 하지 않아도 된다. 다만, 대기온도 변화로인한 영향을 최소화 하고자 하는 경우에는 단열을 할 수 있다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 12 | (1) 저장탱크에는 암모니아의 저장량을 측정할 수 있는 액면 계측장치를 설치하 여야 한다. 다만, 유리액면계를 사용하여서는 아니된다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 12 | (2) 단열하는 경우 단열재는 암모니아와 비반응성으로 불에 연소되지 않는 것이어야 하며 또한 단열재의 외부는 암모니아에 부식되지 않는 재질로 보호되어야 한다
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 12 | (2) 저장탱크에는 저장탱크의 압력을 측정할 수 있도록 압력지시계를 설치하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 12 | (3) 대기 또는 단열재와 접촉하는 저장설비의 외벽은 습기와 암모니아에 부식되지 않도록 습기와 암모니아에 견딜 수 있는 재료로 도장되어야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 12 | (3) 액면계측장치 및 압력지시계에는 경보장치를 설치하여야 한다.
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 12 | 6.4 계측장치 및 경보장치
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 12 | 6.5 단열 및 도장
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 2
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 2
무수암모니아 저장에 관한 기술지침
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 8
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 8
무수암모니아 저장에 관한 기술지침
무수암모니아 저장에 관한 기술지침 | 10
무수암모니아 저장에 관한 기술지침
무수암모니아 저장에 관한 기술지침
무수암모니아 저장에 관한 기술지침
무수암모니아 저장에 관한 기술지침
무수암모니아 저장에 관한 기술지침
무수암모니아 저장에 관한 기술지침
무수암모니아 저장에 관한 기술지침
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 1 | （1 ） 이 지 침 은 사 용 압 력 20 kPa （3 psig） 이하에서 사용하는 배관 설비에 적용한다. 다만，다음의 경우에는 적용하지 않는다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 1 | （1） 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 1 | （가） “폭연”이라 함은 연소에 의한 폭발 충격파가 미반응 매질 속에서 음속이하의 속도로 이동하는 폭발현상을 말한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 1 | （가） 폭굉，다량 가스의 자연발화，증기운 폭발과 같은 무한범위의 폭연
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 1 | （나） “폭굉”이라 함은 연소에 의한 폭발 충격파가 미반음 매질 속에서 음속보다 빠른 속도로 이동하는 폭발현상을 말한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 1 | （나） 외부화재 시 내부압력 상승에 대비하여 안전장치가 설치된 저장용기
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 1 | （다） 발열 폭주반응 또는 자기분해 폭주반응에 대비한 비상벤트
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 1 | （라） 압력용기에 설치된 압력방출장치
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 1 | （마） 벤트 배출 덕트
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 벤트 배관 내 인화성 증기 및 가스로 인한 폭연으로 배관이 손상 되는 것을 최소화하기 위하여 관련 장치와 시스템의 폭연 벤트 기준에 대한 기술지침을 정하는데 그 목적이 있다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 2 | （ 다 ） “ 가 연 성 분 진 ” 이 라 함 은 직 경 420//m 이 하 인 미 세 한 분 말 상 의 물 질 로 서 적 절한 비율로 공기와 혼합되면 점화원에 의하여 폭발할 위험성이 있는 물 질을 말한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 2 | （ 라 ） “ 연 소 한 계 （Flammable Limit ） ” 라 함 은 가 스 등 의 농 도 가 일 정 한 범 위 내 에 있을 때 폭발현상이 일어나는데，그 농도가 지나치게 낮거나 지나치게 높 지 않아 폭발이 일어날 수 있는 농도 범위를 폭발한계라 말한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 2 | （ 아 ） “ 혼성혼합물（Hybrid Mixture） ” 이라함은 인화성 가스와 인화성 분진， 인화성 미스트의 혼합물을 말한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 2 | （ 자 ） “ 최 대 압 력 （Maximum Pressure ） ” 이라함은 최적혼합물에 대해서 폭연 공간에서 생성되는 최대압력을 말한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 2 | （ 차 ） “ 최 대 벤 트 압 력 （Pred ，Reduced Pressure ） ” 이라 함은 폭연 시 배출되는 밀 폐공간에서 발생된 최대압력으로，밀폐공간의 가장 약한 구조부분이 견딜 수 있는 최대압력을 말한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 2 | （ 카 ） “ 분 진 폭 연 지 수 （Kst ） ” 이 라 함 은 어 떤 부피의 용기에서 분진이 폭발할 때， 발생하는 최대폭발압력상승속도에 분진부피의 세제곱근을 곱하여 얻어지 는 수치로 분진의 폭발등급을 칭할 때 쓰이는 말이다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 2 | （2） 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제 외하고는 「산업안전보건법」，같은 법 시행령，같은 법 시행규칙 및 산업안 전보건기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 의한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 2 | （마） “연소하한계 （Lower explosive limit, LEL）” 라 함은 가스 등이 공기 중에서점화원에 의해 착화되어 화염이 전파되는 가스 등의 최소농도를 말한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 2 | （바） “연소상한계 （Upper explosive limit, UEL）” 라 함은 가스 등이 공기 중에서점화원에 의해 착화되어 화염이 전파되는 가스 등의 최대농도를 말한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 2 | （사） “폭발최소 산소농도”라 함은 밀폐된 설비 등에서 분진폭발이 일어나지 않는 최대 산소 농도를 말한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 3 | (1) 배관，덕트，가늘고 긴 용기들의 폭연 벤트를 설계할 때에는 폭굉으로의 전이를 방지하기 위한 다음 사항을 고려하여야 한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 3 | (2) 이 지침에서 제시하는 적절한 벤트를 확보하는 것이 불가능한 경우, 다음의방법으로 대체할 수 있다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 3 | (3) 원형이외의 횡단면을 가진 배관，덕트 및 가늘고 긴 용기의 경우，용기의 직 경은 4A/P 를 적용한다. 여기서 A 는 횡단면적이고，요는 횡단면의 둘레이다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 3 | (4) 각 벤트면적의 합은 덕트 또는 배관의 횡단면적 이상이어야 한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 3 | (5) 폭연이일어날수있는용기에접속된배관또는덕트에도폭연벤팅를설치할필요가 있으며，이 때 폭연벤트는 배관 또는 덕트의 횡단면적과 동일한 벤트면적이 되도록 하고 이의 설치지점은 용기의 접속점으로부터 직경 2 배 이하의 거리로 하여야 한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 3 | (가) 용기의 직경에 대한 길이의 비 (L/D) 가 가급적이면 5 이상 되지 않도록 한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 3 | (가) 폭굉 압력을 견디는 배관 또는 덕트 설계와 상호 연결된 용기를 보호하는격리장치 또는 폭굉 억제대책 확보
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 3 | (나) 밸브，엘보우，기타 배관부속품 또는 장애물 등 난류를 발생시키어 화염의 가속과 압력의 급격한 상승을 일으킬 수 있는 상황을 가능한 한 줄인다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 3 | (다) 배관 또는 덕트가 부착된 용기내 가연성 혼합물의 농도가 폭연범위로 되지 않도록 한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 4 | (1) 폭연벤트를 추가로 설치하지 않은 경우， 한 쪽 끝이 막혀있고 다른 쪽 끝 에 서 배출하는 직선인 배관 및 덕트의 최대허용길이는 ＜그림 1 〉에 있는 곡선을 사용하여 결정한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 4 | (10) 폭연벤트는 근로자에게 위험이 미치지 않는 장소로 배출하여야 한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 4 | (11) 지지대는 벤팅 시 발생한 압력에 견딜 수 있는 강도를 가져야 한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 4 | (2) ＜ 그림 1 〉 에 있는 것보다 길이/ 직경 (L/D) 비율이 크다면 폭굉이 일어날 위험성이 있다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 4 | (7) 가스를 취급하는 계통의 경우 적절한 시험으로 다르게 나타나지 않는 한 난류 발생장치가 있는 배관 및 덕트는 직경의 3 배 거리에서 장치의 각 면에 폭 연벤트를 설치하여야 한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 4 | (8) 폭연벤트 폐쇄부의 중량은 벤트면적당 0.12 kPa(2.5 lb/ft 2 ) 의 압력을 초과하지 않아야 한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 4 | (9) 벤트의 개방 압력은 작동 조건에 부합 하도록 가능한한 최대벤트압력 (Pred) 의 설계값 미만이어야 하지만，최대벤트압력 (Pred) 은 설계 값의 1/2 를 초과하지 않아야 한다. 덮개는 자석 또는 스프링으로 고정할 수 있다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 4 | 6) 폭연벤트는 발화원이 예상되는 지점의 가장 가까운 곳에 설치해야 한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 5 | （3）초기속도 2 m/sec 이하인 가스 배관의 폭연 벤트（ 가 ） 초기에 2m/sec 이하 속도로 흐르는 가스- 공기 혼합물의 폭연발생으로 배관 압력이 상승할 경우，한 개의 폭연벤트를 갖는 배관 내에서 상승하는 압력은 ＜그림 2 〉의 곡선을 이용하여 예측한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 5 | （3）초기속도 2 m/sec 이하인 가스 배관의 폭연 벤트（나） ＜그림 2 〉의 곡선은 프로판과 비슷한 성질을 가진 가스 혼합물에 적용할수 있다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 5 | （3）초기속도 2 m/sec 이하인 가스 배관의 폭연 벤트（다） 곡선에 있는 직경과 다른 직경에 대해서는 곡선을 내삽하여 압력을 예측할 수 있다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 5 | （3）초기속도 2 m/sec 이하인 가스 배관의 폭연 벤트（라） 상승한 압력이 용기의 설계 강도를 초과면 7 절에서 기술한 추가 벤트를 확보해야 한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 5 | （4）초기속도 2 m/sec 이하인 분진 배관의 폭연 벤트（ 가 ） 초기에 2m/sec 이하로 유동하는 분진- 공기 혼합물이 발화될 경우 ， 한쪽 끝을 폐쇄하고，추가 벤트 없이 다른 쪽으로 벤트되는 배관 및 덕트에서상승한 압력을 예측할 때에는 ＜그림 3 〉의 곡선을 이용한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 6 | (1) 벤트사이의 최대거리는 ＜그림 1 〉의 곡선으로 최대허용벤트 간격을 정하여 사용한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 6 | (2) 초기속도 2-20 m/sec 범위 17 kPa (2.5 psig) 이하로 최대벤트압력 (Pred) 를 제한하기 위해 벤트 사이의 거 리 는 ＜ 그 림 4 〉 로 결 정 할 수 있 다. ＜ 그 림 4 〉 는 기 본 연 소 속 도 20 m/sec 이하의 가스와 폭연지수 (K st ) 300 인 분진에 적용한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 6 | （4）초기속도 2 m/sec 이하인 분진 배관의 폭연 벤트 (나) 상승한 압력이 용기의 파열 강도를 초과하면 7 절에서 기술한 추가 벤트 설치를 고려하여야 한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 6 | (5) 초기속도 2 m/sec 초과할 때의 폭연 벤트 시스템 유체의 속도가 2 m/sec 초과하여 흐르는 인화성 혼합물이 배관 내에 서 발화하거나 화염의 속도가 60 cm/sec 를 초과하는 경우，하나의 단일 폭연 벤트로 적정한 벤팅을 확보하는 것은 불가능하다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 6 | (6) 다음에 해당되는 경우 벤트사이의 거리는 1 〜 2 m 이하 간격으로 배치해야한다. (가) 초기 속도가 20 m/sec 초과하는 가스
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 6 | (6) 다음에 해당되는 경우 벤트사이의 거리는 1 〜 2 m 이하 간격으로 배치해야한다. (나) 프로판 연소속도의 1.3 배 초과하는 가스
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 6 | (6) 다음에 해당되는 경우 벤트사이의 거리는 1 〜 2 m 이하 간격으로 배치해야한다. (다) 폭연지수 K st 〉 300 인 분진
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 6 | (6) 다음에 해당되는 경우 벤트사이의 거리는 1 〜 2 m 이하 간격으로 배치해야한다. 각 물질별 연소속도 및 폭연지수는 별첨의 ＜표 1 〉내지 ＜표 7 〉을 참조한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 6 | 난류 발생장치가 있는 덕트 또는 배관의 경우 5.66 절의 기준에 따라 벤트를 설치해야 한다. 5.2 항에서 기술하는 추가 벤트가 필요할 수 있다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 9 | (1) 벤트 폐쇄부는 정기적으로 점검하여야 하며，부식상태나 침전물의 축적량 증가와 같은 상황발생이 예상될 경우 점검주기 및 횟수를 조정한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 9 | (2) 벤트 폐쇄부는 작동에 악영향을 미칠 수 있는 천재지변이나 정비분해(검토) 수리 후 점검을 실시한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 9 | (3) 점검 빈도 및 절차를 포함하는 정기점검에 대한 사내규정을 마련하여야 한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 9 | (4) 점검 시 발견한 부식，설비손상 및 기타 결함 등은 즉시 수리하여야 한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 9 | (5) 벤트 폐쇄부는 제조자의 권고에 따라 적절한 예방적 유지보수를 하여야 한다.
미압배관에서의 폭연 벤팅 설치에 관한 기술지침 | 9 | (6) 점검일자，점검결과，내용의 기록은 최소한 최근 3 회의 점검기록을 유지하여야 한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 1 | (가) “방유제(Diking)”라 함은 저장탱크에서 위험물질이 누출될 경우에 외부로 확산되지 못하게 함으로서, 주변의 건축물, 기계?기구 및 설비 등을 보호 하기 위하여 위험물질 저장탱크 주위에 설치하는 지상방벽 구조물(Dike)을 말한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 1 | (나) “유효용량(Effective capacity)”이라 함은 저장탱크에서 위험물질이 누출될 경우 방유제가 실제로 저장할 수 있는 용량을 말한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 1 | (다) “배출로(Drainage)”라 함은 위험물질 저장탱크에서 누출된 위험물질을 안전한 장소로 유도하기 위한 도랑, 배관 등의 배출 통로를 말한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 1 | (라) “저조 등(Sump)”이라 함은 위험물질 저장탱크로부터 일정한 거리에 설치한 웅덩이(Impounding area) 등과 같이 위험물질이 누출될 경우 이를 유도하여 임시로 저장할 수 있는 시설을 말한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 1 | (마) “응축수 배출설비(Condensate Drainage system)”라 함은 방유제 내부에
방유제 설치에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 위험물질을 액체상태로 저장하는 저장탱크에서 위험물질 누출 시외부로 확산되는 것을 방지하기 위해 설치하는 방유제에 관한 기술을 제시하 는데 그 목적이 있다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 위험물질의 외부 누출을 방지하기 위해 설치하는 방유제에 대하여 적용한다. 다만, 위험물안전관리법 등 다른 법에서 적용받는 위험물질은 해당 법을 따른다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 2 | (1) 하나의 저장탱크 주위에 설치하는 방유제 내부의 유효용량은 저장탱크의 용량 이상이어야 하며, 둘 이상의 저장탱크 주위에 설치하는 방유제 내부의 유효용량은 방유제 내부에 설치된 저장탱크 중 용량이 가장 큰 저장탱크의 용량 이상(각각의 저장탱크가 서로 격리된 구조로 설치된 경우에 한한다.)이어야 한다. 다만, 위험물질 저장탱크 주위에 다음의 기준에 적합한 배출로 및저조시설 등을 설치하여 누출된 위험물질을 안전한 장소로 유도할 수 있는 조치를 하였을 경우에는 그러하지 아니 한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 2 | (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외 하고는 법, 동법 시행령, 동법 시행규칙 및 안전보건규칙이 정하는 바에 의한 다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 2 | (2) 표준압력(101.3 kPa), 20 ℃에서 가스상태인 위험물질을 액체상태로 저장하는 저장탱크 주위에 설치하는 방유제는 누출된 위험물질의 기화를 억제할 수 있도록 방유제 내부의 단면적을 최소화하여야 한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 2 | (가) 저장탱크에서 저조 등까지의 배출로는 누출된 위험물질이 자유로이 배출될수 있도록 1 % 이상 경사를 유지하도록 하는 경우
방유제 설치에 관한 기술지침 | 2 | (나) 저조 등의 용량은 가장 큰 저장탱크에서 누출된 위험물질을 충분히 저장할수 있도록 하는 경우
방유제 설치에 관한 기술지침 | 2 | 4. 위험물질 저장탱크 배치
방유제 설치에 관한 기술지침 | 2 | 5. 방유제의 유효용량
방유제 설치에 관한 기술지침 | 2 | 스팀의 응축수를 받는 원통형, 사각형 등의 상부 개방형 배출 포트(Pot)를 설치하고, 방유제 외부로 연결된 배관을 설치하여 응축수를 방유제 외부로 배출하는 설비를 말한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 2 | 하나의 방유제 내부에는 상호간 반응성 있거나 서로 접촉하여서는 안되는 물질 또는 위험성을 유발할 수 있는 물질의 저장탱크를 혼합하여 배치해서는 아니 된다. 다만, 위험물질이 인화성이면서 급성 독성인 경우에는 하나의 방유제 내부에 동일한 물질의 저장탱크를 배치할 수 있다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 3 | 유효용량 = [방유제의 내부 체적] - [가장 큰 저장탱크 하나(“가”탱크)를 제외한 저장탱크(“나”와 “다”탱크)의 방유제 높이 이하 부분의 체적] - [모든 저장탱크(“가”, “나” 및 “다”탱크)의 기초부분의 체적] - [방유제 높이 이하 부분의 배관, 지지대 등 부속설비의 체적]
방유제 설치에 관한 기술지침 | 4 | (1) 방유제 내부의 빗물 등을 외부로 배출하기 위한 배수구를 설치하여야 하며, 이를 개폐하는 밸브 등을 방유제의 외부에 설치하여야 한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 4 | (1) 방유제는 철근콘크리트 또는 흙담 등으로서 누출된 위험물질이 방유제 외부로 누출되지 않아야 하며 위험물질에 의한 액압(위험물질의 비중이 1 이하인 경우에는 수두압)을 충분히 견딜 수 있는 구조이어야 한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 4 | (1) 방유제를 관통하는 배관은 부등침하 또는 진동으로 인한 과도한 응력을 받지않도록 조치하여야 한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 4 | (2) 개폐용 밸브 등은 빗물 등을 배출하는 경우를 제외하고는 항상 잠겨져 있어야 하며, 이를 쉽게 확인할 수 있는 잠금장치, 꼬리표 등을 설치하여야 한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 4 | (2) 방유제 주위에는 근로자가 안전하게 방유제 내?외부에서 접근할 수 있는 계단이나 경사로 등을 설치하여야 하며, 높이 1 m 이상인 계단의 개방된 측면에는 안전난간을 설치하여야 한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 4 | (2) 방유제를 관통하는 배관 보호를 위하여 슬리브(Sleeve) 배관을 묻어야 하며슬리브 배관과 방유제는 완전 밀착되어야 하고, 배관과 슬리브 배관 사이에는 충전물을 삽입하여 완전 밀폐하여야 한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 4 | (3) 방유제 내부 바닥은 누출된 위험물질을 안전하게 처리할 수 있도록 저장탱크의 외면에서 방유제까지 거리 또는 15 m 중 더 짧은 거리에 대해 1 % 이상 경사가 유지되어야 한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 4 | (4) 방유제의 높이는 0.5 m 이상, 3 m 이하로 하고, 내면 및 방유제 내부 바닥의재질은 위험물질에 대하여 내식성이 있어야 한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 4 | (5) 방유제는 외부에서 방유제 내부를 볼 수 있는 구조로 설치하거나 내부를 볼수 없는 구조인 경우에는 내부를 감시할 수 있는 감시창 또는 CCTV 카메라등을 설치하여야 한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 4 | 6. 방유제와 저장탱크 사이의 거리
방유제 설치에 관한 기술지침 | 4 | 7. 방유제의 구조
방유제 설치에 관한 기술지침 | 4 | 8. 방유제 관통 배관
방유제 설치에 관한 기술지침 | 4 | 9. 방유제 내부의 배수처리
방유제 설치에 관한 기술지침 | 4 | 방유제 내면과 저장탱크 외면사이의 거리는 저장탱크의 직경과 높이를 고려하여 이격거리를 정하여야 하고, 최소 1.5 m 이상을 유지하여야 한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 5 | (3) 방유제 내부에 있는 탱크, 배관 등을 보온하기 위해 사용한 스팀의 응축수를 배출하기 위한 배출구는 방유제 외부에 설치하여야 한다. 다만, 방유제 내부에 응축수 배출설비(배출 포트의 높이가 방유제 높이 이상이고 배출 포트를 통하여 위험물질이 방유제 외부로 배출되지 않은 구조로 설치된 경우에 한한다)를 설치한 경우에는 그러하지 아니 한다.
방유제 설치에 관한 기술지침 | 5 | 10. 방유제 내부의 설비
방유제 설치에 관한 기술지침 | 5 | 방유제 내부에는 방유제 내부에 설치하는 저장탱크를 위한 배관(저장탱크의 소화설비를 위한 배관을 포함한다), 조명설비, 가스누출감지경보기(감지부에 한한다), 계기시스템 등 안전성 확보에 필요한 설비 외에는 다른 설비를 설치하 여서는 아니 된다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | (1) 이 지침에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | (가) “폭발압력”이란 급속한 연소 반응 등에 의해 물질의 상태가 급변하면서 일시에 다량의 에너지를 방출할 때의 압력을 말한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | (나) “방호구조”란 한 쪽에서 발생한 폭발압력이 다른 쪽으로 전이되는 것을 방지하기 위한 구조물을 말한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | (다) “방호벽”이란 6.1항과 6.2항에서 정하는 철근콘크리트 또는 이와 같은 수준 이상의 강도를 가지는 것으로 만든 방호구조의 벽을 말한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | (라) “압축가스”란 일정한 압력에 의하여 압축되어 있는 가스로, 일반적으로 압력이 1 MPa 이상으로 압축된 고압가스를 말한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | (라) “연성비”란 5.2항에서 정하는 탄성한계에서의 변위와 구조부재에서 발생한총 변위량의 비로 정의되는 값이며, 경우에 따라서는 최대 변위량과 항복 변위량의 비를 말한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | 1. 목적
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | 2. 적용 범위
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | 3. 용어의 정의
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | 이 지침은 사무실 등의 벽을 방호구조로 설치하는 경우와 가스폭발 위험장소 또는 분진폭발 위험장소에서 폭발하중에 견딜 수 있는 방호구조를 설치하는 경우에 적용할 수 있다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | 이 지침은 폭발압력을 받을 수 있는 시설물의 방호구조에 관한 필요한 사항을 정하는데 그 목적이 있다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | (1) 일반적으로 폭발하중을 받는 구조물의 설계기준 및 규정은 부재의 변형이나 변위를 제한하는 방식이며, 허용되는 변형이나 변위는 구조물이나 구조부재의 손상정도에 따라 다를 수 있다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | (2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 산업안전보건 기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 따른다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | 4. 방호구조 설계 기준에 대한 일반 요구사항
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | 4.1 폭발압력의 산정
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | 4.2 방호구조 설계기준
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | 4.3 방호구조에 사용되는 재료
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | 5. 폭발하중을 받는 구조물의 설계기준
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | 5.1 일반사항
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | 방호구조는 방호구조물 주위에서 폭발이 발생하였을 경우 20 ms 동안에 70 kPa(10.2 psi) 및 100 ms 동안에 20 kPa(2.9 psi)의 폭발압력에 견딜 수 있는 구조로 설계되어야 한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | 방호구조에는 철근콘크리트 또는 강재 등이 사용될 수 있다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | 폭발압력 계산 방법은 KOSHA GUIDE P-102(사고피해예측 기법) 또는 이와 동등 이상의 기법을 활용하여 산정하거나, 기타 피해예측프로그램을 활용하여 계산할 수있다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (1) 폭발하중과 같이 탄성한계를 넘어서는 변형을 유발하는 높은 속도의 하중인 경우 구조물의 국부적 파괴는 주로 휨 변형이나 지점의 변형각 및 전단 변형률에 의해 결정된다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (2) [그림 1]과 같이 구조부재의 변형한계는 지점 회전(θ)와 연성비(μ)에 의해 나타낼 수 있다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (2) 구조물의 손상 정도는 구조물 자체의 보호, 구조물 내의 인명보호 혹은 구조물 내의 기자재 보호 등과 같은 방호목적에 따라 허용되는 손상이 다를수 있다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (3) 연성비는 탄성한계에서의 변위와 구조부재에서 발생한 총 변위량의 비로 정의되는 값이며, 경우에 따라서는 최대 변위량과 항복 변위량의 비로 나타낼수 있다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (4) 일반적으로 철근콘크리트 부재의 변형은 지점회전으로 나타내고, 강재 부재의 변형은 연성비로 나타낸다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (5) 방호목적과 구조부재의 종류에 따른 변형한계의 관계를 나타내는 <표 1>를사용하여 아래와 같이 적용할 수 있다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (가) 폭발 시 발생하는 압력하중이나 파편효과로부터 구조물내의 인명 및 기
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | 5.2 폭발하중을 받는 구조물의 변형한계
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | 여기서, θ : 지점 회전, Xm : 최대 변위량 [그림 1] 구조부재의 지점회전 형상
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | (나) 폭발하중에 의한 구조부재 자체의 붕괴 및 파괴를 방지하기 위해서는 <표 1>의 방호단계 2에서 제시하는 변형 한계값을 적용한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | (측면도) (평면도) [그림 2] 방호벽 설치 예
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | <표 1> 폭발하중을 받는 구조부재의 변형한계
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | 6. 방호벽 설치기준
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | 6.1 고압가스 시설의 방호벽 설치기준
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | θ( ° ) μ θ( ° ) μ
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | 고압가스를 저장 또는 취급하는 장소에서 폭발이 발생할 경우에 대비하는 설치 하는 방호벽은 아래와 같은 기준을 적용할 수 있으며, 이 때 방호벽의 높이와 폭은 <그림 2>와 같이 대상 설비 외면에서 방호벽 상단 및 양쪽 끝을 지나는직선이 보호시설과 만나지 않도록 설치하여야 한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | 구조부재
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | 방호단계 1 방호단계 2
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | 자재를 보호하기 위해서는 <표 1>의 방호단계 1에서 제시하는 변형 한계값을 적용한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | 철근콘크리트 보와 슬래브 2 - 4 -강재보와 강판 2 10 12 20
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | (1) 직경 9 mm 이상의 철근을 가로, 세로 400 mm 이하의 간격으로 배근하고, 모서리 부분의 철근을 확실히 결속한 두께 120 mm 이상, 높이 2,000 mm 이상으로 하여야 한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | (1) 직경 9 mm 이상의 철근을 가로, 세로 400 mm 이하의 간격으로 배근하고, 모서리 부분의 철근을 확실히 결속한 후 블록 공동부에는 콘크리트 몰탈을채운 두께는 150 mm 이상, 높이는 2,000 mm 이상으로 설치하여야 한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | (2) 기초는 다음에 적합하여야 한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | (2) 두께 150 mm 이상, 간격 3,200 mm 이하의 보조벽을 [그림 4]와 같이 본체와 직각으로 설치하여야 한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | (가) 일체로 된 철근콘크리트 기초이어야 한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | (나) [그림 3]과 같이 높이는 350 mm 이상, 되 메우기 깊이는 300 mm 이상 이어야 한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | (다) 기초의 두께는 방호벽 최하부 두께의 120 % 이상이어야 한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | [그림 3] 철근콘크리트 방호벽 설치 예
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | 6.1.1 철근콘크리트제 방호벽
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | 6.1.2 콘크리트블럭제 방호벽
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | 철근콘크리트제 방호벽은 다음 각 호에 따라 설치하여야 한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | 콘크리트블럭제 방호벽은 다음 각 호에 따라 설치하여야 한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 8 | (1) 두께 6 mm 이상의 강판 또는 두께 3.2 mm 이상의 강판에 30 mm X 30 mm 이상의 앵글강을 가로 및 세로 400 mm 이하의 간격으로 용접 보강한강판을 1,800 mm 이하의 간격으로 세운 지주와 용접 결속하여 높이 2,000 mm 이상으로 하여야 한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 8 | (2) 앵글강의 보강은 [그림 6]과 같이 설치한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 8 | (3) 보조벽은 [그림 5]와 같이 본 방호벽으로부터 400 mm 이상 돌출한 것으로 하고, 그 높이는 방호벽의 높이 보다 400 mm 이상 아래에 있지 아니하도록하여야 한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 8 | (4) 기초는 일체로 된 철근콘크리트 기초이고, 기초의 높이는 350 mm 이상으로 하되, 되 메우기 깊이는 300 mm 이상으로 하여야 한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 8 | [그림 4] 보조벽의 배치
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 8 | [그림 5] 보조벽의 높이
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 8 | 6.1.3 강판제 방호벽
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 8 | 강판제 방호벽은 다음 각 호에 따라 설치하여야 한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 9 | (3) 지주는 1,800 mm 이하의 간격으로 하되 벽면과 모서리 및 벽면 양쪽 끝에도 설치하여야 한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 9 | (4) 지주와 벽면은 [그림 7]과 같이 필렛용접으로 결속하고, 모서리부의 지주는모서리의 안쪽에, 벽부의 지주는 벽면의 바깥쪽에 설치하여야 한다. 만일 바깥쪽에 설치하기 곤란한 경우에는 안쪽에 설치할 수 있다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 9 | [그림 6] 강판제 방호벽의 앵글강 보강
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 9 | [그림 7] 지주의 설치방법 (5) 지주의 규격은 <표 2>의 치수 이상으로 하여야 한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | (6) 기초는 다음에 적합하여야 한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | (a) (b) [그림 8] 강판제 방호벽의 고정방법 예
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | (가) 일체로 된 철근콘크리트 기초로 하여야 한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | (나) 높이는 350 mm 이상, 되메우기 깊이는 300 mm 이상으로 하여야 한다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | (다) 지주는 [그림 8]의 (a)와 같이 기초에 400 mm 이상 깊이로 묻거나, [그림 8]의 (b)와 같이 M20 이상의 앵커볼트를 사용하여 고정시킨다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | <표 2> 지주로 사용하는 형강의 치수
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | H 형강 100 X 100
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | I 형강 100 X 75
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | 구분 치수(mm)
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | ㄷ 형강 100 X 50
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | 등변 ㄱ 강 100 X 100
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 11 | (1) 6.1항에서 규정한 방법 중 하나를 적용할 수 있다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 11 | (2) 4장(방호구조 설계기준에 대한 일반 요구사항)과 5장(폭발하중을 받는 구조 물의 설계기준)에 따라 방호벽을 설치할 수 있다.
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 11 | 6.2 고압가스 시설 외의 방호벽 설치기준
방호구조의 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 11 | 고압가스 이외의 인화성가스 또는 인화성액체를 저장 또는 취급하는 장소에서 폭발이 발생할 경우에 대비하는 설치하는 방호벽은 아래와 같은 기준을 적용하여 설치할 수 있다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | (가) “인화성 유체”라 함은 산업안전보건기준에 관한 규칙 <별표 1>에서 규정하는 인화성 액체와 인화성 가스를 말한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | (나) “독성물질”이라 함은 산업안전보건기준에 관한 규칙 <별표 1>에서 규정하는 급성독성물질을 말한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | (다) “딥배관 (Dip pipe)”이라 함은 인입배관의 출구를 액체가 있는 바닥까지 설치하는 배관을 말한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | (라) “데드맨 (Deadman)”이라 함은 손을 떼면 동력이 멈추는 등의 비상제어장치를 말한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | (마) “데드엔드 (Deadend)”라 함은 배관에 캡이나 블라인드 플랜지로 막았거나 드레인 밸브 전단의 배관과 같이 유체가 흐름이 없고 정체되어 있는 배관을 말한 다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | (바) “열 트레이싱 (Heat Tracing)”이라 함은 배관내의 유체가 응고하거나 얼지 않도록 수증기 코일이나 전기히터로 배관을 감아서 온도를 유지하는 것을 말한다
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 사업장에서 화학설비 및 부속설비의 배관을 안전하게 설계하는 데 필요한 사항을 제공하는 데 그 목적이 있다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 탄화수소, 가스, 증기, 물, 공기 및 인화성 액체를 이송하는 공정배관 및유틸리티 배관에 적용한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (1) 배관계통의 안전과 운전에 영향을 미치는 매개변수(Parameter)는 다음과 같다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (1) 주연철(Ductile iron)은 -29 ℃ 이하 또는 343 ℃ 이상의 온도에서 압력이 있는 곳에 사용해서는 안 된다. 다만, 오스테나이트계 주철은 저온에서 사용할 수 있다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (2) A571 스테인리스강은 -196 ℃ 이하의 온도에서 사용할 수 없다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 주요 물질의 경우를 제외하고는 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 「산업 안전보건기준에 관한 규칙」에서 정의하는 바에 의한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (2) 입자상 물질들은 밸브 시트가 새는 원인이 될 수 있고, 밸브의 시트나 디스크에 손상을 줄 수 있으며, 오염물질들은 배관의 부식과 마모의 원인이 될 수 있다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (3) 유체의 전이(Fluid transients)는 다음 예와 같이 시스템이 시작되거나 정지 유량이 증가하거나 감소하거나 열적 조건의 변화가 있을 때 일어난다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (가) 안전밸브, 체크밸브 및 빠르게 동작하는 유량조절밸브와 차단밸브의 경우
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (가) 유체의 화학반응, 압력, 온도, 유속, 점도, 밀도, 비중, 오염물질, 촉매 및 수압시 험을 위한 물
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (나) 유체의 전이를 예방하기 위해서는 배관에 힘과 모멘트를 줄 수 있는 지를 설계시 고려한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (나) 층류, 난류 또는 2상 흐름(Two phase flow) 등 흐름의 형태
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (다) 수평, 수직 또는 경사 등 배관의 방향
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (라) 밸브의 스템, 핸드휠 및 조작자의 방향
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (마) 부주의한 잠금이나 열팽창에 의한 과압과 같은 예상되는 국부적인 조건들
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | 4. 공정서비스의 범위
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | 5. 재료의 사용 제한
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (1) 탄소 및 스테인리스강 관의 경우 산이나 알칼리 모두 어느 속도 이상이 되면 부식이나 마모의 원인이 된다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (2) NaOH 및 KOH 수용액과 NaOH 및 KOH가 5% 이상 함유된 탄화수소 혼합물 등알칼리는 1.2 m/s 이하이어야 한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (3) 80 wt% 이상인 황산이나 5 vol% 이상인 황산 혼합물 등 농황산은 1.2 m/s 이하이 어야 한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (3) 주철(Cast iron)은 온도가 149 ℃이상이거나 게이지압력이 1.03 MPa 이상에서 탄화수소나 다른 인화성 유체를 사용하는 공정지역에서는 사용할 수 없으며, 다른지역에서는 2.76 MPa 이상에서 사용할 수 없다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (4) 1 vol% 이상 페놀이 포함된 물은 0.9 m/s 이하이어야 한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (4) 가단주철(Malleable iron) 은 -29 ℃ 이하 또는 343 ℃ 이상의 온도에서는 어느 유체에도 사용할 수 없고, 인화성 유체의 경우에는 온도가 149 ℃ 이상이거나 게이지 압력이 2.76 MPa 이상에서 사용할 수 없다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (5) MEA 및 DEA 와 같은 아민 수용액은 3 m/s이하이어야 한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (5) 고함유 실리콘 철(14.5% Si)은 인화성 유체에 사용할 수 없다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (6) 납과 주석 및 이들의 합금은 인화성 유체에 사용할 수 없다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (6) 플라스틱이나 고무라이닝 관은 심한 마모를 피하기 위하여 3 m/s이하이어야 한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (7) 고형물이 포함된 슬러리와 같은 경우는 1.5 m/s 이하이어야 한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (8) 부식이나 마모가 없는 대부분의 액체는 6 m/s 이하이어야 한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | 6. 유속의 제한
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | 6.1 부식, 마모 및 진동 방지
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | 6.1.1 액체의 유속 제한
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | 6.1.2 증기 및 가스
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (1) 순수한 증기나 가스는 마모의 문제가 없으며, 보통 다음 식으로 부터 구한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | 6.1.3 습한 증기는 마모를 일으킬 수 있으므로, 페놀의 습한 증기(Wet vapor)는 18 m/s 이하이고, 습한 배기(Wet exhaust)는 135 m/s 이하로 한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | 6.1.4 증기와 액체혼합물
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | 환형(Annular)에서 고속의 유체이거나 또는 미스트 영역(Regimes)에서 운전되는 공정라인과 같은 2상계에서는 마모가 일어날 수 있다. 이 경우에는 4 종류의 관계 식들이 있다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (1) 안전한 밸브의 선정과 설치를 위하여 일반사양을 작성한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (1) 액체의 유속을 10 m/s 이하로 한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (1) 전도도가 50 pS/m 보다 작고, 물과 비혼합성 액체인 경우에는 유속을 2 m/s 이하로 설계한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (2) 가스 및 증기 ;  ≤ 
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (2) 밸브는 개·폐 (On/off), 조절(Throttling) 및 역류방지 등의 기능, 압력손실과 밸브의 허용 누수량에 따라 게이트, 볼, 글로브, 니들, 콕, 버터플라이 및 다이야프람 등형식을 선정하며, <부록 1>의 밸브 선정을 위한 가이드를 참조한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (2) 인화성 액체를 탱크 등에 초기에 주입하는 경우에는 유속을 1 m/s 이하로 한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (3) 기타 정전기 발생억제조치는 KOSHA Guide, “화학설비 및 부속설비에서 정전기의 계측·제어에 관한 기술지침"을 참조한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (가) 개·폐(On/off) 밸브 : 게이트 밸브, 플러그 밸브 및 볼밸브
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (나) 조절 밸브 : 글로브 밸브, 버터플라이 밸브, 다이야프램 밸브 및 핀치밸브
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (다) 역지 밸브 : 체크밸브
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (라) 혼합 밸브 : 자동조절밸브 및 솔레노이드 등 계기와 연동되는 밸브
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | 6.2 정전기 발생 방지
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | 6.3 소음의 발생 방지
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | 7. 밸브의 선정 등
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | 7.1 설계 시 일반적인 고려 사항
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (1) 긴급차단밸브는 인화성 유체 또는 독성물질의 대량 손실을 막기 위하여 설치한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (1) 모든 배관에서 취급할 HCN 이나 질소 등 독성 또는 치사 물질들은 파악되었는 가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (2) 대량의 누출이 우려되는 곳은 펌프 주변, 드레인 포인트 및 호스 연결부 등이 있다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (2) 폭연이나 폭굉을 위한 설계가 필요한 배관이 있는가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (3) 게이트밸브의 스템이나 버터플라이, 플러그와 볼밸브의 1/4 개도(Quarter turn)와 같이 밸브가 열리고 닫침을 시각적으로 알 수 있도록 하는 것이 안전상 도움이 되며, 필요한 경우에는 꼬리표를 제작하여 부착한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (3) 설치위치 등에 대해서는 KOSHA Guide, “긴급차단밸브 설치에 관한 기술 지침"을참조한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (4) 화학물질의 종류, 상, 온도, 압력 및 유량 등 공정유체의 조건에 적합하여야 하며, 압력-온도 등급, 연결방법과 부식, 마모 및 온도 스트레스 등을 고려하여 밸브의몸체와 부속품의 재질을 결정한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (가) 고장 시 열림(Fail open) (나) 고장 시 닫힘(Fail close) (다) 고장 시 상태로 있음(Fail in place)
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | 7.2 자동조절밸브의 고장모드(Failure mode) 배관 및 계장도(P&ID) 및 밸브의 사양에 다음의 고장 모드 중 하나를 명기하여야한다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | 7.3 긴급차단밸브(Emergency isolation valve)
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | 8. 배관 시스템 설계시 주요 체크리스트
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | 8.1 배관
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (1) 플라스틱 공기튜브를 사용한 자동조절밸브들은 화재시를 대비하여 고장시 닫침형식으로 선정하여야 하는 밸브가 있는가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (10) 다른 지역에서 공정지역으로 인화성 물질을 이송하는 펌프를 원격으로 정지시킬필요가 있는가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (11) 보일러의 물 공급 배관의 레귤레이터와 같이 열 방출을 위해 보온을 하지 않는 배관이 있는가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (12) 위험물질 취급배관에는 적절한 가스킷의 형식과 재질을 사용하였는가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (2) 멀리 떨어져서 운전되는 밸브로서 비상시에 수동으로 열거나 닫아야 하는 밸브인 가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (3) 가성소다와 같은 막힐 우려가 있는 배관의 넘침 배관(Overflow line)을 감시할 필요가 있는가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (3) 암모니아, 염소 및 고압가스 시스템에 과유량 체크밸브(Excess flow check valve) 를 설치하였는가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (4) 유체를 이송하는 데 적절한 재질을 선정하였는가? 예를 들어, 암모니아를 취급하는 곳에서 구리 그리고 염화벤질을 취급하는 곳에 구리나 철을 사용하지 않는 것과 같이 구조상 문제가 될 수 있는 재료를 피하였는가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (5) 열에 민감한 물질이나 반응성 물질을 취급하는 펌프를 위해 고온이 되면 정지하도록 조치를 하였는가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (6) 염소와 같이 유해한 액체의 열팽창에 대비하여 안전밸브 대신 서지드럼을 두었는 가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (7) 기계적 교반이 이루어지지 않아서 위험한 조건이 되는 경우를 대비하여 비상교반이나 딥배관(Dip pipe)을 설치하였는가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (8) 설비의 가동이 정지되었을 때 배관 안에 있는 물질을 배출시킬 수 있도록 구멍 (Weep hole)을 두었는가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (9) 조작자의 부주의로 인화성 물질이나 매우 유해한 물질이 펌프 다음의 용기에서 넘쳐흐르는 것을 예방하기 위해 펌프 기동 스위치 스테이션에 데드맨을 설치하였는 가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | 8.2 밸브
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (1) 고형물의 축적에 의한 배관, 밸브 또는 화염방지기의 막힘
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (10) 냉수, 계기용 및 예비펌프 주변의 배관에 동파방지를 위한 조치를 하였는가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (11) 피로나 충격이 예상되는 배관에 주철제의 밸브나 부속품들을 사용하지 않도록 하였는가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (12) 밸브의 개·폐 여부를 시각적으로 알 수 있도록 하기 위하여 스템이 올라가지 않는 밸브의 설치를 피했는가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (13) 부지 경계선에 있는 배관, 비상시 상호연결을 적극적으로 차단해야 하는 곳 및 원치 않는 상호 오염을 방지하기 위해 2 중으로 밸브를 설치하였는가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (14) 수증기로부터 응축수를 포집(Trapping)하고 드레인 시킬 수 있는 수단이 있는 가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (4) 열팽창으로 인한 과압을 대비하기 위하여 버터플라이 밸브에 구멍을 냈는가? 구멍을 낼 수 없다면 안전밸브를 설치하였는가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (5) 고압, 인화성 물질 또는 독성물질을 취급하는 시료채취 밸브에 조작자가 무능력하게 되었을 때 물질이 계속해서 흘러 나가지 않도록 스프링에 의해 잠기는 데드맨을 두었는가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (6) 제어가 불가능한 반응을 멈추게 하거나 내부의 소방 능력을 높이기 위해 수동으로기동시키는 물소화(Flush or quench) 시스템이 있는가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (7) 정비기간 중에 공기로 기동되는 밸브들은 잠금장치를 하거나 기능을 제거하는가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (8) 전기나 계장용 공기와 같은 유틸리티의 공급이 중단되었을 때 자동조절밸브가 페일 세이프(Fail safe)한지에 대한 공정위험성 평가를 실시하였는가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (9) 탱크차나 트럭하역 배관에 배관이 연결되지 않은 경우와 배관 연결을 분리하고자 할 때 잠기는 밸브를 설치하였는가?
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | 9. 고장 시나리오별 대처 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | 9.1 과압 발생
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | (2) 밸브가 급격히 닫힘으로 인해 액체 해머나 배관 파열
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | (3) 막힌 배관에서 액체의 열팽창으로 배관 파열
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | (가) 본질적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | (가) 본질적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | (가) 본질적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | (나) 적극적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | (나) 적극적 방법 : 서지 어레스터(Surge arrestor) 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | (다) 절차적인 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | (다) 절차적인 방법 : 밸브를 서서히 잠그도록 운전 절차에 명기
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | ① 고형물의 축적을 방지하기 위한 유속 이상으로 관경을 설계
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | ① 기어비를 통한 밸브를 잠그는 속도 제한
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | ① 밸브나 블라인드 플랜지를 제거
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | ① 압력방출장치의 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | ① 여과기 또는 녹아웃 포트 등을 설치하여 자동적으로 고형물을 수동으로 제거
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | ② 공기배관에 오리피스(Restriction orifice)를 설치하여 공기 작동기의 잠그는 속도를 제한
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | ② 배관이 예상되는 과압에서 견딜 수 있도록 설계
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | ② 여과기 또는 녹아웃 포트 등을 설치하여 자동적으로 고형물을 제거
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | ② 정기적인 수동 청소
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | ③ 고압 경보 시 조작자의 대응
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | ③ 고형물 축적을 최소화하기 위한 배관을 트레이싱
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | ③ 수동 볼밸브와 같은 4분의 1씩(Quarter turn) 잠글 수 있는 밸브 대신에 게이 트밸브를 사용
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | ③ 화염방지기의 제거
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | ④ 주기적인 피그(Pig) 등과 같은 기구를 이용한 청소
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | ④ 화염감지기를 병렬로 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | (5) 압력방출장치의 흡입 또는 토출 측에 설치된 밸브가 사고로 잠겨 압력 방출기능을 상실 (가) 본질적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | (가) 본질적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | (가) 본질적 방법 : 압력방출장치 입구 측에 고형물 청소를 위한 부속품(Fitting) 을설치 (나) 적극적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | (나) 적극적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | (나) 적극적 방법 : 없음 (다) 절차적인 방법 : 자물쇠형 밸브(C.S.O 또는 L.O) 사용 (6) 압력방출장치가 중합 또는 고형화에 의한 고형물로 막힘
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | ① 밸브 후단의 모든 배관과 설비의 설계압력을 밸브 전단의 설계압력으로 설계
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | ① 압력방출장치 전·후단에 설치된 밸브 제거
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | ① 압력방출장치의 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | ① 파열판을 설치하거나 안전밸브와 파열판을 직렬로 설치. 다만, 후자의 경우 파
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | ② 밸브가 완전히 개방되지 않도록 정지 장치를 두거나 공기배관 오리피스 설치 (나) 적극적 방법 : 밸브 후단에 압력방출장치의 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | ② 압력방출장치를 2 중으로 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | ② 압력을 균등화 할 수 있도록 게이트 등에 작은 구멍을 냄
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | ② 팽창탱크(Expansion tank) 설치 (다) 절차적인 방법 : 운전을 정지하는 동안에는 배관을 비우도록 절차서에 명기 (4) 자동조절밸브가 고장으로 열려 밸브 후단의 압력이 상승
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | ② 퍼지를 이용한 자동 세정장치 설치 (다) 절차적인 방법 : 퍼지를 통한 주기적이거나 연속적인 수동세정
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | 열판이 새는지를 알 수 있도록 조치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | (1) 발열반응에서 핫스포트(Hot spot)를 야기하는 트레이싱이나 자켓팅의 결함 고형물의 축적에 의한 배관, 밸브 또는 화염방지기의 막힘.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | (2) 아세틸렌의 분해와 같은 원하지 않는 반응을 일으키는 외부화재
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | (7) 제한이 안 됨에 따른 폭굉 및 폭연
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | (가) 본질적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | (가) 본질적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | (가) 본질적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | (나) 적극적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | (나) 적극적 방법 : 온도를 조절할 수 있는 전기적 트레이싱을 적용
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | (다) 절차적인 방법 : 고온의 온도 지시와 경보에 따라 조작자의 적절한 대응
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | (다) 절차적인 방법 : 시운전 전에 불활성가스의 퍼지
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | ① 샌드위치 트레이서와 같이 트레이서와 배관사이에 단열물질 사용
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | ① 스테인리스강으로 덮개와 밴딩을 한 내화목적의 보온
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | ① 온도, 압력 또는 배관의 직경에 제한을 둔다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | ① 잠재적인 점화원과 보호하여야 할 설비 사이에 폭굉 또는 폭연 어레스터 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | ② 난류와 불꽃의 가속에 원인이 되는 엘보우와 부속품의 사용을 피하거나 최소화
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | ② 자켓트 배관의 경우 안전 수준에 따라 온도를 제한할 수 있는 열전달 유체를 사용
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | ② 플랜지 등이 없는 용접 이음 배관
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | ② 플레어헤다와 같은 곳에는 점화원과 차단이 되도록 액체 씰 드럼 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | ③ 산소 또는 탄화수소 농도를 분석하여 불활성가스의 퍼지나 성분이 많은 가스의 주입을 조절하여 연소범위 밖에서 운전
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | ④ 불꽃을 감지하여 신속하게 밸브를 잠그게 하거나 진압시스템 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | 9.2 고온 발생
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | (1) 배관 내나 데드엔드(Deadend)에 있는 제품을 고형화시키거나 축적된 수분을 얼게 하는 추운 기후
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | (1) 유체의 빠른 속도로 2상 흐름이나 연마성 고체가 있는 경우 저장의 손실을 야기할수 있는 마모의 원인이 될 수 있다.
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | (가) 본질적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | (가) 본질적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | (나) 적극적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | (나) 적극적 방법 : 자동식 물분무 설비가 있는 화재 탐지 시스템 설치 (다) 절차적인 방법 : 수동식 물분무 설비가 있는 화재 탐지 시스템 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | ① 배관에는 최소흐름을 유지하도록 절차에 반영
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | ① 배관의 보온
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | ① 열 트레이싱(Heat tracing) 실시
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | ① 제한 속도이하에서 배관경의 크기를 결정
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | ② 물이나 제품이 모이는 곳이나 데드엔드를 없게 함
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | ② 잠재적으로 물이나 제품이 모일 수 있는 곳에 수동 드레인 설치 (2) 증기 해머를 일으킬 수 있는 추운 외기에 의한 증기배관의 응축 (가) 본질적 방법 : 배관의 견고한 고정 (나) 적극적 방법 : 열 트레이싱(Heat tracing) 실시 (다) 절차적인 방법 : 후속 배관을 서서히 시작하도록 절차에 반영
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | ② 잠재적으로 물이나 제품이 모일 수 있는 곳에 자동 드레인 설치 (다) 절차적인 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | ③ 데드엔드와 블로우다운 배관에 축적을 막기 위한 경사를 줌
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | 9.3 저온 발생
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | 9.4 유량 과다
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | (1) 연결 배관, 드레인 또는 임시배관에서 역류가 일어나 원하지 않는 반응이나 월류 (Over flow) 발생
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | (2) 자동조절밸브에서 높은 차압이 발생하여 내용물의 손실을 가져올 수 있는 후래싱이나 진동 발생
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | (가) 본질적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | (가) 본질적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | (나) 적극적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | (나) 적극적 방법 : 없음
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | (나) 적극적 방법 : 없음
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | (다) 절차적인 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | (다) 절차적인 방법 : 없음
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | ① 배관내의 제한 속도를 절차서에 명기
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | ① 밸브를 가능한 한 용기 입구에서 가깝게 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | ① 압력이 낮은 배관에 체크밸브 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | ① 원하지 않는 연결을 하지 않도록 호환성이 없는 부속품 사용
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | ② 낮은 차압이 감지되면 자동으로 격리
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | ② 마모가 잘 안 되는 재질을 선정
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | ② 밸브나 오리피스와 같은 여러 개의 중간 감압장치를 사용
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | ② 중요한 곳은 주기적으로 점검
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | ② 최종 목적물까지 분리 배관
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | ③ 견고하게 배관을 고정
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | ③ 티, 엘보우 및 마모가 우려되는 배관은 보다 두꺼운 재료 사용
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | ④ 마모가 일어날 수 있는 곳에서는 부속품의 사용을 최소화
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | ⑤ 연마성 고체가 있는 곳에는 엘보우 대신 티를 사용
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | 9.5 역류
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (1) 시료채취 배관, 드레인 밸브 및 다른 부속품을 잠그지 못해 내용물이 방출되어 환경오염 초래
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (2) 투시창(Sight glass) 또는 유리로 된 로터미터가 과압, 열응력 또는 물리적인 충격 에 의해 파손
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (3) 플랜지나 밸브에서 샘, 배관파열, 충돌 또는 부적절한 배관지지로 배관에서 내용물의 손실 발생
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (가) 본질적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (가) 본질적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (가) 본질적 방법 : 자체적으로 잠기는 밸브 등 데드맨 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (나) 적극적 방법 : 시료채취 시스템에 자동 잠금 루프 채용
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (나) 적극적 방법 : 투시창과 유리로 된 로터미터 파손 시 동작할 수 있는 과유량 방지 체크밸브 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (다) 절차적인 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (다) 절차적인 방법 : 2 중 밸브, 플러그, 캡 및 블라인드 등을 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (다) 절차적인 방법 : 투시창과 유리로 된 로터미터를 사용하지 않는 동안에는 격리 밸브를 잠그도록 절차서에 명기
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | ① 모든 배관의 용접 이음을 최대화
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | ① 상호 연결배관을 적절히 격리할 수 있도록 절차서에 명기
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | ① 투명창 및 유리로 된 로터미터 사용 배제
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | ② 낮은 차압이 감지되면 수동으로 격리
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | ② 매설배관을 지양
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | ② 유리연결부에 유량 제한 오리피스 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | ③ 물리적임 보호커버 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | ④ 설계압력이상에서 견딜 수 있는 유리를 선정
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | 9.6 내용물의 손실
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | (4) 과도한 열응력에 의한 배관 파손
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | (5) 호스의 낡음으로 호스에서 누출
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | (가) 본질적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | (가) 본질적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | (나) 적극적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | (나) 적극적 방법 : 없음
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | (다) 절차적인 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | (다) 절차적인 방법 : 없음
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | ① 고유량, 저압 또는 외부 누설 감지시 자동 잠금장치 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | ① 수동밸브를 위험지역에서 먼 곳에 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | ① 팽창 루프(Expansion loop) 및 연결부(Joint)
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | ① 호스연결을 제거
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | ② 금속제의 심이 있는 신뢰성이 높은 호스 사용
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | ② 크레인 등 중장비에 의한 충돌을 방지하기위한 제한조치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | ② 팽창연결부의 보온
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | ② 화재 시 자동폐쇄를 위하여 용융 링크 밸브 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | ③ 2 중관의 사용
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | ③ 보다 높은 압력에 견딜 수 있는 호스 사용
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | ③ 주기적인 누설 검사
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | ③ 처짐을 막기 위한 추가적인 배관 지지
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | ④ 불필요한 부속품의 사용을 최소화
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | ⑤ 클램프 연결과 같은 신뢰성이 높은 막음장치 사용
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | ⑥ 조작자의 피폭방지를 위한 보호장치(Shield)를 플랜지에 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | ⑦ 물리적 강도를 위한 최소 구경의 배관 사용
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | ⑧ 적절한 배관 지지
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | ⑨ 충돌 방지를 위한 방책 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | (6) 라인닝 된 배관과 호스의 라인닝 손상
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | (가) 본질적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | (가) 본질적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | (나) 적극적 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | (나) 적극적 방법 : 없음
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | (나) 적극적 방법 : 없음
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | (다) 절차적인 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | (다) 절차적인 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | ① 연결을 잘 못하지 않도록 서로 다른(크기, 색상) 사용
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | ① 주기적인 금속 배관의 두께 측정
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | ① 특별히 요구되지 않으면 금속제 배관 사용
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | ① 호스 전단에 과유량 방지 체크밸브 후단에 체크밸브 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | ① 호스를 사용 전에 압력 시험
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | ② 고유량, 저압 또는 외부 누설 감지시 수동 잠김장치 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | ② 고유량, 저압 또는 외부 누설 감지시 자동 잠금장치 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | ② 유해·위험물질인 경우에는 퀵 커플링 사용
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | ② 정전기 축적에 의한 열화를 줄이려면 반도전성의 라이나 사용
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | ② 주기적인 공정흐름의 금속 성분 분석
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | ③ 두꺼운 라이나 사용
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | ③ 주기적인 호스의 교체
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | ④ 도로를 횡단하는 호스는 보호 램프 설치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | ④ 정전기 축적을 방지하기위한 액체의 유속을 제한
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | ⑤ 호스가 꼬이지 않도록 조치
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | 9.7 내용물 조성의 잘못조작자가 퀵 커플링을 잘 못 연결
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 17 | (다) 절차적인 방법
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 17 | ① 연결방법을 절차서에 명기
배관계통의 공정설계에 관한 기술지침 | 17 | ② 라인의 칼라 코드를 정함
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 3 | (1) 이 지침에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각 호의 1과 같다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 3 | (가) “폭발격리시스템(Explosion isolation systems)"이라 함은 공정설비의 배관 또는 연결 덕트를 통해 다른 설비로의 폭발화염 및 압력이 확산되는 것을 사전에 격리 또는 완화시켜 설비 등의 손상을 예방하기 위하여 설치 하는 일련의 장치를 말한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 3 | (나) “자동 고속작동 밸브시스템(Automatic fast-acting valve systems)”이라 함은 배관 또는 연결 덕트를 통해 전파하는 화염의 경로를 자동적으로 차단시키는 밸브시스템을 말한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 3 | (다) “화염분출기(Flame front diverter)”라 함은 폭발 시 발생하는 폭발화염 및 과압을 설비 외부로 분출시키기 위하여 설치하는 장치를 말한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 3 | 1. 목적
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 3 | 2. 적용범위
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 3 | 3. 정 의
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 3 | 이 지침은 공정설비의 폭발위험이 있는 인화성 및 폭발성 물질(가스, 미스트, 분진 등, 이하 “폭발위험물질”이라 한다)을 취급하는 배관 또는 덕트로 연결된 설비사이에서 설치되는 폭발격리시스템(자동 고속작동 밸브시스템, 화염 분출기, 화염방지기, 로터리 밸브, 액봉, 화염억제시스템)을 대상으로 한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 3 | 이 지침은 배관이나 덕트로 연결된 공정설비의 한 쪽에서 폭발이 발생했을때 다른 설비로의 폭발전이를 예방하기 위한 공정설비 간 폭발격리시스템 설치에 필요한 사항을 정하는데 그 목적이 있다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 4 | (1) 자동 고속작동 밸브시스템을 설계할 때에는 다음 각 호를 포함하는 것이 바람 직하다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 4 | (2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 산업안 전보건기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 의한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 4 | (가) 폭발위험물질의 폭발특성 (나) 용기의 모양, 배치형태 및 운전 특성 (다) 용기와 배관에 사용되는 폭발방호 유형 (라) 배관의 체적, 길이, 단면적, 배치형태 및 강도 (마) 배관 내 폭발위험물질의 유속 (바) 자동 고속차단 밸브시스템의 각 구성품 위치 (사) 밸브의 작동시간
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 4 | (라) 화염방지기(Flame arresters)”라 함은 가연성가스 또는 인화성액체를 저장하거나 수송하는 설비 내?외부에서 화재가 발생하는 경우 폭연 및 폭굉화염이 인접설비로 전파되지 않도록 차단하는 장치를 말한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 4 | (마) “액봉(Liquid seals)”이라 함은 가스가 비가연성 액체에 의해 차단됨으로써 화염경로를 차단하는 장치를 말한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 4 | 4. 폭발격리시스템 구성요소별 설치 시 고려사항
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 4 | 4.1 자동 고속작동 밸브시스템
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 4 | 4.1.1 설계 시 고려사항
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 5 | (1) KOSHA GUIDE (폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침)의 감지기 요구사 항에 따른다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 5 | (2) 자동 고속작동 밸브는 폭발감지기와 연동시켜 고속작동 밸브시스템 작동시 폭연이 전파되는 것을 방지하도록 설계한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 5 | (3) 자동 고속작동 밸브와 폭발감지기는 최고허용압력에 견딜 수 있도록 설계한 다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 5 | (4) 고속작동 밸브와 폭발감지기 사이의 위치는 감지기, 밸브 및 장치회로의 반응시간과 덕트 내 예상되는 최고화염속도를 고려하여 설계한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 5 | (5) 자동 고속작동 밸브시스템의 적용과 설계 예는 <그림 1>을 참조한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 5 | <그림 1> 자동 고속작동 밸브시스템의 적용과 설계 예
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 5 | 4.1.2 감지기
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 5 | 4.1.3 전기기동장치
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 6 | (1) KOSHA GUIDE (폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침)의 감지회로 요구사 항에 따른다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 6 | (1) 자동 고속작동 밸브시스템의 각 구성품은 설계자 또는 공급자에 의해 규정된 위치 및 방법에 따라 설치한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 6 | (1) 자동 고속작동 밸브시스템의 전원장치에는 비상전력이 공급되어야 하며 비상 전원의 용량은 당해 전원장치에 연결된 고속차단 밸브시스템에 필요한 모든전기기동장치 및 경보기 등을 작동하기에 충분하여야 한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 6 | (1) 자동 고속작동 밸브시스템이 설치될 설비의 최고 운전온도에서도 기능에 영향이 없는 전기기동장치를 설치한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 6 | (2) 감지기와 고속작동 밸브는 주위환경 또는 진동 등에 의해 결함이 야기 되지 않도록 설치한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 6 | (2) 전기기동장치는 KOSHA GUIDE (폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침)의 요구사항에 따른다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 6 | (2) 전원장치는 KOSHA GUIDE (폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침)의 요구 사항에 따른다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 6 | (3) 감지기와 고속작동 밸브는 이물질의 축적 등에 의하여 그 기능이 저하되지 않도록 설치한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 6 | (4) 자동 고속작동 밸브시스템의 각 구성품은 최고허용온도를 초과하지 않는 곳에 설치한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 6 | 4.1.4 전원장치
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 6 | 4.1.5 감지회로
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 6 | 4.1.6 설치
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 7 | (1) KOSHA GUIDE (폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침)의 배선 요구사항에따른다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 7 | (1) 자동 고속작동 밸브시스템이 설치된 장비를 보수할 경우에는 보수작업을 수행하기에 앞서 자동 고속작동 밸브시스템의 기능을 정지시켜야 하며 또한 고속작동 밸브가 설치된 설비의 제어장치와 자동 고속작동 밸브시스템의 전원 장치와는 연동시키어 작동이 되지 않게 한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 7 | (1) 자동 고속작동 밸브시스템이 작동된 경우에는 모든 구성품을 재검사하고, 필요한 경우 해당 부품을 교체 또는 조정한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 7 | (1) 화염분출기를 설계할 때에는 다음 각 호를 포함하는 것이 바람직하다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 7 | (2) 보수작업은 KOSHA GUIDE (폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침) 보수작업 요구사항에 따른다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 7 | (2) 자동 고속작동 밸브시스템의 부품을 교체하거나 재조립한 경우에는 완전 운전조건으로 그 기능을 복원하기 전에 시험을 실시하여 그 성능을 확인하여야 한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 7 | 4.1.7 배선
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 7 | 4.1.8 보수작업자의 안전
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 7 | 4.1.9 검사 및 유지보수
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 7 | 4.2 화염분출기
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 7 | 4.2.1 설계 시 고려사항
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 8 | (2) 화염분출기의 본체는 화염을 설비 외부로 향하게 하고, 하류배관으로부터 이격하여 설계한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 8 | (3) 화염분출기의 본체는 예상되는 최고폭발압력에 견딜 수 있도록 설계한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 8 | (4) 폐쇄장치는 파열판 또는 금속판을 사용한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 8 | (5) 폐쇄장치가 비산 위험이 있을 경우에는 케이즈(Cage)로 봉입한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 8 | (6) 화염분출기의 위치는 화염분출기로부터 분출되는 화염의 위험성을 고려하여 설계한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 8 | (7) 화염분출기의 적용과 설계 예는 <그림 2>를 참조한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 8 | (가) 폭발위험물질의 폭발특성 (나) 방호대상 장치와 이송설비의 용량, 배치형태 및 운전특성 (다) 용기에 사용된 폭발방호 유형 (라) 배관의 체적, 길이, 단면적, 배치형태 및 강도 (마) 배관 내 폭발위험물질의 유속 (바) 화염분출기와 배관의 위치 (사) 난류에 영향을 미치는 관부속품(밸브, 엘보우 등) 및 조도와 같은 배관 특성 (아) 점화원 위치
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 9 | (1) 화염분출기는 제조회사의 지침에 따라 설치 및 유지 관리한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 9 | (1) 화염분출기의 시험은 다음 각 호를 고려하여 실시한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 9 | (가) 화염분출기를 시험할 때에는 동일한 폭발위험물질을 사용하여 시험하거나 화염전파특성이 유사한 폭발위험물질을 가지고 시험하여야 한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 9 | (나) 설치된 화염분출기와 점화원 사이의 배관 길이는 시험되는 화염분출기의 최대 길이와 동일하거나 그 이하이어야 한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 9 | (다) 점화원 위치(상류, 하류 또는 양자의 위치 모두)는 방호장치와 동일한 배치 형태에서 시험받아야 한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 9 | (라) 점화원을 상류에 위치하여 시험할 경우에는 화염분출기는 점화 또는 점화후 전파하는 화염과 상호작용하는 미연소물질의 유속범위를 고려하여 시험해야 한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 9 | <그림 2> 화염분출기 적용과 설계 예
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 9 | 4.2.2 시험 시 고려사항
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 9 | 4.2.3 설치와 유지관리
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 10 | (1) 화염방지기는 시험된 변수 내에서만 신뢰할 수 있으며 이 조건은 다음 각 호를 포함한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 10 | (2) 화염방지기는 연소가스 또는 화염과 같은 고온에 지속적으로 노출되어 가열되면 파괴될 수 있다. 화염방지기의 허용온도는 화염방지기의 설계, 질량과구성 재질에 의존하며, 설계에 따라 다르다. 화염방지기의 허용온도는 시험에 의해 결정되어야 하며, 보통 자연발화 온도 미만이다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 10 | (2) 화염분출기는 매번 작동 후 및 주기적으로 검사한다. 검사 시 장치의 성능에영향을 미칠 수 있는 손상이 발생했는지를 결정하고, 필요한 경우 해당 부품을 보수 또는 교체한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 10 | (가) 화염방지기 시험에 사용되는 폭발위험물질은 실제 적용하는 위험물질과 동일하거나 화염전파특성이 유사한 물질이어야 한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 10 | (나) 화염방지기(설치된)와 점화원 사이의 배관 길이는 시험되는 화염방지기의 최대 길이와 동일하거나 그 이하이어야 한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 10 | (다) 특수형의 최소 및 최대 크기의 화염방지기는 시험을 실시하여야 한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 10 | (라) 화염방지기는 방지기의 구성품 및 설치 하드웨어, 케이스, 가스켓, 시일, 방지기의 연결에 사용되는 플랜지나 기타 연결기기 및 구조의 재질을 포함하여 방지기가 설치될 때와 동일한 상태로 시험을 실시하여야 한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 10 | (마) 화염방지기에서 발생 가능한 최고온도 및 최고압력이 사용되어야 한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 10 | (바) 특수한 적용을 필요로 하는 곳에는 점화원 시험(상류, 하류)을 수행해야 한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 10 | (사) 화염방지기는 실제로 예상되는 유속범위를 초과하여 시험을 실시한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 10 | (아) 화염방지기에 지속적 연소가 발생할 때에는 시험절차에 연속식 연소시험을 포함해야 한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 10 | 4.3 화염방지기
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 10 | 4.3.1 시험 시 고려사항
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 11 | (1) 화염방지기는 점화원과 방호대상 설비 사이의 잠재적인 화염전파 경로를 고려하여 설치하여 적용시켜야 하나 다음 각 호를 포함하는 경우에 적용을 제한 한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 11 | (1) 화염방지기는 제조회사의 지침에 따라 설치 및 유지 관리한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 11 | (2) 화염방지기는 주기적으로 검사하며 설비가 작동된 후에도 검사한다. 검사 시장치의 성능에 영향을 끼칠 수 있는 손상이 발생했는지를 결정하고, 필요한 경우 해당 부품을 보수 또는 교체한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 11 | (3) 관내 화염방지기 성능시험은 한국산업규격 KS B 6845 2004(화염방지장치의성능시험방법)의 관내 폭연방지 장치 성능시험에 따른다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 11 | (3) 화염방지기가 결빙되어 막힐 우려가 있는 경우에는 화염방지기에 보온 등 적절한 결빙 방지조치 또는 차압스위치와 같이 막힘의 개시를 감지하는 장치를 설치한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 11 | (4) 관내 화염방지기를 유효한 시험시간을 초과하여 계속해서 연소시험을 수행하면 파열될 수 있다. 이를 방지 위해서는 파열 전에 시험물질의 공급을 자동으로 차단시킬 수 있는 자동차단장치와 경보장치를 화염방지기 양쪽에 설치한 다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 11 | (가) 화염의 전파를 방지하기 위해 액봉을 사용하는 장치
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 11 | (나) 화염이 상류 방향으로 전파되는 것을 방지하기 위해 가스유속에 의존하는 장치
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 11 | (다) 분진 취급 설비
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 11 | 4.3.2 적용 제한사항
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 11 | 4.3.3 설치와 유지관리
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 12 | (1) 로터리 밸브는 분진 취급설비에만 설치하여 사용한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 12 | (1) 로터리 밸브는 회전자와 밸브하우징 사이에 화염의 통과를 방지하기에 충분히 작은 간격을 두도록 설계한다. 밸브 하우징의 각 면에 최소 2개의 날개는 항상 최소 간격을 보유해야 한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 12 | (1) 액봉 장치는 설비 내에서 취급되는 가스의 유속범위를 고려하여 설계한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 12 | (2) 로터리 밸브는 시험 데이터에 의해 플라스틱 또는 합성물질이 화염 통과를 방지할 수 있다는 것이 입증되지 않는다면 몸체와 날개는 금속 재질을 사용하여 설치한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 12 | (2) 로터리 밸브를 폭발분리장치로 사용하려면 분진 최소 점화에너지와 점화온도를 고려해야 한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 12 | (2) 액봉은 예상되는 최고폭발압력을 견디도록 설계한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 12 | (3) 로터리 밸브는 예상되는 최고폭발압력에 견디도록 설계한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 12 | (3) 액봉은 공인된 실행기준에 적합하게 설계한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 12 | (4) 기능불량 탐지 경보장치와 적정한 액위를 공급 및 유지하는 장치를 설치한다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 12 | 4.4 로터리 밸브(Rotary valve)
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 12 | 4.4.1 설계 시 고려사항
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 12 | 4.4.2 설치
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 12 | 4.5 액봉
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 12 | 4.5.1 설계 시 고려사항
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 13 | (1) 화염억제시스템은 폭연을 차단시키는 데 사용되며 KOSHA GUIDE (폭발억 제장치의 설치에 관한 기술지침)의 요구사항에 따른다.
배관이나 덕트로 연결된 설비사이의 폭발격리시스템 설치에 관한 기술 지침 | 13 | 4.6 화염억제시스템(Flame front suppression systems)
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 1 | (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 안전보건규칙에서 정하는 바에 따른다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 1 | (가) “유해?위험물질”이라 함은 안전보건규칙 <별표 1>에서 규정하는 위험 물질에서 각각 규정하는 유기용제 및 특정화학물질 등을 말하며 액체 또는 가스상태로 취급하는 경우에 적용한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 1 | (나) “배관재질사양?이라 함은 KOSHA GUIDE D-29?공정배관계장도 (P&ID) 작성지침?제7항에서 규정하는 배관번호 부여방법 중 플랜지의 호칭압력, 배관류의 재질 및 특수사양 등을 표시하는 것을 말한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 1 | (다) ”호칭압력?이라 함은 플랜지의 압력등급을 나타내기 위하여 사용하는 수치를 말한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 1 | 유해?위험물질의 누출로 인한 화재?폭발 및 중독 등을 예방하기 위하여 유해?위험물질 등의 종류, 온도, 부식성 등에 적합한 배관, 플랜지 및 개스킷 등배관 재질사양 선정에 필요한 사항을 제시하는데 그 목적이 있다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 산업안전보건기준에 관한 규칙(이하 “안전보건규칙”이라 한다) 별표7 “화학설비 및 그 부속설비의 종류” 중 제2호?가?항의 배관?밸브?관?부속류 등화학물질 이송관련 설비(이하?배관류?라 한다)에 적용한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 2 | (1) 재질사양은 취급유체의 종류 및 상태를 고려하여 배관재질, 호칭압력, 플랜지면의 상태 및 부식여유 등을 감안하여 결정하여야 한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 2 | (2) 재질사양은 다음의 표기방법을 참조하여 사업장에서 자율적으로 규정하여 사용할 수 있다. 또한 공정의 종류 및 공정특성에 따른 특수한 요구조건이 있는 경우에는 그 공정에 적합하도록 재질사양을 별도로 구성하여 사용할 수도 있다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 2 | (3) 재질사양의 작성 예는 <별표 1>과 같고, 이를 참조하여 사업장에서 자율적 으로 필요한 사항을 구성하여 작성할 수 있다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 2 | 4. 재질사양
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 2 | 4.1 재질사양의 구성
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 3 | <표 1> 재질 기호(예)
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 3 | <표 2> 호칭압력 기호(예)
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 3 | 4.2 기호의 선정
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 3 | B 킬드 강 N TP316L E 1¼Cr-½Mo 강 O TP316H F 2¼Cr-1Mo 강 P TP317
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 3 | G 3Cr-1Mo 강 Q TP321/347
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 3 | H 5Cr-½Mo 강 R Monel J 9Cr-1Mo 강 S 3½Nikel K TP304 T 저온용 탄소 강 L TP304L
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 3 | 기호 재질의 종류 기호 재질의 종류 A 일반탄소 강 M TP316
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 3 | 재질 기호, 호칭압력 기호, 플랜지면의 상태 기호 및 부식여유 기호는 <표 1>, <표 2>, <표 3> 및 <표 4>를 각각 참조하여 사업장에서 자율적으로 선정하여 사용할 수 있다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 4 | (1) 재질선정은 공장건설 비용 중 많은 부분을 차지하고 있기 때문에 재료의 선정은 대단히 중요하다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 4 | (2) 공정, 기계, 전기 엔지니어는 공정에서 취급되는 물질의 종류와 배관 및 계장재료에미치는 영향을 충분히 이해하고 설계, 발주, 시공 시 문제점을 해결할 책임이있다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 4 | (3) 재질선정 시 공정물질이 사용되는 조건에서의 각종 형태의 부식, 재료의 국부적 부식, 수소취성(Hydrogen brittleness), 응력부식(Stress corrosion) 등을 고려하여야 한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 4 | <표 3> 플랜지면의 상태 기호(예)
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 4 | <표 4> 부식여유 기호(예)
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 4 | 0 0 3 0.188″(4.8㎜)
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 4 | 1 0.063″(1.6㎜) 4 0.250″(6.4㎜)
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 4 | 2 0.125″(3.2㎜)
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 4 | 5. 재질선정
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 4 | 5.1 일반사항
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 4 | A 돌출면(RF) C 링 죠인트(RJ)
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 4 | B 매끄럽게 마감한 돌출면(RFSF) D 평면(FF)
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 4 | 기호 부식여유 기호 부식여유
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 4 | 기호 플랜지면의 상태 기호 플랜지면의 상태
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 5 | (10) 예상되는 부식형태를 고려하여 재료의 표면이 전체적으로 균일하게 부식되는지, 공식부식(Pitting corrosion)처럼 국부적으로 일어나는 비균일 부식인지를 확인하여야 한다. 이러한 비균일 부식이 예상되는 곳에서는 장치의 수명을 고려한 부식율을 예상하여 부식여유를 주는 것은 의미가 없다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 5 | (11) 과거의 유사한 분야에서 적용되었던 자료를 근거로 재료를 선정한다. 그러나새로 설계하고자 하는 서비스 요구조건이 과거의 자료와 다를 경우에는과거의 자료에 우선적으로 신뢰성을 두어서는 아니 된다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 5 | (12) 사용 가능한 재료 중에서 가장 경제적인 재료를 선정한다. 이때 제작비, 유지 보수비, 사용수명 등도 함께 고려되어야 한다. 강도나 내식성 이외에 실제로 제작이 가능한지, 시중에서 쉽게 구할 수 있는지도 함께 고려되어야 한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 5 | (4) 사용기간 중 강도, 재료의 피로 등을 고려하여 선정된 재질 내구성도 중요하지만, 시공상 주의사항, 사용부품의 규격, 공급 가능성을 포함하여 배관사양을만들어야 한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 5 | (5) 모든 재질은 사용 중 부식, 피로 등의 현상이 있기 때문에 과거 사용 경험, 시공 방법 난이도, 재질 및 시공비가 고려되어 경제적인 재료를 선정할 필요가 있다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 5 | (6) 재질은 상업적으로 생산되어 공급 가능하고 적절한 가격을 유지하고 있으며 관련 부품을 포함, 규격에 적합한 제품 중에서 선정한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 5 | (7) 물질의 조성과 운전온도, 운전압력 등의 물질수지 및 에너지수지가 상세하게 표시된 공정도면(PFD을 사용하여 재질을 부식시킬 수 있는 모든 조건을 검토한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 5 | (8) 특정 적용분야에 최적의 특성을 갖는 단 하나의 재질은 있을 수 없으므로최적의 재질을 선정하기 위해서는 많은 대안이 요구된다. 이를 위해 설계단계 에서 사용환경을 변화시킴으로써 구하기 힘들거나 고가의 재질 등도 싸고쉽게 구할 수 있는 재질로 바꿀 수 있다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 5 | (9) 부식이 전혀 없는 완전한 상태를 얻기는 불가능하므로 시스템이나 생산품의성능에 최소의 영향을 미치는 범위 내에서 어느 정도의 부식을 고려하여 부식 여유를 고려한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 6 | (가) 강도(STRENGTH) (나) 내식성(CORROSION RESISTANCE) (다) 인성(TOUGHNESS) (라) 열충격성(THERMAL SHOCK) (마) 내마모성(ABRASION RESISTANCE) (바) 내산화성(OXIDATION RESISTANCE) (2) 용도에 따른 가장 적합한 재료를 선정하기 위해서는 다음의 사항을 고려 하여야 한 다 .
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 6 | (가) 관련법규, 코드 및 사양(Specification) (나) 장치수명(부식, 피로, Creep) (다) 가격 (라) 구입의 용이성 (마) 가공의 용이성 (바) 가공비용 (사) 보수, 유지 용이성
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 6 | 5.2. 재질설정 시 고려사항
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 6 | 5.2.1 유체의 특성 취급하는 유체의 물리?화학적 특성에 따라 부식, 침식, 마모 등에 많은 영향을받으므로 그 유체의 특성에 적합한 재질을 선정하여야 한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 6 | 5.2.2 재질의 특성 (1) 재질선정 시에는 재질의 종류에 따라 다음과 같은 특성이 달라지므로 이 특성을 고려하여야 한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 7 | (1) 운전조건에서 수소의 분압이 절대압으로 3.5 ㎏ f /㎠ 이상이 되는 배관
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 7 | (1) 일반탄소강 재질은 가장 많이 사용되는 재질이지만, 정유?석유화학 공정설비 에는 가능한 한 사용하지 않는 것이 좋다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 7 | (2) 6.1.2항에서 규정하는 배관에는 일반탄소강을 사용하여서는 아니된다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 7 | (2) 액체상태의 몰분율이 0.3 % 이상의 황화수소를 포함하고 있는 유체를 취급 하는 배관
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 7 | (3) 10 ppm 이상의 황화수소를 포함하고 있는 물(Sour water)을 취급하는 배관
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 7 | (4) 무게분율로 5 % 이상의 알카놀아민류(Alkanolamines)를 포함하고 있는 유체를 취급하는 배관
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 7 | (5) 농도에 관계없이 불화수소산, 삼불화보론(BF 3) 및 BF 3 화합물을 포함하는
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 7 | 5.2.3 설치의 편의성
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 7 | 5.2.4 내구연한과 경제성
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 7 | 6. 재질별 일반기준
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 7 | 6.1 재질별 일반사항
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 7 | 6.1.1 일반탄소강
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 7 | 6.1.2 킬드강
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 7 | 내구연한과 경제성도 배관의 설치비용과 보수?유지비용에 커다란 영향을 주므로재질선정 시에는 이에 대한 사항도 반드시 검토하여야 한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 7 | 수소취성으로 인한 사고를 최소화하기 위하여 다음에 해당하는 경우에는 킬드 강또는 이와 동등 이상의 재질을 사용하여야 한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 7 | 재질에 따라 용접 등 작업의 용이성, 비파괴검사 방법, 용접후 열처리 방법 등이달라지므로 재질선정 시에 이를 고려하여야 한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 8 | (1) 12Cr 강(405 및 410S)은 클래딩(Cladding) 및 라이닝(Lining)에 주로 사용되며, 황 화합물에 대한 내성이 매우 높고, 또한 저농도 및 중간온도의 황화수소에 대한 내성이 좋다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 8 | (1) 18Cr-8Ni 강(304)은 높은 온도에서 수소 및 황화수소에 대한 내성이 높으 나, 폴리치오닉 응력부식균열(Polythionic stress corrosion cracking) 및 염소응력부식균열(Chloride stress corrosion cracking)에 취약하다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 8 | (1) C-½Mo 및 Mg-½Mo 강은 일반탄소강보다 높은 온도에서 사용되며, 중간온도 에서 수소에 대한 내성을 갖고 있다. 킬드강과 같은 최대사용허용온도를갖고 있으나, 370 ℃ 이상에서는 킬드강보다 강도가 높다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 8 | (2) 13Cr 강(410)은 주로 밸브의 트림 재질로 사용된다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 8 | (2) 1Cr-½Mo 및 1¼Cr-½Mo 강은 고온에서 수소에 대한 내성을 갖고 있으며, 또한황에 의한 부식에 대하여도 내성이 있다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 8 | (2) 25Cr-12Ni 강(309) 및 25Cr-20Ni 강(310)은 1100 ℃ 이내의 온도에서 산화
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 8 | (3) 2¼Cr-1Mo 및 3Cr-1Mo 강은 1¼Cr-½Mo 강과 같은 용도를 갖고 있으며, 수소에 대한 내성이 보다 크고, 높은 온도에서 강도가 높다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 8 | (4) 5Cr-½Mo 강은 290 ℃ 이상에서 황에 대한 내성이 크다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 8 | (5) 7Cr-½Mo 강은 원유정제설비의 가열로 튜브로 많이 사용된다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 8 | (6) 9Cr-⅓Mo 강은 높은 온도에서 황에 대한 내성이 크며, 주로 가열로 튜브로 많이 사용한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 8 | 6.1.3 합금강 및 특수강
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 8 | 6.1.3.1 저합금강
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 8 | 6.1.3.2 페라이트 및 마르텐사이트계 스테인리스강
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 8 | 6.1.3.3 오스테나이트계 스테인리스강
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 8 | 유체를 취급하는 배관
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 8 | 저합금강, 스테인리스강 및 특수강은 재질에 따라 특성 등이 다르므로 다음을 참조하여 적합한 재질을 선정한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 9 | (1) 구리 및 그 합금강은 염소, 염산 및 불산 등에 대한 내성이 강하며 해양 및대기 부식에 대하여 내성이 높으나, 뜨거운 황화물(Sulfides) 및 수분이 포함된 암모니아에 취약하다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 9 | (1) 순수 니켈강은 낮은 온도에서 염소에 대한 내성이 크다. 그러나 중간 온도 이상에서는 황화물에 대한 내성이 매우 낮다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 9 | (1) 알루미늄강은 극저온 유체를 취급하는 경우에 사용한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 9 | (2) 70Ni-30Cu 강(Monel)은 염소 및 불소에 대한 내성이 매우 높다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 9 | (2) 구리?니켈강(90Cu-10Ni, 80Cu-20Ni 및 70Cu-30Ni)은 바닷물, 광물성 산류(Mineral acid) 등을 취급하는 경우에 사용한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 9 | (2) 티타늄강은 부식환경에 대한 내성이 매우 좋다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 9 | (3) 18Cr-20Ni 안정화 강(321/347)은 용접할 때 탄화물 석출을 방지하기 위하여 Ti 또는 Nb를 첨가하여 안정화시킨 강으로 후열처리가 필요한 경우에 사용한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 9 | (3) 80Ni-Cr 강(Inconel)은 1100 ℃ 이내의 범위에서 산화 및 환원 분위기에 대한 내성이 매우 좋다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 9 | (4) 16Cr-12Ni-2Mo 강(316)은 인산(Phosphoric acid), 나프텐산(Naphthenic acid) 및 저농도의 황산을 취급하는 배관에 사용된다. 또한 높은 온도와 저농도 황화물을 취급하는 배관에 사용된다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 9 | (4) 인콜로이(Incoloy) 강은 염소 응력부식균열에 매우 강하다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 9 | (5) 20Cr-29Ni-2Mo-3Cu 강(Carpenter 20)은 황산 및 염소에 대한 내성이 높으므로 황산 및 염소취급 배관류에 사용한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 9 | (5) 하스텔로이(Hastelloy) 강은 부식에 대한 내성이 매우 높으나, 산화제가포함된 경우에는 매우 취약하다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 9 | (Oxidation)에 대한 내성이 매우 높으며 고온의 용도에 사용한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 9 | 6.1.3.4 구리 및 구리합금강
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 9 | 6.1.3.5 니켈강 및 니켈합금강
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 9 | 6.1.3.6 알루미늄강 및 티타늄강
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 10 | (1) 배관의 두께는 KOSHA GUIDE M-115?배관두께계산 및 평가기술지침?에서 규정하는 방법에 의하여 계산된 두께이상이 되는 스케쥴번호(Schedule number)의 배관을 사용하여야 한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 10 | (1) 배관재질별 사용온도 범위는 <별표 2>와 같다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 10 | (2) 호칭지름 및 스케쥴번호별 배관의 두께는 KOSHA GUIDE M-115?배관두께 계산및 검사 기술기준?의 <별표 1>을 따른다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 10 | 6.3 배관재질별 사용온도 범위 및 배관의 두께
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 10 | 6.3.1 재질별 사용온도 범위
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 10 | 6.3.2 배관의 두께
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 10 | 6.4 배관재질비교
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 10 | 7. 플랜지 및 개스킷 선정기준
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 10 | 7.1 플랜지 선정
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 10 | 7.1.1 플랜지의 최고허용압력
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 10 | 7.1.2 플랜지의 최고사용온도
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 10 | 각국의 배관재질에 대한 분류기호는 서로 다르므로 재질을 비교할 때에는 <별표 3>과 같은 재료규격대조표를 사용한다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 10 | 플랜지의 종류(호칭압력 및 사용재질)별 온도에 따른 플랜지의 최고허용압력은 KOSHA GUIDE D-9?플랜지 및 개스킷 등의 접합부에 관한 기술지침?의 <별표 3-1> 내지 <별표 4-1>에 따른다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 10 | 호칭압력에 관계없이 각 재질별 플랜지의 최고사용허용온도는 KOSHA GUIDE D-9 “플랜지 및 개스킷 등의 접합부에 관한 기술지침”의 <별표 5>에 따른다.
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 11 | 7.2 개스킷의 선정
배관재질 선정에 관한 기술지침 | 11 | 개스킷의 선정 시에는 취급하는 유해?위험물질의 물리화학적 성질, 사용온도, 압력등과 KOSHA GUIDE D-9 “플랜지 및 개스킷 등의 접합부에 관한 기술지 침”의 <별표 6>를 참고하여 적당한 재질의 개스킷을 선정한다.
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 1 | (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외 하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 안전보건규 칙이 정하는 바에 의한다.
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 1 | (가) “분진”이라 함은 직경 420미크론(Micron)이하인 미세한 분말상의 물질로서 적절한 비율로 공기와 혼합되면 점화원에 의하여 폭발할 위험성이 있는 물질을 말한다.
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 1 | (나) “불활성가스 봉입장치”라 함은 질소, 이산화탄소 등과 같은 불활성가스를 주입하여 분진 등이 폭발되지 않도록 설비 등의 내부를 폭발최소 산소 농도 미만으로 유지하기 위하여 설치하는 장치를 말한다.
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 1 | (다) “폭발최소 산소농도”라 함은 밀폐된 설비 등에서 분진폭발이 일어나지 않는 최대 산소 농도를 말한다.
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 별표의 가연성 분진(이하 “분진”이라 한다)을 발생시키는 물질 등의 저장, 가공, 운반설비 및 이로부터 발생되는 분진을 제거하기 위한 제진설 비(이하 “설비”라 한다)등에 대하여 적용한다.
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 산업안전보건기준에 관한 규칙(이하 “안전보건규칙”이라 한다) 제 232조(폭발 또는 화재 등의 예방), 제236조(화재 위험이 있는 작업의 장소 등), 제239조(위험물 등이 있는 장소에서 화기 등의 사용 금지) 및 제240조(유류 등이 있는 배관이나 용기의 용접 등)의 규정에 의거 가연성분진에 의한 화재및 폭발을 방지하는데 필요한 기술적 사항을 정함을 목적으로 한다.
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 2 | (1) 제진설비는 벽이 있는 건축물 내부에 설치하여서는 아니된다.
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 2 | (3) 여과포를 사용하는 제진설비에는 차압계 또는 차압을 측정할 수 있는 압력 측정 장치를 설치하여야 하며, 여과포는 도전성 재질을 사용하여야 한다.
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 2 | (4) 제진설비 가동 정지시에는 경보 또는 경광등이 작동되어야 한다.
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 2 | (5) 내부 고착물에 의한 열축적 등의 우려가 있는 경우에는 온도계를 설치하여야 한다.
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 2 | (가) 제진설비는 가능한 한 외부로 향한 벽근처에 설치하고 그 배기덕트는 짧게 외부로 설치하며 제진설비 및 덕트가 그 내부폭발압력에 견딜 수 있도록 설계하는 경우 (나) 제진설비 내부에 10항의 불활성가스 봉입 또는 11항의 폭발방호장치를 설치한 경우 (2) 모든 분진발생 설비는 제진설비에 연결되어야 하며, 제진설비가 가동하지 않을 때에는 분진발생 설비도 가동이 되지 않도록 조치하여야 한다.
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 2 | 4. 분진제거
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 2 | 5. 분진발생 설비의 구조
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 2 | 6. 금속분리 장치
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 2 | 7. 제진설비
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 2 | 다만, 다음의 경우에는 적용하지 아니한다.
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 2 | 분쇄기의 입구에는 인입되는 금속과 설비와의 접촉으로 인한 스파크의 발생을 방지하기 위하여 금속분리 장치를 설치하여야 한다.
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 2 | 분진발생 설비는 뚜껑 설치 또는 밀폐구조로 하여 가능한 한 분진이 외부로 비산되지 않도록 하여야 한다.
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 2 | 설비가 설치되는 건축물의 바닥 및 기타 표면에 분진이 누적, 비산되지 않도록 제거되어야 한다.
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 3 | (1) 분진발생 설비가 폐쇄계(Closed system)로 설치되어 있는 경우에는 질소 등과 같은 불활성가스를 봉입하여 산소농도를 폭발최소농도 이하로 낮추어야 한다. 다만, 불활성가스에 의한 질식이 우려되거나 또는 불활성가스를 쉽게이용할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 3 | (1) 설비에는 분진폭발을 방지하기 위하여 다음에 해당하는 방호장치를 설치하 여야 한다. 다만, 설비 및 관련 덕트 등이 최고 폭발압력에 견딜 수 있도록 설계?제작된 경우에는 그러하지 아니하다.
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 3 | (2) 불활성가스 공급배관에는 불활성가스의 공급을 확인할 수 있는 유량계, 압력계 등의 계측장치를 설치하고, 불활성가스가 봉입되는 설비에는 산소 농도 측정계를 설치하여 설비내의 산소농도를 폭발최소농도이하로 유지하 여야 한다.
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 3 | (가) 설비에서 폭발이 발생되었을 때 폭발이 인근 설비로 전달되지 않도록 고속 작동밸브 등을 사용하여 설비를 차단할 수 있는 것으로 이때의 최고 폭발압력에 견딜 수 있는 차단장치
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 3 | (나) 분진폭발로 인한 압력 상승시 분진 및 연소물을 설비외로 분출시킬 수있는 폭발 압력 방산구 (다) 설비내의 분진 점화를 감지하는 즉시 적절한 소화용제를 분사할 수 있는 폭발 억제장치 (2) (1)호의 규정 중 설비내의 분진이 독성이 있어 외부로 분출시킬 수 없는 경우에는 폭발 압력 방산구를 설치하여서는 아니된다.
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 3 | 10. 불활성가스 봉입
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 3 | 11. 폭발 방호장치
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 3 | 8. 점화원 관리
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 3 | 9. 접지 등
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 3 | 공기로 분진발생물질을 수송하는 설비와 관련된 수송덕트의 접속부위는 접지및 본딩하여야 한다.
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 3 | 분진발생 또는 분진 취급지역에서는 흡연, 직화 이용기기 및 불꽃이 발생할수 있는 기기의 사용을 금지하여야 한다.
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 4 | 1. 곡물분진을 발생시키는 물질
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 4 | 2. 탄소질 분진을 발생시키는 물질
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 4 | 3. 화학 분진을 발생시키는 물질
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 4 | 4. 금속분진을 발생시키는 물질
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 4 | 5. 플라스틱 분진을 발생시키는 물질
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 4 | o 목탄 o 역청탄 o 코크스 o 갈탄 o 이탄 o 목재 o 지류 등
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 4 | o 셀룰로오스 o 코르크 o 옥수수, 보리, 콩, 목화씨, 아마씨, 귀리, 밀, 쌀, 해바라기씨 o 달걀흰자위 o 분유 o 콩가루 o 녹말 o 설탕 등
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 4 | o 스테아린산 납(Lead stearate) o 메틸셀룰로오스(Methyl cellulose) o 파라 포름알데하이드(Paraformaldehyde) o 소디움 아스코베이트(Sodium ascorbate) o 소다움 스테아레이트(Sodium stearate) o 황 등
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 4 | o 아디프산(Adipic acid) o 안트라퀴논(Anthraquinone) o 아스코르브산(Ascorbic acid) o 칼슘 아세테이트(Calcium acetate) o 칼슘 스테아레이트(Calcium stearate) o 카복시메틸 셀룰로오스(Carboxymethyl cellulose) o 덱스트린(Dextrin) o 락토오스(Lactose)
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 4 | o 알루미늄 o 청동 o 철카보닐(Iron carbonyl) o 마그네슘 o 아연 등
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 4 | o 폴리아크릴아미드(Polyacrylamide) o 폴리아크릴로니트릴(Polyacrylonitrile) o 폴리에틸렌(Polyethylene) o 에폭시 수지(Epoxy resin) o 멜라민 수지(Melamine resin) o 페놀 셀룰로오스(Phenol cellulose) o 메틸아크릴레이트(Methyl acrylate) o 페놀수지(Phenolic resin) o 폴리프로필렌(Polypropylene) o 테르펜 페놀수지(Terpene-phenol resin) o 요소-포름알데히드 셀루로오스(Urea-formaldehyde/cellulose) o 비닐아세테이트 공중합체(Vinylacetate copolymer) o 폴리비닐알코올(Polyvinyl alcohol) o 폴리비닐부티랄(Polyvinyl butyral) o 폴리비닐 클로라이드(Polyvinyl chloride) o 폴리비닐 클로라이드/비닐아세틸렌 공중합체(Polyvinyl chloride/vinyl acetylene copolymer) 등
분진폭발방지에 관한 기술지침 | 4 | 분진을 발생시키는 물질의 종류의 예
분진폭발방지에 관한 기술지침 |  | <별표>
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (1) 고정식 지붕
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (1) 고정식 지붕탱크의 지붕은 내?외부 구조물 또는 내부의 지지대에 의하여 자체적으로 지지될 수 있도록 설계한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (1) 고정식 지붕탱크의 출구 노즐은 옆판에 설치한다. 그 위치는 탱크 내부의 침전물 또는 물의 축적을 최소화할 수 있는 높이에 설치한다. 다만, 많은 량의 침전물과 물이존재할 수 있는 부유식 지붕탱크인 경우에는 내부 이동식 스윙 배관을 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (1) 다음 <표 2>와 같이 전기 전도도가 10 pS/m 이하인 인화성물질을 저장하는 용량 100 m 3 이상의 고정식 지붕탱크에는 불활성가스 봉입시설을 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (1) 부유식 지붕탱크는 인화성물질이 증기로 되어 대기로 방출되는 손실을 최소화할 수있도록 인화점 23 ℃ 이하의 인화성물질을 대량 저장하는 경우에 사용하며 다음과 같은 때에는 부유식 지붕탱크를 사용하여서는 아니된다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (1) 부유식 지붕탱크의 옆판 맨홀은 고정식 지붕탱크의 옆판 맨홀 설치 기준에 따른다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (1) 부유식 지붕탱크의 옆판과 부유식 지붕 사이의 실링 재료 및 형태는 저장 탱크 제작자의 기준에 의하여 결정한다. 다만, 실링을 보수 또는 교체하는 경우에는 부유식 지붕탱크의부속품인 사다리 또는 내부 배관등을 제거하지 않고 보수할 수 있는 것을 선정한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (1) 부유식 지붕탱크의 지붕에는 호스, 배관 또는 사이폰 형태의 배수설비를 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (1) 상압저장탱크의 내부 또는 내?외부의 보강재에 부식이 우려되는 경우에는 상압 저장탱크의 밑판, 옆판, 지붕 및 보강재에 부식 여유를 고려한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (1) 이 지침은 안전보건규칙 별표 1의 위험물질 중 인화성물질, 부식성물질 및 독성물질 등을 액체상태로 저장하는 설계압력이 게이지 압력으로 3,500 Pa(0.0357 ㎏ f /㎠) 미만의 상압저장탱크의 설계에 적용한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (1) 지름이 9 m 이하인 고정식 지붕탱크에는 지붕 및 옆판에 각각 1개의 맨홀을 설치 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (1) 최대허용 설계응력
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (1) 통기관이 설치된 고정식 지붕탱크의 설계압력은 양압 750 Pa(0.0076 ㎏ f /cm 2 ), 진공압력 250 Pa(0.0025 ㎏ f /㎠) 이내로 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 안전규칙 및 기타 고시에서 정하는 바에 따른다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (2) 부유식 지붕
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (2) 부유식 지붕탱크는 일반적으로 지붕의 형식에 따라 접시지붕형, 폰툰지붕형 및 이중 지붕형으로 구분하며 그 형태는 [부록 1]과 같다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (2) 부유식 지붕탱크의 배수설비는 지붕 지름의 크기에 따라 최소한 아래의 기준 이상 으로 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (2) 부유식 지붕탱크의 실링 주위에서 화재?폭발의 원인이 될 수 있는 정전기를 제거할 수 있는 장치를 설치한다
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (2) 불활성가스 봉입시설이 설치된 고정식 지붕탱크의 설계압력은 양압 2,000 Pa (0.0204 ㎏ f /㎠), 진공압력 600 Pa(0.0061 ㎏ f /㎠)이내로 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (2) 상압저장탱크의 모재 부식속도(mm/년) 자료를 이용할 수 있는 경우에는 20년 동안 부식되는 두께를 부식 여유로 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (2) 이 지침에서 정하지 않은 상압저장탱크의 구조설계 등에 관한 사항은 한국산업규격및 이와 동등 이상의 기술기준에 따른다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (2) 인입 노즐은 옆판에 설치한다. 그 위치는 침전물이 쌓일 수 있는 최대높이 보다는 약간 높은 지점에 설치한다. 만약 인입 노즐이 옆판의 상부에 설치되는 때에는 인입배관을 탱크의 밑판부위 까지 내려 오도록 하여 항상 저장물질에 잠겨 있도록 하며
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (2) 저장하는 물질이 부식성이 있는 경우에는 가능한 한 그 지붕이 내부 지지대에 의하여 지지되게 해서는 안된다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (2) 전항의 규정에도 불구하고 고정식 지붕탱크의 용량이 100 m 3 미만으로 다음과 같이 정전기가 형성될 수 있는 경우에는 불활성가스 봉입시설을 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (2) 지름이 9 m를 초과하고 30 m 이하인 고정식 지붕탱크에는 지붕 및 옆판에 각각 2 개의 맨홀을 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (2) 지붕에는 최소한 공칭지름 500 mm의 맨홀을 하나 이상 설치하며 폰툰지붕형인 경우에는 각 구획마다 최소한 하나 이상의 맨홀을 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (2) 최소두께 계산
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (3) 고정식 지붕탱크의 내부 압력이 상승하면 탱크의 지붕이 분리되도록 하는 경우는 탱크 바닥이 평평하고 그 지붕이 원추형인 경우에 한한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (3) 공정 특성상 저장물질을 건조한 상태로 저장하거나 과산화물 또는 부식성 물질의 형성을 피하고자 하는 경우에도 불활성가스 봉입시설을 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (3) 모재의 부식속도 자료가 없는 때에는 다음 기준을 적용한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (3) 부유식 지붕탱크의 설계압력은 양압 2,000 Pa(0.0204 ㎏ f /㎠), 진공압력 250 Pa (0.0025 ㎏ f /㎠)이내로 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (3) 사용두께
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (3) 지름이 30 m를 초과하는 고정식 지붕탱크에는 지붕 및 옆판에 각각 4개의 맨홀을설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (3) 탱크가 설치되는 지역의 국지성 폭우 등 기상이변에 의한 강우강도를 고려할 필요가 있을 경우, 필요 배수량과 설비 배수능력을 아래와 같이 산출하여 설비 배수능력이 필요 배수량보다 크게 되도록 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (4) 건물내에 설치된 고정식 지붕탱크는 탱크 내부의 압력 상승시 그 지붕이 분리 되도록 설계해서는 안된다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (4) 상압저장탱크의 모재에 부식여유를 고려하는 것이 경제적이지 않거나 또는 합리적 이지 않는 경우에는 내피복 또는 크래딩을 고려할 수 있다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (4) 저장물질이 불안정하여 산소를 필요로 하는 화학반응 억제제를 포함하고 있는 경우 에는 불활성가스 봉입시설을 설치하여서는 아니된다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (4) 접시 지붕형 및 폰툰 지붕형탱크의 경우 지붕과 호스 가까이 역지밸브 등을 설치하여 저장물질이 지붕으로 역류되지 않도록 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (4) 특히 농질산 저장탱크인 경우는 탱크 옆판의 맨홀을 설치하지 않으며, 지붕의 맨홀은위의 기준에 따른다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (가) (1) 식에 의하여 상압저장탱크 옆판의 최소두께를 계산하였을 지라도 제작에 사용
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (가) “고정식 지붕탱크 (Cone roof tank, CRT)”라 함은 원추형으로된 고정식 지붕을 갖는 상압저장탱크를 말한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (가) 빗물의 침투로 인하여 저장물질이 오염되거나 또는 영향을 받는 경우
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (가) 설계하중
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (가) 인화성물질이 내부 인입 노즐에서 분사되면서 저장탱크를 채우는 경우
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (가) 지붕의 지름이 40 m 이하의 탱크인 경우 : 최소 지름 80 mm 1개
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (가) 탄소강 재질의 탱크에 부식성이 있는 물질을 저장하는 경우 : 최소 3 mm
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (가) 필요 배수량은 기상청 자료 등을 참고하여 최근 10년 지역별 시간당 최대 강수량을참조하여 식 (3)에 의하여 산출한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (나) “부유식 지붕탱크 (Floating roof tank, FRT)”라 함은 상하로 움직일 수 구조의 부유식 지붕을 갖는 상압저장탱크를 말한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (나) 독성물질의 증기가 누출될 우려가 있는 경우
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (나) 사용 가능한 최대 두께는 연강을 사용하는 경우에는 38 mm, 고장력강을 사용하는 경우에는 45 mm 이하로 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (나) 설비 배수능력은 배수설비(Roof drain)에서 중력에 의해 배출될 수 있는 유량을기준으로 하여 식 (4)에 의하여 구한다. 다만, 지붕(Roof)의 높이는 지붕이 탱크의 최저 위치에 있는 기준으로 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (나) 인화성물질의 인입 유속이 1.0 m/s 이상인 경우
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (나) 자체적으로 지지되는 고정식 지붕은 외부 부하에 의한 휨(Buckling)에 견딜 수있도록 설계하며 식(2)에 의하여 구한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (나) 지붕의 지름이 40 m를 초과하는 탱크인 경우 : 최소 지름 100 mm 1개
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (나) 탄소강 재질의 탱크에 부식성이 없는 물질을 저장하는 경우 : 최소 1.5 mm
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (다) “설계압력”이라 함은 탱크의 두께를 계산하기 위하여 사용되는 탱크 상부 기상층 에서의 압력을 말한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (다) Roof drain의 유속( ? )은 식 (5)에 의해서 구한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (다) 계산된 지붕의 최소두께가 4.5 mm보다 작은 경우에는 4.5 mm를 적용한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (다) 저장물질의 점도가 높거나 또는 어는 점이 높아 상온에서 탱크내부 면에 두꺼운막을 형성하는 경우. 다만 부유식 지붕탱크를 보온 또는 가열하여 막이 형성되지 않도록 하는 경우에는 그러하지 아니한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (다) 합금강 재질의 탱크에 부식성 물질을 저장하는 경우 : 최소 1.2 mm
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (라) “불활성가스 봉입시설 (Inerting system)”이라 함은 질소, 이산화탄소등과 같은 불활성가스를 탱크에 주입하여 폭발성 분위기 또는 폴리머의 형성을 방지하거나 독성물질의 증기가 대기로 방출되는 것을 방지하기 위하여 설치한 설비를 말한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (라) 합금강 재질의 탱크에 부식성이 없는 물질을 저장하는 경우 : 0 mm
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (마) “통기관 (Vent)”이라 함은 탱크의 내부가 진공 또는 가압상태가 되지 않도록 하기 위하여 대기로 개방되게 설치한 관을 말한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (바) “통기밸브 (Breather or bleeder valve)”라 함은 평상시에 닫힌 상태로 있다가 탱크의 압력이 미리 설정된 압력 또는 진공압력에 도달하면 밸브가 열려 탱크 내부의 가스? 증기등을 외부로 방출하거나 또는 탱크 내부로 외부공기를 흡입하기 위하여 설치된 밸브를 말한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (사) “림 통기밸브 (Rim breather valve)”라 함은 부유식 지붕의 가장 자리에 설치하여 실링 밑부분의 공기 또는 비 응축성 가스를 외부로 방출하기 위하여 설치된 밸브를 말한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | (아) “자동 통기밸브 (Automatic breather valve)”라 함은 부유식 지붕의 중앙부위에 설치하는 것으로 저장물질의 액면 높이에 따라 자동으로 열리고 닫혀 탱크 내부가 가압 또는 진공이 되는 것을 방지하기 위하여 설치된 밸브를 말한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | : 필요 배수량(㎥/h)   : 강수구역(탱크)의 내경(m)   : 시간당 강수량(m)
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | ′ : equivalent pipe length for flexible pipe ? ? : 배관 내경?
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | ′ : equivalent pipe length for rigid pipe ?  
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | <표 1> 철판의 최소 사용두께
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | <표 2> 인화성물질의 전기전도도
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | ×  ×   ---------- (3)
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | ×  sin
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 1. 목적
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 10. 통기설비
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 10.1 고정식 지붕탱크
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 10.2 부유식 지붕탱크
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 11. 불활성 가스 봉입시설
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 12. 상압저장탱크의 가열/냉각
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 16 < D ≤ 35 6
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 2. 적용범위
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 3. 용어의 정의
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 35 < D ≤ 60 8
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 4. 상압저장탱크 설계시 고려사항
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 4.1 고정식 지붕탱크
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 4.2 부유식 지붕탱크
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 5. 상압저장탱크 설계기준
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 5.1 설계압력
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 5.2 설계온도
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 5.3 부식 여유
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 5.4 용량에 따른 탱크의 지름 및 높이
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 5.5 최소 설계두께
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 5.5.1 밑판 두께
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 5.5.2 옆판 두께
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 5.5.3 지붕 두께
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 6. 부유식 지붕탱크의 실링
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 60 < D ≤ 75 10
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 7. 맨홀
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 7.1 고정식 지붕탱크
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 7.2 부유식 지붕탱크
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 7.3 청소용 맨홀
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 75 < D 12
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 8. 노즐
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 9. 배수설비
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 9.1 지붕의 배수
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 9.2 밑판의 배수
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | c : 부식여유(mm)
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | c : 여유(㎜)
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | D : 저장탱크의 안지름(m) H : 판두께를 구하려고 하는 단의 아래 끝에서 최고사용액면까지의 높이(m) ρ : 저장액체의 비중(저장유체의 비중이 1이하인 때에는 1로 한다.) f : 재료의 설계 인장응력으로서, 한국산업표준 또는 제조자가 보증하는 항복점 또는 내구력 최소값의 60%를 취한다(MPa) m : [부록 3]에서 규정하는 방사선 투과 시험에 의하여 정하는 상수 옆판 최하단 0.85
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | D : 저장탱크의 안지름(m)  : 고정식 지붕의 기울기 각도(°)
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | S D : 지붕설계하중( ?? ? /㎡)(Pa). 단. 지붕의 최소 설계하중은 2,200MPa 이상으로 함.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | t s : 옆판의 최소 필요 두께(mm)
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 고정식 지붕 및 그 지지 구조물의 설계하중은 자중외에 수평 투영 단면적 1 ㎡당 120 ㎏ f (1.2 kN)이상의 하중을 가한 것으로 한다. 적설하중이 1 ㎡당 60 ㎏ f (600 N)를
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 고정식 지붕탱크에는 KOSHA GUIDE “통기설비에 관한 기술 지침”에 준하여 통기설 비를 설치한다. 다만, 고정식 지붕탱크에 불활성가스 봉입시설을 설치하는 경우에는 KOSHA GUIDE에 상관없이 통기밸브를 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 다만, 스팀을 사용하여 상압저장탱크를 청소할 필요가 있는 경우에는 설계온도를 120 ℃로 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 되는 철판의 두께는 아래 <표 1>의 철판 두께보다 작아서는 아니된다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 벤젠(Benzene) 큐멘(Cumene) 사이클로헥세인(Cyclohexane) 헵테인(Heptane)) 노네인(Nonane) 올레핀(Olefine) 펜테인(Pentane) 파라자이렌(Paraxylene)
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 부유식 지붕의 두께는 특별한 규정이 없는 한 최소두께를 4.5 mm로 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 부유식 지붕탱크에는 최소한 2개 이상의 통기밸브 즉 림 통기밸브와 자동통기밸브를 설치한다. 다만, 림 통기밸브는 부유식 지붕탱크의 실링이 메카니칼 실인 경우에 한하여 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 사이폰 현상을 방지할 수 있는 조치를 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 상압저장탱크 내부에 침전물이 형성되어 탱크 청소시 침전물을 제거하여야 할 필요가 있는 경우에는 청소용 맨홀(Cleanout door)을 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 상압저장탱크 밑판의 두께는 최소한 6 mm 이상으로 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 상압저장탱크 옆판의 최소두께는 식(1)에 의하여 계산한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 상압저장탱크의 공칭 지름(m) 철판의 최소사용 두께(mm)
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 상압저장탱크의 설계온도는 저장물질의 온도에 30 ℃를 더한 수치를 설계 온도로 한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 상압저장탱크의 용량에 따른 탱크의 지름 및 높이는 탱크 제작에 사용되는 철판의규격에 따라 상이하다. 탱크용량에 따라 일반적으로 적용되는 탱크의 지름 및 높이는 [부록 2]와 같다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 설계시에 적용되는 철판의 최대허용설계응력(Maximum allowable design stress)은 한국산업규격 또는 제조자가 보증하는 항복점 또는 내구력 최소값의 60%를 적용한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 여기서, ? ? : 지붕판의 최소두계(㎜)
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 이 지침은 인화성물질, 부식성물질 또는 독성물질을 액체상태로 저장하는 상압저장탱크의 설계에 필요한 사항을 정하여 탱크의 잘못된 설계로 인한 화재?폭발 및 누출 등의 사고를 예방하는데 목적이 있다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 인화성물질명
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 저장물질의 온도를 일정하게 유지할 필요가 있는 경우에는 상압저장탱크에 내부 코일, 내부 또는 외부의 열교환기, 혼합기 또는 믹서 등을 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 전기전도도 (picosiemens/meter)
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 초과하는 경우에는 그 초과하는 만큼을 가산하고, 단열재를 설치하는 경우에는 그
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 최하단 이외의 단에서 등급1에 따라 시험하는 경우 0.85
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 최하단 이외의 단에서 등급2에 따라 시험하는 경우 1.00
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 특별한 경우를 제외하고는 고정식 지붕탱크 및 부유식 지붕탱크의 밑판에는 저장물질에포함될 수 있는 물 등을 배수할 수 있는 설비(Water drawoff sump)를 설치한다.
상압저장탱크의 설계에 관한 기술지침 |  | 하중을 상기 값에 가산한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | (가) “벤트스택(Vent stack)”이라 함은 정상운전 또는 비상 운전시 방출된 가스 또는 증기를 소각하지 않고 대기중으로 안전하게 방출시키기 위하여 설치한 설비를 말한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | (나) “폭연(Deflagration)”이라 함은 화염전파속도가 미반응 매질속에서 음속 이하의 속도로 이동하는 폭발 현상을 말한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | (다) “폭굉(Detonation)”이라 함은 화염전파속도가 미반응 매질속으로 음속보다 큰속도로 이동하는 폭발 현상을 말한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | (라) “최고허용압력(Maximum allowable working pressure)”이라 함은 용기의 제작에 사용된 재질의 두께(부식 여유 제외한다)를 기준으로 하여 산출된 용기 상부에서의 허용 가능한 최고의 압력을 말한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | 수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 산업안전보건기준에 관한 규칙(이하 “안전보건규칙"이라 한다) 제267조(배 출물질의 처리)의 규정에 의하여 정상운전 또는 비상 운전시 안전밸브 등에서 배출 되는 수소를 연소 처리하지 못하고 대기로 방출하는 경우, 벤트스택 및 배관을 설계 하는데 필요한 사항을 정하여 대기 중에서 수소 농도가 폭발하한계 이하가 되도록 하여 수소에 의한 화재?폭발을 예방하는데 그 목적이 있다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 안전보건규칙 [별표 7] “화학설비 및 그 부속설비의 종류”의 제2호의 화학설비의 부속설비중 수소를 취급하는 벤트스택 및 배관에 적용한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (1) 벤트스택은 얼음, 바람 및 지진 등에 견딜 수 있도록 설계하여야 한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 안전보건규칙 및 기타 노동부 고시에서 정하는 바에 따른다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (2) 수소가 벤트되는 경우에는 화재의 가능성이 항시 존재한다. 따라서 벤트스택 끝단에서 화재가 발생하는 경우에도 안전하게 처리될 수 있도록 설계하여야 한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (3) 수소 벤트시스템에는 수소와 공기의 혼합물이 항시 존재하므로, 폭연과 폭굉의 발생 가능성이 있다. 따라서 폭연과 폭굉의 발생에 대비한 안전대책으로 수소 벤트시스템의 길이와 지름(L/D)의 비율을 낮게하여야 한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (마) “상온수소가스(Warm hydrogen gas)”라 함은 일반적으로 가스상태의 수소 저장 용기 등에서 발생되는 수소를 말한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (바) “저온수소증기(Cold hydrogen vapor)”라 함은 액체 상태의 수소에서 비등된 -253℃ 근처의 차가운 수소를 말한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (사) “임계속도(Critical velocity)”라 함은 유체를 통하여 전달되는 음의 속도와 동일한 유체의 속도를 말한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | 4. 설계
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | 4.1 일반사항
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (4) 수소 벤트배관에는 질소 등과 같은 불활성 가스 배관을 설치하여 벤트시스템내에서 수소와 공기의 가연성 혼합물이 생기지 않도록 퍼지하여야 하며 또한 수소 벤트스택에서의 화재에 대비하여 질소 등을 소화용 가스로 항시 사용할 수 있도록 하여야 한다. 다만, 저온수소증기를 취급하는 벤트배관에는 헬륨 가스를 퍼지 또는 소화용으로 사용하여야 한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (5) 저온수소증기를 방출시키는 벤트시스템인 경우에는 배관에서의 열수축을 고려하여야 한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (6) 수소 배출원 간의 압력차이가 심하거나 또는 수소 배출원이 다수인 경우에는 하나의 벤트스택 보다는 다수의 벤트스택을 설치하며 이 경우에 밴트스택간의 거리는 최소한 5 m 이상 되어야 한다. 다만, 하나의 벤트스택에 여러 곳에서 배출 되는 수소 벤트배관을 연결하는 경우에는 벤트시스템의 특정 부분의 압력이 증가되지 않고 안전밸브 등과 같은 모든 배출원에서 수소가 안전하게 배출되도록 설계한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (7) 벤트배관의 가장 낮은 위치에는 배수설비(Drain)를 설치하여 배관내에서 응축되는 수분을 제거하여야 한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | 4.2 설계압력 및 온도
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | 4.3 벤트스택 지름
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | 벤트스택 및 배관의 설계압력은 수소를 취급하는 용기중의 최고허용압력 또는 10 kg f /cm 2 중 큰 값을 설계압력으로 한다. 상온수소가스용 벤트스택 및 배관의 설계온 도는 최고운전 온도에 10 ℃를 더한 수치 또는 최고 운전온도에 1.1을 곱한 수치중큰 값을 설계온도로 하며, 저온수소증기용 벤트스택 및 배관의 설계온도는 최저운전 온도보다 10 % 이상 낮은 온도를 설계온도로 한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | 벤트스택의 지름은 허용 가능한 압력손실과 배출 가스가 확산되는데 필요한 최소의 방출속도를 기준으로 결정한다. 또한 벤트되는 수소에 의한 화재, 소음 및 진동을 최소화할 수 있도록 벤트스택에서의 속도가 임계속도를 초과하지 않도록 한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (1) 방출되는 수소에 의하여 벤트스택 끝단에서 화재가 발생할 수 있으므로 지표면에서의 최대허용 복사열량 4000 kcal/h?m 2 를 적용하여 KOSHA GUIDE D-32-2012 "플레어 시스템의 공정설계 기술지침“에 따라 계산한 높이
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (1) 벤트스택의 지름은 벤트스택과 연결된 안전밸브 등에서 분출되는 수소를 충분히 대기로 방출시킬 수 있도록 결정되어야 한다. 따라서 벤트스택의 끝단으로부터안전밸브 등의 후단에 걸리는 압력 손실은 안전밸브 설정압력의 10%를 넘지 않도록 하여야 한다. 다만, 후단압력의 영향을 받지 않도록 제작된 안전밸브 (Balanced type)인 경우에는 벤트스택의 끝단으로부터 안전밸브 등의 후단에 걸리는 압력 손실이 안전밸브 설정압력의 50%를 넘지 않도록 하여 벤트스택의 지름을 결정할 수 있다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (2) 바닥으로부터 3 m
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (2) 수동조작 밸브 등을 통하여 수소를 방출하는 경우에는 수소가 대기 중으로 쉽게확산될 수 있도록 방출속도를 150 m/s 기준하여 벤트스택의 지름을 결정한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (3) 주변 기기의 높이에 0.6 m 를 합한 수치
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (4) 주변 건축물의 지붕높이에 1.5 m 를 합한 수치
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | 4.4 벤트스택 높이
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | 4.4.1 상온수소가스용 벤트스택
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | 상온수소가스용 벤트스택의 높이는 다음 각 호의 수치중 가장 큰 수치로 하며, (3)호및 (4)호에서 말하는 주변 기기 및 주변 건축물의 범위는 <붙임 1>에서 규정한 안전거리 이내에 설치되어 있는 기기 및 건축물로 한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | 수소 벤트스택은 배출되는 수소의 온도에 따라 상온수소가스용 벤트스택과 저온수소 증기용 벤트스택으로 구분하여 높이를 결정한다..
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (1) 바닥에서 수소의 증기운이 형성되지 않도록 확산모델을 이용하여 계산한 높이
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (2) 바닥으로부터 7.5 m
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | 4.4.2 저온수소증기용 벤트스택
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | 4.5 정전기 방지링
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | 수소 벤트스택의 끝단은 <그림 1>과 같이 둥근 도넛형 모양이 되도록 정전기 방지링을 설치하여 수소벤트에 의한 정전기의 부분 축적을 방지한다. 정전기 방지링의지름은 <표 1>과 같다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | 저온수소증기를 방출하는 벤트스택의 높이는 다음 각호의 수치중 가장 큰 수치로 한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (1) 300계열의 오스테나이트계 스테인레스강은 수소 벤트시스템에 가장 적합한 재질이며, 특히 304 스테인레스강은 상온의 수소에서부터 저온수소증기를 취급하는 경우에 적합하다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (1) 배관 및 배관 부속류의 재질은 수소의 압력 및 온도 사용조건에 적합한 것을 선정하여야 한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (2) 배관 및 배관 부속류는 국제적으로 통용되는 배관의 국제규격(ASME B 31.3 등) 에 적합하여야 한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (2) 킬드강(Killed carbon steel) 재질은 일반적으로 상온 이상의 수소가스를 취급하는 경우에 한하여 제한적으로 사용할 수 있다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (3) 일반 탄소강(Unkilled carbon steel), 회주철(Gray iron), 구상흑연주철(Ductile iron) 또는 가단주철(Malleable iron)은 수소 벤트시스템에서 사용하여서는 아니된다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (3) 저온수소증기용 벤트시스템에 사용되는 배관의 재질은 가장 낮은 사용온도에서요구되는 충격 시험조건을 만족하는 재질이어야 한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | <표 1> 정전기 방지링의 지름
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | 5. 배관 재질
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | 5.1 일반사항
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | 5.2 배관
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (1) 수소 벤트배관 및 튜브의 이음은 용접을 원칙으로 한다. 다만, 용접이 불가능한 경우에는 나사선, 플랜지 체결 및 기타 적절한 연결 방법을 사용하여 배관을 연결할 수 있다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (1) 수소 벤트배관은 접지를 하고 그 배관은 정전기적으로 연속성(전기저항 1,000 Ω 이하)을 유지하여야 한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (1) 알루미늄, 구리, 황동 및 청동 등과 같이 녹는점이 낮은 재질은 수소 벤트시스템의 부속품 재질로 사용하여서는 아니된다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (2) 나사선 체결방식은 수소 누출의 가능성이 있으므로 가급적 사용을 줄이도록 하여야 하며, 이 연결 방식을 채택하는 경우에는 밀봉용접을 하여 누출을 최소화하 여야 한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (2) 수소 벤트시스템의 배관 가스킷은 흑연 등과 같이 쉽게 점화되지 않거나 또는 화재시 충분히 견딜 수 있는 재질을 사용하여야 한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (2) 수소 벤트시스템의 플랜지부위 등 배관연결 부위에 정전기적으로 연속성이 유지 되지 않는 경우, 정전기적 본딩을 하여야 한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (3) 하나의 배관 지지대에 여러개의 배관이 설치되는 경우, 수소 벤트배관의 연결 부위는 다른 배관의 연결 부위와 가까이 놓이지 않도록 하여 배관연결 부위에서 동시에 누출이 발생하더라도 가연성 혼합물의 생성을 방지하도록 한다.
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | 5.3 배관 부속류의 재질
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | 6. 제작 및 설치
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | 6.1 배관의 이음
수소 벤트스택 및 벤트배관의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | 6.2 접지 및 본딩
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | (가) “수소저장설비”라 함은 수소를 저장하는 저장용기와 이송배관, 안전밸브및 제어기기 등 부속설비를 포함한 일련의 설비를 말한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | (나) “저장용기”라 함은 일정한 위치에 고정 설치된 저장탱크와 이동할 수 있는 용기를 말한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | (다) “저합금강(Low alloy steel)”이라 함은 탄소 이외의 합금원소를 8% 이하 함유하고 있는 0.5% 몰리브덴, 1%크롬-0.5%몰리브덴, 1.25%크롬-0.5% 몰리브덴, 2%크롬-0.5%몰리브덴, 2.25%크롬-1%몰리브덴, 3%크롬-0.5% 몰리브덴, 5%크롬-0.5%몰리브덴, 6%크롬-0.5%몰리브덴, 7%크롬-0.5% 몰리브덴 강철 등을 말한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | 1. 목 적
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | 2. 적용범위
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | 3. 용어의 정의
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 산업안전보건기준에 관한 규칙(이하 “안전보건규칙”이라 한다) 제225 조(위험물질 등의 제조 등 작업 시의 조치)의 규정에 의거 가연성 가스인 수소를 저장하는 설비에 대한 설계, 설치 및 유지관리에 관한 기술적 사항을 정함을 목적으로 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 용량 10㎥ 이상의 기체수소 저장용기와 그 부속설비에 대하여 적용 한다. 다만, 기체수소 제조공정에는 이 지침을 적용하지 아니한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 2 | (1) 재질 선정
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 2 | (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 안전 보건규칙에서 정하는 바에 의한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 2 | (가) 수소를 취급하는 저장용기 및 배관의 재질은 최소한 킬드강(Killed carbon steel)을 사용한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 2 | (라) “조질고장력강(Quenched and tempered high tensile strength steel)”이라 함은 퀜칭?템퍼링을 통하여 고장력강으로서의 성질을 지니도록 한 것으로서 KS D 3521의 SPPV490Q(SPPV50Q), KS D 3539의 SQV1B, SQV2B 및 SQV3B, KS D 3569의 SPLT690(SPLT70), KS D 3571의 STLT690 (STLT70), KS D 3586의 SL9N520(SL9N53) 및 SL9N590 (SL9N60), KS D 3611의 SHY685(SHY70), SHY685N(SHY70N) 및 SHY685NS(SHY70NS), KS D 4124의 SFVQ1B, SFVQ2B 및 SFVQ3을 말한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 2 | (마) “저온의 수소”라 함은 액체수소에서 비등된 차가운 수소를 말한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 2 | (바) “긴급차단밸브”라 함은 원격조작에 의하여 유체의 흐름을 긴급차단 할 수있는 밸브를 말한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 2 | 4. 설계 및 제작
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 2 | 4.1 수소저장설비
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 2 | 4.1.1 수소저장설비의 설계?제작 및 시험
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 2 | 수소저장설비의 설계, 제작 및 시험은 다음 각호에 따른다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 3 | (2) 설계 및 제작
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 3 | (가) 저장용기 및 배관의 설계와 제작(벤딩, 성형, 용접설계 및 용접방법, 용접예열, 후열처리 및 비파괴검사 등)은 KS B 6733 “압력용기(기반 규격)” 또는 이와 동등 이상의 국제규격에 따른다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 3 | (나) 두께 50㎜를 초과하는 킬드강 또는 두께 38mm를 초과하는 저합금강을 사용하는 경우에는 모재에 대하여 초음파탐상시험(Ultrasonic testing)을 실시하여야 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 3 | (나) 용접 시공전에 실시하는 용접시공방법 확인시험과 용접사 검정시험은 각각 KS B 6732 “압력용기의 용접시공방법의 확인시험”과 KS B 0513, KS B 0515, KS B 0885 및 KS B 0886 또는 이와 동등 이상의 국제규격에 따라 시공방법과 용접사 기능을 확인한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 3 | (다) 저장용기 및 배관의 재질로서 주철계 재료는 사용하여서는 아니된다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 3 | (라) 설계온도가 225℃ 이상인 수소 분위기에서는 KOSHA GUIDE “화학설비의 재질선정에 관한 기술지침”에서 정하는 바에 따라 재질을 선정한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 3 | (마) 조질 고장력강을 사용하는 경우에는 충격시험을 실시하여야 하며 충격 시험편은 KS B 0809 “금속재료 충격 시험편”에 규정하는 4호 시험편으로 하고, 충격시험방법은 KS B 0810 “금속재료 충격시험방법” 또는 이와 동등 이상의 국제규격에 따른다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 3 | (바) 저온의 수소를 취급하는 경우에는 사용온도 요구조건에 따라서 필요한 경우 설계온도에서 충격시험을 만족하는 재질을 선정하여야 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 3 | (사) 배관, 밸브 및 배관 부속류의 재질은 수소의 압력 및 온도 사용조건에 적합하도록 선정하고 국제적으로 통용되는 배관의 국제규격(ANSI B31.3 등)의 요구사양에 적합하여야 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | (1) 저장용기에는 수소의 온도 및 압력 등의 이상상태를 알 수 있도록 계측기기를 설치한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | (2) 온도계는 온도감지기의 보호관이 있는 온도계를 설치한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | (3) 시험
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | (3) 압력계 눈금판의 최대치는 설계압력의 1.5배 이상 3배 이하의 범위로 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | (4) 건물내에 수소저장설비가 설치된 경우 KOSHA GUIDE “가스누출감지경 보기 설치에 관한 기술지침” 에 따라 당해 건축물의 상부 또는 환기구 부근에 가스누출감지경보기를 설치하고 경보는 운전제어실 또는 근로자가 상주하는 곳에 수신되도록 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | (5) 계측기기 등은 수소사용조건에 적합하여야 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | (가) 용접제작 후 비파괴검사는 100% 방사선 투과시험을 원칙으로 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | (나) 저장용기는 제작완료 후 설계압력의 1.5배의 압력에서 내압(수압)시험을 하여야 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | (다) 조질 고장력강으로 제작되는 저장용기에 있어 성형 및 용접 후열처리는 KS B 6733 “압력용기(기반 규격)”의 부속서 8 “조질 고장력강의 공작” 또는 이와 동등 이상의 국제규격에 따른다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | (라) 이음매 없는 단조압력용기로 제작된 이동식 저장용기는 KS B 6733 “압력 용기(기반 규격)”의 부속서 3 “중?상온 압력용기용 고장도 단강품” 및부속서 7 “단조 압력용기에 관한 특별규정”에 따라 설계?제작한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | 4.1.2 계측기기 등
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 4 | 다만, 방사선투과시험(Radiographic testing)을 적용하기 어려운 부위는 자분탐상시험(Magnetic particle testing) 또는 침투탐상시험(Dye penetrant testing)을 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (1) 저장용기에는 KOSHA GUIDE “안전밸브 설계 및 설치 등에 관한 기술지 침”의 규정에 따라 안전밸브를 설치하여야 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (1) 저장용기에는 수소 표지를 부착하고 주위 배관에도 알아보기 쉬운 곳에 수소 표지를 부착한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (2) 안전밸브의 토출측 배관은 주위의 설비 및 근로자에게 영향을 미치지 않도록 안전한 높이까지 설치한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (2) 탄소강으로 제작된 저장용기 및 부속설비는 부식 방지를 위한 도장을 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (3) 안전밸브의 토출측 배관 하단에는 드레인홀 등을 설치하여 동절기 동결로인하여 안전밸브의 작동이 방해받지 않도록 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (4) 안전밸브 토출측 끝에는 정전기 분산용 환상링을 용접에 의하여 설치한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (가) 환상링은 스테인리스강의 튜브로 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | (나) 튜브의 최소직경은 13㎜로 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | 4.1.3 저장탱크의 지지대
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | 4.1.4 저장용기의 표지 및 도장
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | 4.2 안전밸브
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 5 | 저장탱크는 부등침하가 일어나지 않는 고정기초위에 불연재료의 지지대를 사용하여야 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | (1) 배관의 이음은 용접 및 플랜지로 연결한다. 다만, 직경 38㎜ 이하의 소구경 배관 및 튜브는 나사산 연결구(Threaded fitting) 및 소켓형 연결구(Socket)를혼용할 수 있다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | (1) 저장용기, 배관, 밸브 및 계측기기 주변에는 안전통로 또는 계단을 설치하여 운전원이 쉽게 접근할 수 있도록 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | (1) 저장용기의 인입배관에는 체크밸브를 설치하여 저장용기로부터 수소가역류하지 않도록 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | (2) 가스킷 또는 나사산 연결구 등에 사용하는 밀봉재(Sealant)는 수소 사용 조건에 적합하여야 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | (2) 압력조절밸브 후단 배관에는 안전밸브를 설치한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | (2) 저장용기에서 수소를 연속적으로 반응공정으로 공급하는 경우에는 반응공정의 이상시 수소를 긴급 차단할 수 있도록 긴급차단밸브를 설치하고, 원격작동스위치는 저장용기 외면으로부터 10m 이상 떨어진 위치에 설치한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | (3) 저장용기의 인입관이 신축호스(Flexible hose)로 된 경우에는 안전한 장소에 고정걸이를 갖추어 사용하지 않을 때에는 고정시킨다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | (4) 저장용기에 수소를 충전할 때에는 충전 전에 전기적으로 본딩접지를 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | (5) 수소저장설비의 주위에는 다음과 같은 경고표지를 부착한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | 4.3 배관
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | 4.4 긴급차단밸브
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 6 | 5. 설치 등
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | (1) 저장용기는 운반차량 및 작업자가 쉽게 접근할 수 있는 곳에 설치한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | (2) 수소저장설비는 지상에 설치한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | (3) 상부에 설치된 전력선의 파손으로 수소저장설비가 손상을 받을 수 있는 곳에는 설치하지 않는다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | (4) 수소저장설비는 인화성액체 및 산소를 포함한 산화성물질의 배관 또는 다른 가연성 가스배관과 인접하지 않도록 한다. 다만, 수소배관과 인화성액체 배관 사이에는 적용하지 아니할 수 있다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | (5) 수소저장설비와 인화성액체 저장시설이 인접해 있을 경우에는 수소저장 설비의 위치가 인화성액체 저장시설 보다 높도록 한다. 다만, 인화성액체 저장시설에 방유제 또는 차단벽을 설치하고 바닥을 경사지게 하여 인화성 액체가 수소저장설비 부근에 모이지 않도록 조치한 경우는 그러하지 아니 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | (6) 수소저장설비 주위에는 차량충돌 방지턱을 설치한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | (6) 저장용기, 배관 및 그 부속설비는 사용전 최대 사용압력에서의 시험을 통하여 수소의 누설이 없는 것을 확인하여야 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | 6. 수소저장설비의 위치 및 안전거리
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | 6.1 일반적 요구사항
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | 금 연
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | 수소 - 가연성가스
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 7 | 화기접근 금지
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | (1) 독립건물의 재질은 불연재료로 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | (1) 옥외설치 (2) 독립건물에 설치 (3) 건물내의 특수실에 설치(저장용기의 용량이 최대 425㎥ 까지 허용) (4) 특수실이 아닌 일반 건물내 다른시설과 혼재하여 설치(저장용기의 용량이 85㎥ 이하만 허용)
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | (2) 창 또는 문은 비상사태시 쉽게 접근할 수 있는 구조이어야 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | (3) 독립건물내에는 다음과 같이 환기설비를 설치한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | (가) 환기설비의 배출 개구부는 지붕 또는 외벽의 높은 위치에 설치한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | (나) 환기설비의 공기흡입 개구부는 외벽에 설치하되 바닥높이에 설치한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | (다) 공기흡입 및 배출 개구부의 면적은 실내용적 30㎥당 0.1㎡로 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | (라) 배출 개구부에서 배출되는 공기는 대기중의 안전지역으로 배출한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | 6.2 특수요구사항
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | 6.2.1 위치의 우선순위
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | 6.2.2 옥외
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | 6.2.3 독립건물
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | 수소저장설비는 안전상 다음의 위치 우선순위로 설치하여야 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 8 | 옥외는 건물외부 또는 비바람으로부터 설비를 보호하기 위한 지붕과 최대 2면의 벽으로 둘러싸여 있는 곳으로서 이들 지붕과 벽의 재질은 불연재료 이어야 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (1) 건물내 특수실은 다음의 구조로 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (1) 옥외 수소저장설비로부터 노출대상 및 형태에 따른 안전거리는 저장용기의 용량을 기준하여 <표 1>에 따르도록 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (2) 특수실의 환기설비는 6.2.3 (3)항에 따라 설치한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (3) 특수실에는 6.2.3 (4)항에 따라 폭발방산구를 설치한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (4) 독립건물에는 다음과 같이 폭발방산구를 설치한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (4) 특수실내에는 점화원이 되는 가열체 및 화염 등이 없도록 하며 난방은 스팀, 온수 등 간접방법으로 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (5) 독립건물내에는 점화원이 되는 가열체 및 화염 등이 없도록 하며 난방은 스팀, 온수 등 간접방법으로 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (가) 내부벽 또는 칸막이벽은 건물 바닥에서 지붕까지 완벽히 막아야 하며 화재시 2시간 동안 화염에 견딜 수 있어야 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (가) 폭발방산구는 외벽 또는 지붕에 설치하여야 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (나) 건물내 다른실로 통하는 개구부가 없어야 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (나) 폭발방산구의 방출면적은 실내용적 1㎥당 0.1㎡ 이상으로 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (다) 창문 및 출입문은 외벽에 설치하며 비상시는 쉽게 접근할 수 있어야 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (다) 폭발방산구의 재질은 패널, 동일두께의 유리 등 가벼운 불연재료를 사용 하여 건물내의 압력이 1.2kPa에 도달하면 파열되도록 한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | (라) 창문은 금속제 창틀에 유리 또는 플라스틱을 사용한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | 6.2.4 건물내 특수실
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 9 | 6.3 안전거리
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 10 | (2) 용량 85㎥ 미만의 수소저장설비가 다른 시설물에 노출되면서 동시에 다른 시설물과 동일 건물내에 설치되는 경우에는 다음의 안전조치를 취한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 10 | (가) 6.2.3 (3)항에 의한 환기설비의 설치 (나) 인화성액체 및 산화성물질로부터 6m의 안전거리 유지 (다) 다른 가연성 가스저장소로부터 15m의 안전거리 유지 (라) 공기압축기 및 냉방 또는 환기설비의 공기흡입 개구부로부터 15m의 안전거리 유지
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 10 | 건물 또는 건축물
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 10 | 다만, 수소저장설비와 대상물과의 사이에 화재 발생시 2시간 동안 화재에 견딜 수있는 방화벽과 같은 보호구조물이 있는 경우는 <표 1>의 안전거리 적용을 제외한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 11 | (1) 수소저장설비의 성능은 안전한 조건으로 유지한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 11 | (2) 안전밸브는 1년에 한번씩 방출시험을 통하여 설정압력과 그 오차범위 내에서 작동되는지를 확인하고 기록을 유지한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 11 | (3) 가스누출감지경보기는 6개월에 한번씩 표준가스로 설정농도와 그 오차범위에서 작동되는지를 시험?확인하고 기록을 유지한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 11 | (3) 용량 85㎥ 이하의 수소저장설비가 다른 시설물에 노출되면서 동시에 동일 건물내에 2개 이상 설치되는 경우에는 (2)항의 안전조치 이외에 각 수소저장 설비간 15m의 안전거리를 유지한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 11 | (4) 저장용기는 1년에 한번씩 부식상태를 점검하고 기기의 점검정비 이력서에 기록을 유지한다.
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 11 | (마) 낙하물 방지시설의 구비
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 11 | 7. 운전지침
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 11 | 8. 정비?유지관리
수소 저장설비의 안전에 관한 기술지침 | 11 | 수소저장설비의 운전에 필요한 운전지침은 작업자의 안전한 작업을 위하여 운전장소에 비치?유지한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 1 | (가) “안전밸브 (Safety valve)”라 함은 밸브 입구쪽의 압력이 설정압력에 도달하면 자동적으로 스프링이 작동하면서 유체가 분출되고 일정압력 이하가 되면 정상 상태로 복원되는 밸브를 말한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 1 | (나) "파열판 (Rupture disc)"이라 함은 “안전밸브에 대체할 수 있는 방호장치”로서, 판 입구측의 압력이 설정압력에 도달하면 판이 파열하면서 유체가 분출하도록 용기 등에 설치된 얇은 판을 말한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 1 | (다) “설정압력 (Set pressure)”이라 함은 용기 등에 이상 과압이 형성되는 경우, 안전밸브가 작동되도록 설정한 안전밸브 입구측에서의 게이지 압력을 말한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 1 | (라) “소요 분출량 (Required capacity)”이라 함은 발생 가능한 모든 압력상승 요인에 의하여 각각 분출될 수 있는 유체의 량을 말한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 용기 등에 설치되는 안전밸브 및 파열판에 대하여 적용한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 화학 설비 및 그 부속설비(이하 "용기 등"이라 한다)에 설치하는 안전밸브 또는 이에 대체할 수 있는 방호장치(이하 "안전밸브 등"이라 한다)의 설정압력, 배출용량 산출 및 설치 등에 필요한 사항을 제시하는데 그 목적이 있다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (마) “배출용량 (Relieving capacity)”이라 함은 각각의 소요 분출량 중 가장 큰 소요 분출량을 말한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (바) “설계압력 (Design pressure)”이라 함은 용기 등의 최소 허용두께 또는 용기의 여러 부분의 물리적인 특성을 결정하기 위하여 설계시에 사용 되는 압력을 말한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (사) “최고허용압력 (Maximum allowable working pressure)”이라 함은 용기의 제작에 사용된 재질의 두께(부식여유 제외)를 기준으로 하여 산출된 용기상부에 서의 허용 가능한 최고의 압력을 말한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (아) “축적압력 (Accumulated pressure)”이라 함은 안전밸브 등이 작동될 때 안전 밸브에 의하여 축적되는 압력으로서 그 설비 내에서 순간적으로 허용될 수 있는 최대 압력을 말한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (자) “배압 (Back pressure)”이라 함은 안전밸브 등의 토출측에 걸리는 압력을 말하는 것으로, 중첩배압과 누적배압의 합을 말한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (차) “시건조치”라 함은 차단밸브를 함부로 열고 닫을 수 없도록 경고조치하는 것을 말하며, 방법으로는 CSO(car sealed open : 밸브가 열려 시건조치 된 상태), CSC(car sealed close : 밸브가 닫혀 시건조치 된 상태)가 있다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (카) “중첩배압 (Superimposed back pressure)” 이라 함은 안전밸브가 작동하기 직전에 토출측에 걸리는 정압(Static pressure)을 말한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (타) “누적배압 (Built-up back pressure)" 이라 함은 안전밸브가 작동한 후에 유체 방출로 인하여 발생하는 토출측에서의 압력증가량을 말한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (파) “분출시험압력 (Cold differential test pressure)” 안전밸브 분출시험설비에서 적용되어야 하는 시험용 압력으로 안전밸브 실제 설치위치에서의 배압 또는 운전온도와 시험설비에서의 조건차이로 인한 영향이 반영된 것을 말한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (1) 안전밸브 등을 설치하여야 할 대상은 안전보건규칙 제261조(안전밸브 등의 설치) 의 규정 등에 따르며, 상세한 사항은 다음과 같다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (1) 파열판을 설치하여야 하는 기준은 안전보건규칙 제262조(파열판의 설치)에 따르며 상세한 사항은 다음과 같다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (2) (1)의 규정에 의한 적용대상 용기 등을 연결하는 배관 사이에 체크밸브, 자동제어 밸브, 수동제어밸브 등과 같은 차단밸브가 없는 경우에는 하나의 용기 등으로 간주하여 안전밸브 등을 설치할 수 있다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (2) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 는 법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 안전보건규칙에서 정하는 바에 따른다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (가) 압력용기(다만, 안지름이 150 mm 이하인 압력용기는 제외한다. 관형 열교환기는 관(tube)의 파열로 인한 압력상승이 동체의 설계압력 또는 최고허용압력을초과할 우려가 있는 경우에 한한다)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (나) 정변위(Positive displacement) 압축기(다만, 다단 압축기인 경우에는 압축기의 각단에 설치한다)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (다) 정변위 펌프(토출측의 막힘으로 인한 압력상승이 관련기기의 설계 압력을 구조적으로 초과할 수 있도록 제작된 펌프류에 한한다)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (라) 배관(배관내의 액체가 2개 밸브 등에 의해 차단되어 대기온도에서 액체의 열팽창에 의하여 구조적으로 배관 파열이 우려되는 배관에 한한다)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (마) 기타 이상화학 반응, 밸브의 막힘 등의 이상상태로 인한 압력상승으로 당해 설비의 설계압력을 구조적으로 초과할 우려가 있는 용기 등에 설치한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | 4. 설치대상
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | 5. 설치기준
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | (1) 안전밸브 등의 설정압력은 보호하려는 용기 등의 설계압력 또는 최고허용압력 이하이어야 한다(<표 1> 및 <부록 3> 참조) 다만, 다음의 경우와 같이 배출용량이 커서 2 개 이상의 안전밸브 등을 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | (2) 반응기, 저장탱크 등과 같이 대량의 독성물질이 지속적으로 외부로 유출될 수 있는 구조로 된 경우에는 파열판과 안전밸브를 직렬로 설치하고, 파열판과 안전밸브 사이에는 누출을 탐지할 수 있는 압력지시계 또는 경보장치를 설치하여야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | (3) 안전밸브 등은 <부록 2> “안전밸브 등의 선정 흐름도”를 참조하여 선정한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | (가) 반응폭주 등 급격한 압력상승의 우려가 있는 경우.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | (가) 외부 화재가 아닌 다른 압력상승 요인에 대비하여 둘 이상의 안전밸브 등을 설치할 경우에는 하나의 안전밸브 등은 용기 등의 설계압력 또는 최고허용압력 이하로 설정하여야 하고 다른 것은 용기 등의 설계압력 또는 최고허용압력의 105% 이하에 설정할 수 있다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | (나) 독성물질의 누출로 인하여 주위 작업환경을 오염시킬 우려가 있는 경우. 다만, 안전밸브를 설치하고 후단에 배출물질을 처리할 수 있는 설비가 설치된 경우는 파열판을 설치하지 아니할 수 있다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | (나) 외부 화재에 대비하여 둘 이상의 안전밸브 등을 설치할 경우에는 하나의 안전
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | (다) 운전 중 안전밸브에 이상물질이 누적되어 안전밸브의 기능을 저하시킬 우려가있는 경우(이 경우는 보호기기의 노즐에 파열판을 설치하여야 함)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | (라) 유체의 부식성이 강하여 안전밸브 재질의 선정에 문제가 있는 경우.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | 100% 이하 -
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | 100% 이하 110% 이하
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | 121% 이하 -
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | 6. 설정압력
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | 원 인
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | 화재시인 경우 첫번째 밸브나머지 밸브
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | (2) 5. (2)의 규정에 의하여 파열판과 안전밸브를 직렬로 설치하는 경우 안전밸브의 설정압력 및 파열판의 파열압력은 다음과 같이 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | (3) 안전밸브 설정압력은 실제 설치위치에서의 운전온도 또는 배압에 대한 영향이 반영된 것으로 분출시험설비에서는 다음 사항들을 고려하여 보정된 압력을 적용하 여야한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | (가) 안전밸브 전단에 파열판을 설치하는 경우 파열판의 파열압력은 안전밸브의 설정압력 이하에서 파열되도록 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | (가) 안전밸브의 실제 설치 위치에서의 운전온도가 110 ℃ 이상인 경우 또는 운전온도가 영하 60 ℃이하인 경우에는 온도 차이에 따른 분출시험압력을 보정하 여야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | (나) Kosha Guide D - 26 - 2012에서 정의된 일반형 안전밸브는 설정압력과 중첩배압의 차이를 산출하여 분출시험압력을 보정하여야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | <표 1>안전밸브의 설정압력 및 축적압력
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | 100% 이하 -
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | 100% 이하 105% 이하
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | 110% 이하 -
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | 116% 이하 116% 이하
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | 121% 이하 121% 이하
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | 밸브 등은 용기 등의 설계압력 또는 최고허용압력 이하로 설정하여야 하고 다른것은 용기 등의 설계압력 또는 최고허용압력의 110% 이하로 설정할 수 있다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | 주) 모든 수치는 설계압력 또는 최고허용압력에 대한 % 임.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | 하나의 안전밸브 설치시 여러개의 안전밸브 설치시 설정압력 축적압력 설정압력 축적압력
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | 화재시가 아닌 경우 첫번째 밸브나머지 밸브
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | (1) 설치 목적이 화재로부터의 보호가 아닌 경우
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | (1) 안전밸브 등의 배출용량을 결정할 때에는 가능한 모든 압력상승 요인에 의해 분출될수 있는 각각의 소요 분출량을 우선적으로 구하여야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | (2) 가능한 모든 압력상승 요인에 의해 분출될 수 있는 각각의 소요 분출량은 다음 각목의 기준에 의하여 계산하여야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | (2) 설치 목적이 화재로부터의 보호인 경우에는 안전밸브의 수량에 관계없이 설계압력 또는 최고허용압력의 121% 이하이어야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | (가) 안전밸브를 1개 설치하는 경우에는 안전밸브의 축적압력은 설계압력 또는 최고허용압력의 110% 이하이어야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | (가) 정변위 펌프 및 정변위 압축기의 토출측 배관에 설치된 밸브가 차단된 경우펌프 및 압축기의 최대 용량
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | (나) 안전밸브를 2개 이상 설치하는 경우에는 안전밸브의 축적압력은 설계압력 또는 최고허용압력의 116% 이하로 하여야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | (나) 용기 등의 모든 출구가 차단된 경우(Closed outlets)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | (다) 응축기로 유입되는 냉각수 또는 환류액의 공급이 중단된 경우에너지 및 물질수지를 고려하여 소요 분출량을 결정하여야 하며 아래와 같은방법을 사용하여 소요 분출량을 결정한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | ① 유입되는 유체가 액체인 경우 : 최대 토출량
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | ② 유입되는 유체가 스팀 또는 증기인 경우 : 유입되는 스팀 또는 증기의 유량에 최대 운전조건에서 발생되는 양을 추가한 양
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | 7. 축적압력
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | 8. 소요 분출량
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | 안전밸브의 축적압력은 다음과 같아야 한다(<표 1> 및 <부록 3> 참조)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | (라) 공냉식 냉각기 휀의 작동이 중단된 경우공냉식 냉각기의 열교환용량의 70%에 해당하는 양을 산정한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | (마) 자동제어밸브가 고장난 경우
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | (바) 외부 화재의 경우
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | ① 완전 응축인 경우 : 응축기로 유입되는 증기의 전량
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | ① 용기 등의 인입배관에 설치된 자동밸브가 고장시에 열린 상태(Failure open)로 되는 경우 : 자동제어밸브의 최대 유입량과 용기 등에서 정상적으로 배출되는 유출량과의 차
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | ① 취급하는 유체에 액체가 포함되어 있는 경우
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | ② 부분 응축인 경우 : 응축기로 유입되는 증기의 전량에서 응축되지 않는 증기량을 감한 양
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | ② 용기 등의 인입배관 및 출구배관에 설치된 각각의 자동제어밸브가 고장시에열린 상태로 되는 경우 : 최대 유입량과 최대 유출량과의 차
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | ③ 용기 등의 출구배관에 설치된 자동제어밸브가 고장시에 닫힌 상태(Failure close)로 되는 경우 : 최대 유입량
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 7 |  : 적절한 배유설비와 적절한 소화설비(2시간)가 있는 경우
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 7 |  : 적절한 배유설비와 적절한 소화설비가 없는 경우
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | ㉠ 방유제, 트렌치(Trenches) 등을 기준으로 화재관리구역(Fire zone)을 구분하고 화재발생지역에서의 인화성·가연성 물질의 최대 누출량과 소방용수 전량을 비위험구역으로 안전하게 이송할 수 있어야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | 여기에서 W : 소요분출량(kg/h) Q : 총입열량(kcal/h)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | 적절한 배유설비는 다음 조건을 충족하는 배유·배수 계획이 수립된경우를 의미한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | A w : 내부 액체에 접촉하고 있는 용기 등의 면적(㎡)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | F :
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 |  : 증발 잠열(kcal/kg)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | ㉠ 보온?보냉재의 두께를 기준으로 하는 경우
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | ㉮ 용기 등에 보온?보냉을 한 경우는 다음과 같이 적용한다. 다만, 보온?보냉 재질과 외부덮개의 재질은 화재시 화염에 견딜 수 있는 것에 한한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | ㉡ 보온?보냉재의 전열계수를 기준으로 하는 경우
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | ㉡ 지면은 트렌치 등의 위치를 고려하여 최소 1:100이상의 경사가 유지될 수 있어야 하며 배유·배수되는 물질이 정체될 수 있는 웅덩이가 없어야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | ㉢ 중간저유지(Remote impoundment)를 설치한 경우에는 가장 가까운 공정설비와 최소 15 m 이상 이격되도록 설치해야하며 화재발생지역 밖에서 모든 제반설비가 조작이 가능해야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | ㉣ 저장탱크로 부터의 누출 확산을 차단하는 목적으로 방유제를 설치하는 경우에는 Kosha guide D-8-2013에 적합해야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | ㉤ 최종 배유·배수 처리설비에서 인화성·가연성 물질의 증기가 체류할 수 있는 경우에는 Kosha guide D-35-2012에적합한 안전설비가 설치되어야한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | 보온재 두께(mm) F
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | 전열계수(kcal/hr?㎡?℃) F 19.5
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | (1) 화재시에는 최소한 지표면으로부터 수직 높이 7.5 m까지 화재의 영향을 받는 것으로 가정하여 용기 등의 내부액체 접촉면적(8. (2),(바)의 A w )을 계산하여야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | (2) 화재시에는 점화원을 중심으로 최소한 수평거리 15 m에서 21 m 이내의 면적이 화재의 영향을 받는 것으로 간주하여 소요 분출량을 계산하여야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | (사) 전원공급이 중단된 경우 전원공급 중단으로 인한 영향을 고려하여 소요 분출량을 결정하여야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | (아) 관형 열교환기의 관 파열의 경우열교환기의 동체의 압력, 동체측 유체의 종류 및 관측 유체의 종류에 따라 소요 분출량을 결정하여야 하며 일반적으로 관 단면적에서 흐를 수 있는 유량의 2 배로 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | 1 ] ??????????????(3)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | 10. 안전밸브 등의 배출용량
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | ② 취급하는 유체가 가스 또는 증기상인 경우
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | 9. 화재시의 영향범위
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | T 1 : 안전밸브 작동시의 유체 온도(K), ( P 1 /P n )×T n
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | T 1.1506
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | T n : 정상운전온도(K) P n : 정상운전압력(MPa(abs))
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | T w : 용기 등의 최대 벽면 온도(K)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | W= 8.769 M w ?P 1 × [ A u (T w -T 1 ) 1.25
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | ㉯ 용기 등을 지하에 매설한 경우에는 0.00
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | ㉢ 계산에 의한 경우
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | 다만, 타원형 또는 구형 용기인 경우에는 지표면으로부터 최대 수평 직경까지의높이 또는 7.5 m 이내의 높이 중 큰 수치를 적용하여 용기 등의 내부액체 접촉면적 (8. (2),(바)의 A w )을 계산하여야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | ㉰ 용기 등을 지상에 흙 등으로 덮은 경우에는 0.03
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | 단, 용기 등에 설치된 보온재는 화재가 진행되는 동안(최소 2시간 이상) 900℃에서도 효과적으로 열을 차단할 수 있어야 한다. 특히, 정상운전조건에서는 뛰어는 보온 특성을 갖지만 260℃보다 낮은 온도에서 녹거나, 증발하거나 손상될 수 있는 재질의 보온재를 사용하는 경우 에는 주의하여야 한다. 아울러, 보온재는 최소 2시간 이상 동안 소화 수의 높은 압력에 의해 용기 등에서 분리되어서는 아니 되며 화염의직접 접촉에 견딜 수 있어야 한다. 또한 보온재의 보호덮개도 소화수의 압력과 화염의 온도에 견딜 수 있어야 한다. 일반적으로 스테인레스강은 보온재의 덮개로 적합하지만 알루미늄은 그렇지 않다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | ㉱ 그 밖의 경우에는 1.0
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | 안전밸브 등의 배출용량은 8.에서 산출한 각각의 소요 분출량 중에서 가장 큰 수치를 당해 안전밸브 등의 배출용량으로 하여야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | 여기서 k : 보온?보냉재의 열전도도(kcal/hr?㎡?℃/mm) (<부록 1> 참조) T f : 용기 등에서 취급?저장하는 유체의 분출시 온도(℃)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | 여기서, W : 분출량(kg/hr) M w : 분자량 P 1 : 축적압력 + 대기압(MPa(abs)) A u : 화재시에 노출되는 용기 등의 면적(㎡)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | 탄소강의 경우 593℃(866K)가 사용될 수 있으며 합금(스테인레스강 등)의 경우 응력 파열 자료를 활용하여 구할 수 있다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | (<그림 2> 참조)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | (1) 설치대상 용기 등에서 안전밸브 등의 인입 플랜지까지의 인입배관 내에서의 압력손실은 설정 압력의 3% 이하이어야 한다. 다만, 후단 배관의 자유로운 배출 등을 위하여 안전밸브의 위치를 보호기기 보다 높이 이격시켜 설치할 경우는 안전밸브 전단의 배관직경을 크게 하여 압력손실을 줄일 수 있다(<그림 3> 참조)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | (1) 안전밸브 등은 보호대상 용기 등의 상부 기상/증기 공간 또는 기상 / 증기 공간에 연결된 배관에 설치하여야 한다(<그림 1> 참조)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | (2) 안전밸브 등의 인입배관과 토출배관의 호칭지름은 안전밸브 등의 인입플랜지와토출플랜지의 호칭치수와 같거나 그 이상이어야 한다(<그림 4> 참조)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | (2) 열팽창용 안전밸브는 동일공간에 기상부위가 없고 액상만 존재하며, 정상운전 중유체가 차단되는 경우에 한해 적용한다. 다만, 차단된 상태에서 일광 등에 의해 내부 액체의 체팽창으로 설비의 파손이 우려되는 경우에 설치하여야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | <그림 1> 안전밸브 등의 설치위치
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | <그림 2> 열팽창 안전밸브의 설치 위치
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | <그림 3> 안전밸브 등의 인입배관 압력손실
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | <그림 4> 안전밸브 등의 인입 및 토출배관 호칭지름
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | 11. 설치 및 배출물 처리 11.1. 설치위치
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | 11.2. 설치방법
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | 안전밸브 등의 설치방법은 다음과 같다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 11 | (3) 2개 이상의 안전밸브 등이 하나의 연결부위에 설치되어 필요한 분출량을 배출하 도록 된 경우에 연결배관의 내부 단면적은 각 안전밸브 등의 인입단면적 합계와같거나 그 이상이어야 한다. 다만, 예비로 설치된 안전밸브 등에는 이를 적용하지 아니한다(<그림 5> 참조)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 11 | (4) 안전밸브의 토출배관에 걸리는 배압은 안전밸브 설정압력의 10% 이하가 되도록하며, 배압의 영향을 받지 않도록 제작된 벨로우즈형(밸런스형) 안전밸브를 사용 하는 경우에는 설정압력의 50% 이내로 한다. 다만, 벨로우즈형 안전밸브 제작자가 배압 허용한도를 명시한 경우에는 이에 따른다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 11 | (5) 안전밸브의 토출배관은 안전밸브로부터 토출된 유체(액상이나 증기상태로 배출 되는 유체)가 배관 내에 정체되지 않도록 설치하여야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 11 | (6) 안전밸브의 토출배관을 옥외에 설치하는 경우에는 빗물 등이 들어가지 않도록 토출배관에 배압의 영향을 받지 않도록 설계된 캡 등을 설치하거나, 토출배관 하부에 빗물 등이 고이지 않도록 구멍(직경 5 mm 정도)을 내는 등의 조치를 하여야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 11 | (7) 안전밸브는 자체 하중, 안전밸브 전·후단 배관의 하중, 안전밸브 토출시의 충격및 외부 충격 등에 견딜 수 있도록 설치하되 필요시 지지대를 설치하여야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 11 | <그림 5> 2개 이상의 안전밸브 등이 설치된 경우 연결배관의 내부단면적
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 12 | (1) 인접한 용기 등에 안전밸브 등이 이중으로 설치되어 있는 경우(<그림 6> 참조)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 12 | (8) 점도가 높거나 응고되기 쉬운 물질 또는 결빙에 의하여 안전밸브 등의 막힘이있을 수 있는 경우에는, 안전밸브 등과 그 인입배관 및 토출배관에 이를 방지하기 위해 가열?단열 등 적절한 조치를 하여야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 12 | (9) 파열판과 안전밸브가 직렬로 설치되는 경우에는 파열판과 안전밸브 사이에 파열판의 파열 또는 누출을 탐지할 수 있는 압력지시계 또는 경보장치를 설치하여야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 12 | <그림 6> 인접한 용기 등에 안전밸브 등이 이중으로 설치되어 있는 경우
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 12 | 11.3. 차단밸브 설치
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 12 | 안전보건규칙 제266조(차단밸브의 설치금지)의 규정에 의하여 안전밸브 등의 전? 후단에는 차단밸브를 설치하여서는 아니 된다. 다만, 안전보건규칙 제266조의 단서 규정에 해당하는 경우에는 안전밸브 등의 전?후단에 차단밸브를 설치할 수 있으며, 시건조치의 방법으로는 점화원 관리차원에서 플라스틱재질의 케이블끈(Cable tie) 등을 사용하고 열림과 닫힘을 색상으로 구분하는 것이 필요하다. 그 상세한 사항은 다음과 같다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 13 | (2) 안전밸브 등의 배출용량의 50% 이상에 해당하는 용량의 자동압력제어밸브(단, 구동용 동력의 공급 차단시 열리는 구조인 것에 한함)와 안전밸브 등이 병렬로 연결된 경우(<그림 7> 참조)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 13 | (3) 복수방식으로 안전밸브 등이 설치된 경우(<그림 8> 참조)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 13 | <그림 7> 안전밸브 등의 배출용량의 50% 이상에 해당하는 용량의 자동압력제어밸브와 안전밸브 등이 병렬로 연결된 경우
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 13 | <그림 8> 복수방식으로 안전밸브 등이 설치된 경우
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 14 | (4) 예비용 용기 등이 설치되고 각각의 용기에 안전밸브 등이 설치된 경우 (<그림 9> 참조)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 14 | (5) 열팽창에 의한 압력상승을 방출하기 위한 안전밸브의 경우(<그림 10> 참조)
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 14 | <그림 10> 열팽창에 의한 압력상승을 방출하기 위한 안전밸브의 경우
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 14 | <그림 9> 예비용 용기 등이 설치되고 각각의 용기에 안전밸브 등이 설치된 경우
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 15 | (1) 연소 후 배출 인화성가스나 인화성액체의 증기는 플레어시스템에서 소각 후 대기에 배출되도록 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 15 | (2) 흡수에 의한 처리 기체상태의 배출물을 액체에 용해시켜 처리하는 방법이다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 15 | (3) 흡착에 의한 처리 기체나 액체상태의 배출물을 고체상태의 물질에 부착시켜 처리하는 방법이다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 15 | (6) 하나의 플레어스택(Flare stack)에 둘 이상의 단위공정의 플레어헤더(Flare header)를 연결하여 사용하는 경우로서 각각의 단위공정의 플레어헤더에 설치된 차단밸브의 열림·닫힘 상태를 중앙제어실에서 알 수 있도록 조치한 경우(<그림
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 15 | <그림 11> 하나의 플레어스택에 둘 이상의 단위공정의 플레어헤더를 연결하여 사용하는 경우
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 15 | 11.4. 배출물질의 처리
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 15 | 안전밸브 등으로부터 배출되는 위험물질은 연소, 흡수, 세정, 포집 또는 회수 등의 방법으로 처리하여야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 16 | (4) 포집에 의한 처리 배출물을 적정한 형태의 용기 등에 모아서 처리하는 방법이다. 배출물질의 양이소량인 경우에 적용이 가능하다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 16 | (5) 회수에 의한 처리 배출물질과 동일한 물질을 취급하는 설비로 수거하는 방법이며, 배출물질의 양과안전밸브의 배압이 고려되어야 한다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 16 | (6) 중화처리 산과 알칼리는 알칼리와 산으로 중성화하고, 독성물질은 무독화 하는 처리방법이 다.
안전밸브 등의 배출용량 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 16 | (7) 기타안전밸브에서 순간적으로 배출되는 물질을 환경처리설비(RTO, RCO 등)에 연결 하여 처리할 경우 화재나 폭발의 위험이 있으므로 연결에 앞서 위험성평가가 이루어져야 한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 1 | (가) “최대 허용배압 (MABP, Maximum allowable back pressure”이라 함은 안전밸브 작동 시 배압에 의해 안전밸브의 기능이 저하되지 않도록 안전밸브 토출측에 작용될 수 있는 최대의 배압을 말하며, 일반적으로 일반형(Conventional type) 안전밸브의 경우에는 안전밸브 설정압력의 10% 이내이며, 벨로우즈형 안전밸브의 경우에는 안전밸브 설정압력의 50% 이내로 허용된다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 1 | (나) “중첩배압 (Superimposed back pressure)”이라 함은 안전밸브가 작동하기 직전에 토출측에 걸리는 정압(Static pressure)을 말한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 1 | (다) “누적배압 (Built-up back pressure)"이라 함은 안전밸브가 작동한 후에 유체방출로 인하여 발생하는 토출측에서의 압력증가량을 말한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 1 | (라) “일반형 안전밸브 (Conventional safety valve)”라 함은 밸브의 토출측 배압의 변화에 의하여 직접적으로 성능특성에 영향을 받도록 만들어진 스프링 직동식 안전밸브를 말한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 1 | (마) “벨로우즈형 안전밸브 (Balanced bellows safety valve)”라 함은 밸브의 토출측배압의 변화에 의하여 성능특성에 영향을 받지 않도록 만들어진 스프링 직동식 안전밸브를 말한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 안전밸브 배출배관의 설계에 필요한 사항을 정하는데 그 목적이 있다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 안전밸브 토출측을 대기로 배출하거나 배기처리설비로 연결하는 배출 배관에 적용될 수 있다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 2 | (1) 안전밸브 배출배관의 흐름은 등온과정이 단열과정보다 보수적인 결과를 제시하므로 등온과정으로 가정하는 것이 좋다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 2 | (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 동법시행령, 동법시행규칙, 산업안전보건 기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 따른다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 2 | (2) 서로 반응할 수 있는 물질을 같은 배출배관에 연결하지 않아야 한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 2 | (3) 대기로 방출하는 경우에는 안전지역으로 연결하여야 한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 2 | (4) 배출배관은 굴곡부나 이음관의 사용을 줄이고 가능한 한 짧고 직선으로 설치하는 것이 좋다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 2 | (5) 녹아웃 드럼(K.O drum) 등으로 연결된 배출배관은 배출 시 응축되는 액체가 녹아웃 드럼 등으로 흐르도록 1/500 이상의 기울기를 가져야 한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 2 | (6) 배출되는 내용물질의 부식성, 온도 및 압력에 적합한 재질 및 규격으로 설치하여야 한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 2 | (7) 배출되는 물질이 냉각될 때 점성이 높아지는 물질일 경우에는 배출배관을 가열할 필요가 있다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 2 | (바) “파일롯트조작형 안전밸브 (Pilot-operated safety valve)”라 함은 안전밸브 자체에 내장된 보조의 안전밸브 작동에 의하여 작동되는 안전밸브를 말한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 2 | (사) “주울-톰슨 효과 (Joule-Thomson effect)”라 함은 통상의 압력에서 압축된 기체를 단열된 구멍(노즐)을 통해 분출시키면 온도가 내려가는 현상을 말한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 2 | 4. 일반사항
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 2 | 4.1 안전밸브 배출배관 설계 시 고려사항
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 3 | (1) 안전밸브 배출배관 중 지름이 동일한 구간의 분기되는 지점을 별도의 구간으로 나눈 후에 길이를 산정한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 3 | (10) 고온 또는 저온물질을 방출하는 경우에는 열응력을 고려하여야 하고, 안전 밸브 배출 시 발생하는 진동의 영향도 고려하여야 한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 3 | (2) 동일한 지름의 배관 중 엘보우 등과 같은 배관 핏팅류가 있으면, 식 (4-1) 과 같이 실제 배관길이(L 1 )에 핏팅류에 의한 등가배관길이를 계산하여 최종적인 배관 등가길이 L 2 를 구한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 3 | (3) <표 1>의 내용 중 티(Standard tee) 연결부의 흐름방향은 <그림 1>과 같다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 3 | (8) 배출출관의 재료(개스킷 포함)는 분기관에서 다른 연결배관에서의 역류가능 성과 주울-톰슨(Joule-Thomson) 효과에 의한 온도저하를 고려하여 재질을선정하여야 한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 3 | (9) 안전밸브 또는 파열판 작동 시의 하중이 배출배관에 과도하게 걸리는 것을피하고, 내용물이 배출되는 동안 배관지지물의 반력을 적절히 지지할 수 있어야 한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 3 | 4.2 배출배관의 일반사항 4.2.1 배출배관의 길이 산정
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 3 | L 2 = L 1 + 핏팅류 개수 x (L/d 비) x d (내경) (4-1)
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 3 | 여기서, L 2 : 핏팅류를 포함한 배관의 등가길이 [m)] L 1 : 배관의 직관부 길이(실제 길이) [m] L/d : 핏팅류별 등가길이 비율. <표 4-1> 참조 d : 핏팅류가 설치된 배관의 내경 [m]
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 5 | [그림 1] 티(Tee)의 흐름방향
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 5 | <표 2> 재질별 절대표면거칠기
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 5 | <표 2>는 배관 재질별 절대표면거칠기를 나타내며, 이 값은 마찰계수를 구하 는데 사용된다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 5 | 4.2.2 배관의 공칭경과 내경
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 5 | 4.2.3 배관 재질별 절대표면거칠기
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 5 | 배관의 공칭경에 따른 내경은 스케줄번호에 따라 mm 단위는 <별표 1>에 있고, 인치 단위는 <별표 2>에 있다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 6 | (1) 배출배관 계통도를 작성하고 검토구간 구분한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 6 | (2) 안전밸브별 분자량, 온도, 점도 및 배출용량을 구한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 6 | (3) 검토구간별 배관길이를 구한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 6 | (4) 안전밸브별 최대 허용배압을 구한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 6 | (5) 배출배관 연결지점의 물성치(분자량, 온도, 점도 및 배출용량)을 구한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 6 | (6) 최종 배출배관에 대해 아래와 같은 사항을 분석한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 6 | 5. 안전밸브 배출배관의 설계
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 6 | 5.1 설계단계
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 6 | 안전밸브 배출배관의 설계단계는 아래와 같다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 7 | (1) 각각의 안전밸브에서 최종 배기처리시설로 연결되는 배관에 대해 계통도를 작성한다. 계통도 작성 예는 <부록 1>의 <그림 1>과 같다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 7 | (2) 지름이 동일한 배관 중 분기되는 지점을 표시하고, 각 지점 사이의 구간을검토구간으로 구분한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 7 | (3) 계통도에 포함될 수 있는 사항은 아래와 같으나, 안전밸브번호 및 배출배관의 연결지점 외의 내용은 별도의 시트에 작성할 수 있다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 7 | (8) 안전밸브 출구측 압력과 최대 허용배압을 비교한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 7 | (가) (6)항의 세부과정을 반복한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 7 | (가) 각각의 안전밸브별로 계산된 안전밸브 출구측 압력과 최대 허용배압을 비교한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 7 | (가) 최종 배출배관의 압력 선정 (나) 최종 배출배관의 배관 지름 및 출구측 마하수(Ma 2 ) 산출 (다) 배관의 상대표면거칠기 및 레이놀즈수 산출 (라) 배관의 마찰계수(f) 산출 (마) 입구측 압력(P 1 ) 산출 (바) 입구측 마하수(Ma 1 ) 산출 (7) 최종 배출배관의 바로 위의 검토구간인 상류측 배관에 대해 분석한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 7 | (나) (가)항의 배출배관 바로 위의 검토구간에 대해 (6)항의 과정을 반복한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 7 | (나) 안전밸브 출구측 압력이 최대 허용배압보다 클 경우에는 배관의 지름을크게 하여 상기의 과정을 반복하거나 또는 안전밸브 형식을 변경(예, 일반형인 경우에는 벨로우즈형식)하여 비교한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 7 | (다) 계속해서 안전밸브 연결지점의 검토구간에 도달할 때까지 각 검토구간에 대해 (6)항의 과정을 반복한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 7 | 5.2 상세 설계과정 5.2.1 배출배관 계통도 작성 및 검토구간 구분
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 8 | (1) 각 안전밸브별 토출측의 최대 허용배압을 계산한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 8 | (1) 검토구간별로 실제배관길이와 배관 핏팅류의 등가길이를 확인하여 최종 배관길이를 산정한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 8 | (1) 안전밸브 배출지점의 아래와 같은 물성치를 구한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 8 | (2) 배관길이 산정은 4.2.1항을 따른다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 8 | (2) 최대 허용배압은 <표 3>의 표와 같고, 냉동시스템 외에는 일반적인 안전밸 브의 기준을 따른다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 8 | (3) 구한 물성치를 계통도에 표시하거나 별도의 시트에 작성한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 8 | (3) 산정된 최종 구간별 배관길이는 계통도의 해당구간에 표시한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 8 | (가) 안전밸브 관련정보 : 안전밸브 번호, 설정압력, 입구 및 출구측 사이즈, 안전밸브 타입(일반형, 벨로우즈형, 파일럿 작동형)
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 8 | (가) 안전밸브 배출용량(Required capacity) [kg/hr, lb/hr] (나) 분자량(혼합물인 경우에는 평균분자량) (다) 온도 (라) 점도(Viscosity) [cP] (2) 안전밸브 배출배관의 연결지점의 물성치는 5.2.5항의 식을 통해 구한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 8 | (나) 안전밸브의 배출배관이 만나는 지점의 위치
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 8 | <표 3> 일반적인 최대 허용배압 기준
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 8 | 5.2.2 안전밸브별 물성치 파악
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 8 | 5.2.3 검토구간별 배관길이 산정
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 8 | 5.2.4 최대 허용배압(MABP) 산출
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 9 | (1) 연결배관의 유량은 두 개 배관의 유량을 단순히 합산한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 9 | (3) 연결배관의 평균온도는 식 (5-3)을 사용하여 구한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 9 | 5.2.5 배출배관 연결지점의 물성치 산출
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 9 | W 3 = W 1 + W 2 [kg/hr, lb/hr] (5-1) (2) 연결배관의 평균분자량은 식 (5-2)를 사용하여 구한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 9 |  (5-2)
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 9 | 배출배관이 연결되는 지점마다 유량, 평균온도, 평균분자량, 평균점도를 아래와같이 산출한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 9 | 여기서, M : 평균분자량 W i : 개별 배관의 배출용량 [kg/hr, lb/hr] M i : 개별 배관의 분자량
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 10 | (1) 배출배관을 분석하기 위해서는 최종 배출지점에서 안전밸브까지 거슬러 올라가면서 수행하는 것이 좋다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 10 | (1) 최종 배출배관의 압력, 계산된 물성치를 사용하여 아래의 식 (5-5) 또는 식 (5-6)을 사용하여 배출배관 내경과 마하수(Ma 2 )를 파악한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 10 | (2) 최종 배출지점의 압력은 아래와 같이 선정한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 10 | (4) 평균점도는 식 (5-4)를 사용하여 구한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 10 | (가) 대기로 배출되는 경우는 대기압이다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 10 | (나) 배기처리시설(플레어스택, 흡수탑, 흡착탑 등)로 연결되는 경우에는 해당 시설의 압력강하(Pressure drop) 자료를 파악하거나, 적절히 최종 압력을 가정한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 10 | 5.2.6 최종 배출배관의 설계 5.2.6.1 최종 배출지점의 압력 선정
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 10 | 5.2.6.2 최종 배출배관의 내경 및 마하수 산출
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 11 | (1) <표 1>의 재질별 절대표면거칠기(ε, mm 또는 inch)의 값을 사용하여 상대 표면거칠기(ε/D)를 계산한다. 여기서 D는 배관의 내경(mm 또는 inch)이다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 11 | (2) 계산된 배관지름을 사용하여 구한 마하수가 1 이상이면 초음속이 되어 배관의 진동 및 소음발생이 심하게 되므로 마하수가 0.8 미만이 되도록 배관의 지름을 증대시킨다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 11 | (2) 식 (5-9)을 사용하여 레이놀즈수를 구하며, 다른 알려진 식을 사용하여 구할 수 있다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 11 | (3) 가능한 한 마하수를 0.6 이하로 유지하는 것이 바람직하다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 11 | 5.2.6.3 배관의 상대표면거칠기 및 레이놀즈수(Re) 산출
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 11 | 여기서, W : 최종 배출지점의 유량. 연결된 안전밸브 전체의 배출용량 [kg/hr, lb/hr] Ma 2 : 배출측의 마하수(Mach number, 무차원) P 2 : 배출측의 압력(절대압력) [kPa, psi] d : 배출배관의 내경 [m, ft] Z : 가스 압축계수(=1) (무차원) M : 분자량
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 12 | (1) 계산된 상대표면거칠기(ε/D)와 레이놀즈수(Re)를 사용하여 <그림 2>의 무디 차트를 통해 마찰계수(f)를 구한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 12 | (1) 식 (5-12) 또는 식 (5-13)을 사용하여 상류측 압력(P 1 )을 가정하면서 시행 착오법으로 구한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 12 | (2) 식 (5-10) 또는 식 (5-11)을 사용하여 마찰계수(f)를 구할 수 있다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 12 | (2) 좌우항의 값이 같을 때의 압력(P1)값이 상류측의 압력이 된다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 12 | (3) 그 밖의 다른 알려진 식을 사용하여 마찰계수를 구할 수 있다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 12 | 5.2.6.4 마찰계수 산출
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 12 | 5.2.6.5 상류측 압력 계산
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 12 | D : 배관의 내경 [inch] μ : 점도 [ cP ]
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 13 | (1) 식 (5-14)는 상류측 압력(P 1 )을 사용하여 입구측 마하수(Ma 1 )를 구할 수 있는 식이다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 13 | (2) 등온과정이므로 식 (5-15)을 사용하여 입구측 마하수를 구할 수 있다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 13 | (3) <그림 3>은 식 (5-14)를 그래프로 표시한 등온흐름 차트이며, 이를 사용하여 상류측 압력(P 1 )을 구할 수 있다. 즉, f·l/d 값을 구한 후에 해당배관의 마하수(Ma2) 곡선에 해당되는 P 2 /P 1 값을 통해 P 1 값을 구한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 13 | (4) 입구측 마하수(M a1 )가 0.8을 초과하면 배관의 사이즈가 작으므로 보다 큰사이즈의 배관을 선정한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 13 | (5) 만족스러운 마하수가 될 때까지 5.2.6.2항에서 5.2.6.5항까지의 과정을 반복한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 13 | 5.2.6.6 입구측 마하수 산출
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 13 | 여기서, Ma 2 : 출구측 마하수 (무차원) f : 무디 마찰계수(Moody friction factor, 무차원수) l : 배관의 상당길이 [m, ft], 동일 지름의 배관길이 및 배관핏팅류 등의 마 찰손실도 상당길이에 포함됨 d : 배관의 내경 [m, ft] P 1 : 상류측 압력(절대압력) [kPa, psi]
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 14 | [그림 2] 무디 차트 (Moody chart)
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 15 | [그림 3] 등온(Isothermal)흐름 차트
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 16 | (1) 5.2.7항에서 최종적으로 구한 입구측 압력(P 1 )과 해당 안전밸브의 최대 허용 배압을 비교한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 16 | (1) 말단배관의 분석이 완료되면 말단 배관구간 바로 위의 구간인 상류측 배관을 분석한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 16 | (2) 5.2.6.5항과 5.2.6.6항에서 구한 입구측 압력(P 1 )과 입구측 마하수(Ma 1 )는 이분석구간에서는 출구측 압력(P 2 )과 출구측 마하수(Ma 2 )가 된다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 16 | (2) 최종적으로 구한 입구측 압력(P 1 )이 해당 안전밸브의 최대 허용배압보다 작으면 배출배관의 분석은 완료된다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 16 | (3) 5.2.6.2항에서 5.2.6.6항까지의 과정을 이 검토구간에 대해서 반복한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 16 | (3) 만약 최종적으로 구한 입구측 압력이 최대 허용배압보다 클 경우에는 아래와 같은 방법을 통해 입구측 압력이 배압보다 작도록 조치한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 16 | (4) 만약 계산된 입구측 압력이 최대 허용배압보다 현저히 작을 경우에는 안전 밸브 배출배관 중 길이가 가장 긴 배관의 사이즈를 줄여 입구측 압력이 최대 허용배압에 근접하도록 조치할 필요가 있다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 16 | (4) 해당 검토구간에 대한 분석이 완료되면 바로 위의 검토구간에 대해 다시 5.2.7항의 (2), (3)항의 과정을 반복한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 16 | (5) 최종적으로 안전밸브 배출측에 도달될 때까지 하나씩 검토구간을 순차적으로 분석한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 16 | (가) 안전밸브 토출측 배관의 사이즈를 증대시킨다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 16 | (나) 만약 안전밸브의 형식이 일반형(Conventional)이면, 벨로우즈형으로 변경하여 최대 허용배압을 증대시켜 비교한다.
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 16 | 5.2.7 상류측 배관의 분석
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 16 | 5.2.8 산출된 입구측 압력과 최대 허용배압과의 비교
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 16 | 5.3 안전밸브 배출배관 설계 (예)
안전밸브 배출배관의 설계에 관한 기술지침 | 16 | 안전밸브 배출배관의 설계 예는 [부록 1]에 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | (1) 가스상의 물질을 액체 상태로 하역 또는 출하하는 장소
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | (2) 철도차량 (Rail car)을 사용하여 하역 또는 출하하는 장소
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | (3) 항공기에 급유하는 장소
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | (4) 기타 사업장에 정해진 장소가 아닌 불특정 지역의 하역 또는 출하장소
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | 3.1 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | 3.1.1 “하역 (Unloading)”이라 함은 탱크로리 또는 이동용 용기 등에서 화학 물질을 배관 또는 호스를 통해 저장탱크 등으로 이송하는 것을 말한 다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 액상 화학물질을 탱크로리에서 저장탱크로 하역하거나 저장탱크에서 탱크로리로 출하하는 장소에 대해 적용된다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 탱크로리를 사용하는 액상 화학물질의 하역 및 출하장에서 화학물 질이 누출될 때에 외부로 누출되어 토양 또는 수질 등의 오염을 방지하기 위해 설치하는 시설에 관한 기술적 사항을 정함을 그 목적으로 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | (1) 탱크로리 등에 연결된 호스의 이탈 또는 잘못된 체결
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | (2) 탱크로리 등에 연결된 호스의 파열
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | (3) 탱크로리 등과 연결된 배관의 플랜지 및 밸브 등에서의 누출
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | (4) 탱크로리에 과다 충전한 경우
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | 3.1.2 “출하 (Loading)”라 함은 “하역”과 반대되는 개념으로 저장탱크 등에 들어 있는 화학물질을 배관 또는 호스를 통해 탱크로리 등으로 이송하는 것을 말한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | 3.1.3 “트렌치 (Trench)”라 함은 화학물질이 누출되었을 때 외부로 확산되는 것을 방지하기 위해 바닥면에 판 폭이 좁고 긴 형태의 도랑을 말한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | 3.1.4 “방류턱 (Curbing)”이라 함은 화학물질이 누출되었을 때 외부로 확산되는 것을 방지하기 위해 탱크로리 등의 둘레를 따라 설치한 낮은 턱을 말한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | 3.1.5 “피트 (Pit) 또는 집수조 (Sump)”라 함은 화학물질이 누출되었을 때 담을 수 있는 저조를 말한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | 3.2 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 동법시행령, 동법시행규칙, 산업안전보건 기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 의한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | 4. 하역 및 출하장의 누출량 산출
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | 4.1 하역 및 출하장의 누출 원인
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | 4.2 하역 및 출하장의 누출량 산출
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | 하역 및 출하장에서 화학물질의 누출이 발생될 수 있는 주요원인은 아래와 같다. 일반적으로 탱크로리 본체의 결함에 의한 누출은 배제된다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 3 | - 방독면을 별도로 착용해야 하는 경우 : 착용시간 약 5초
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 3 | - 밸브 및 펌프를 차단해야 하는 경우 : 조치시간 약 10초 (스위치 및밸브의 위치에 따라 다를 수 있으므로 작업현장의 여건을 고려하여 결정하여야 한다.)
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 3 | - 보안면을 별도로 착용해야 하는 경우 : 착용시간 약 5초
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 3 | (1) 현장 대응의 경우
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 3 | (2) 원격감시 및 조정의 경우
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 3 | (가) 누출이 발생되었을 때 현장에 대기하는 작업자가 얼마나 빨리 대응하느냐에 따라 누출시간은 결정된다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 3 | (가) 작업자의 현장 대응과 별도로 원격으로 작업현장을 감시하면서 조정실에서 긴급차단밸브 및 펌프(탱크로리 등의 차량에 부착된 펌프 제외)를 차단할 수 있는 경우에는 차단시간을 현저히 줄일 수 있으며, 차단시간은 설치된 시스템에 따라 다를 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 3 | (나) 일반적으로 하역 또는 출하작업 시에 작업자가 비상대응에 필요한 보호 장구(보호복, 안전장갑, 안전장화 등)를 착용하고 대기할 때 아래와 같은 경우에 따라 대응시간을 줄일 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 3 | 4.2.1 누출량 산출의 배경
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 3 | 4.2.2 누출률 산출
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 3 | 4.2.3 누출시간 추정
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 3 | 누출률은 하역 및 출하장에서 발생되는 사고의 원인에 따라 다를 수 있지만, 누출량이 큰 경우는 호스 파열 또는 이탈, 배관 파열 또는 과충전이므로 누출률을 펌프의 토출량 또는 호스를 통한 유량으로 선정할 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 3 | 탱크로리 등의 하역 및 출하장은 저장탱크 지역 등과는 달리 하역 또는 출하 작업을 수행하는 동안 작업자가 현장에 상주하고 있고, 누출 사고가 발생할경우 조기에 감지할 수 있고, 또한 상주하는 작업자가 적절한 보호구를 착용하고, 누출 시에 대한 적절한 대응훈련을 받은 경우라면 누출량을 현저하게줄일 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 4 | - 누출량(㎥) = 펌프 토출량 (㎥/min) x 대응에 소요되는 시간(초)/60
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 4 | (1) 누출량은 4.2.2항의 누출률과 4.2.3항에서 결정한 누출시간을 곱하여 아래와 같이 계산한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 4 | (2) 안전율을 적용하고자 할 경우에는 (1)항에서 구한 값에 4.2.4(3)항의 안전율을 고려하여 아래와 같이 최종 누출량을 산정한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 4 | (3) 안전율 선정
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 4 | (4) 참고로 하역 또는 출하가 이루어지는 작업현장에 작업자가 상주하고 있는 경우의 EPA에서 산정한 누출량 계산의 예는 <표 1>과 같다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 4 | (나) 원격감시의 경우 하역 또는 출하작업이 이루어지는 기간 동안 현장을 제대로 감시할 수 있어야 하며, 현장에 설치된 누출감지기를 통해 감시의 신뢰도를 보증하고자 하는 경우에는 감지기의 작동시간에 따라 차단시간을 고려하여야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 4 | <표 1> 누출량 계산 예
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 4 | 4.2.4 누출량 산출
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 4 | o 화학물질 누출 원인 : 이송 호스의 파열 o 화학물질 이송량 : 0.568 ㎥/min (150 갤런/min) o 펌프 정지스위치의 접근 가능성 : 작업자가 접근하여 정지 가능 o 이송배관에 연결된 밸브의 위치 : 작업자가 접근하여 차단 가능 o 비상대응소요시간 : 안전하게 10초 이내에 펌프 및 밸브를 차단할수 있음 (과거의 경험 등에 기초) o 산출에 사용하는 비상대응소요시간 : 보수적으로 잡아 15초로 산정 o 누출량 : 0.568 (㎥/min) * 15 초/60 = 0.142 ㎥ (37.5 갤런) o 트렌치 용량 선정 : 트렌치의 용량은 0.142 ㎥ 보다는 커야 함.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 4 | 하역 또는 출하작업 중 비가 내리는 경우에도 작업을 수행할 수 있는 경우 에는 강수량과 하역 또는 출하작업 시간에 따른 빗물 유입량을 고려하여 선정한다. 다만, 비가 내리면 반드시 작업을 중지하는 경우에는 안전율을 고려하지 않을 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 5 | (1) 탱크로리 등의 하역 및 출하장에서 액상 화학물질의 외부 확산방지를 위해 사용할 수 있는 설비의 종류는 아래와 같다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 5 | (가) 방류턱 (Curbing)
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 5 | (나) 액체받이 (Drip pans)
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 5 | (다) 트렌치 (Trench), 지하배수로 또는 드레인 시스템
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 5 | (라) 둑 (Weirs) 또는 다른 장벽
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 5 | 5. 하역 및 출하장의 누출방지설비의 종류 및 적용 기준
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 5 | 5.1 누출방지설비의 종류
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 5 | o 참고사항 : 비상대응시간은 펌프 정지 스위치 및 차단밸브의 위치에 따라 영향을 받으며, 현장에 대기하는 작업자가 보호 구를 착용한 상태에서 대기하느냐 그렇지 않으냐에 따라 달라질 수 있음. 따라서 그와 같은 경우에는 추가적인 대응시간을 고려하여 산출해야 함.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 5 | 화학물질 취급설비 등의 아래에 설치하여 누출된 화학물질이 포집되도록한 기름받이이며, 소용량의 누출 시에 적용되며, 고정식의 누출방지설비의 설치가 곤란한 경우에 적용될 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 5 | 화학물질의 누출 시 다른 곳으로 흘러가지 못하도록 대상물을 중심으로둘러친 턱으로 소용량의 누출방지에 적용된다. 탱크로리 하역 및 출하장에 적용될 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 5 | 화학물질의 누출 시 외부확산을 방지하기 위해 좁고 길게 판 도랑형태의 구조이며, 일반적으로 소량 누출 시에 적용된다. 탱크로리 하역 및 출하장에 적용될 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 5 | 화학물질의 누출 시 일정한 방향으로만 흐르도록 둑을 설치하거나 또는 바닥면에 구배를 두는 종류의 모든 방식이다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | (1) 트렌치의 설치 위치
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | (2) (1)항의 설비를 대용량의 집수조 등과 연결하면 해당 설비에서의 대량 누출 시에도 적용할 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | (2) 트렌치의 길이와 트렌치 사이의 폭
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | (3) 화학물질의 누출 시 확산방지를 위해서는 (1)항의 설비 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 설비 중 하나 이상을 설치하여야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | (가) 트렌치는 탱크로리 등의 차량의 둘레에 설치하여야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | (가) 트렌치의 길이는 하역 및 출하장에서 사용되는 탱크로리 등의 차량의길이보다 길어야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | (나) 탱크로리 등의 사용장소 주변에 불침투성의 담이 있거나 지면이 경사져서 화학물질이 해당 방향으로 흘러가지 않을 경우에는 그 방향의 트렌 치는 생략할 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | (마) 저류조 (Retention ponds)
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | (마) 피트 (Pit) 또는 집수조 (Sump)
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | (사) 기타 화학물질을 취급하는 장소의 누출방지에 적합한 설비 등
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | 5.2 누출방지설비의 설치 기준
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | 5.2.1 트렌치 설치 기준
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | 다량의 화학물질이 누출될 경우 담을 수 있도록 설치한 저조를 말하며, 일반적으로 탱크로리의 피트 또는 집수조와 연결된 폐수집수조 등이 해당 된다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | 탱크로리 등의 차량을 사용하는 장소에 설치하는 트렌치는 아래의 조건을 만족하여야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | 탱크로리 하역 및 출하장의 방류턱, 피트 및 집수조에 함께 설치된 화학 물질이 누출될 경우 담을 수 있도록 설치한 저조를 말한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | (3) 트렌치의 폭은 화학물질이 누출되었을 때 트렌치에 포집될 수 있도록 20 cm 이상이 권장된다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | (4) 트렌치의 깊이는 15 cm 이상이 되어야 한다. 다만, 트렌치 및 트렌치에 연결된 피트 등의 전체용량이 충분한 경우에는 그러하지 아니하다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | (5) 트렌치의 전체용량은 아래와 같이 결정할 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | (가) 탱크로리 등의 용량 기준
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | (나) 누출량 평가를 통한 기준
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | (나) 차량의 좌우측에 트렌치를 설치할 경우에 트렌치의 사이의 폭은 탱크로리 등이 진입할 때를 고려하여 차량의 폭보다 넓어야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | (다) 경사진 장소에 트렌치를 설치하여 경사에 의해 누출된 화학물질이 해당방향으로 흐르는 것을 막을 수 있으면 트렌치의 길이나 트렌치 사이의 폭은 차량의 길이와 폭에 맞추지 않아도 된다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | ① 탱크로리 등을 사용하는 경우에는 탱크로리 내에 설치된 1개의 화물창(Compartment)의 용량 중 최대의 용량 이상이어야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | ① 화학물질을 하역 또는 출하할 때 작업현장에 적절한 보호구를 착용하고 누출 시 비상대응을 할 수 있는 작업자가 상주하고 있으면 조기대응을 통해 누출량을 현저히 줄일 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | ② 탱크로리와 관련된 누출은 연결 호스의 이탈 또는 파열이 많으므로 4.2.4항의 방법을 사용하여 누출량을 평가할 경우 그에 따라 트렌치의 용량을 결정할 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | ② 탱크로리의 전체용량은 크지만 아래의 예와 같이 탱크로리 내부에 적재된 용량이 실제적으로 작은 경우에는 해당 용량을 기준으로 결정할
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | 수 있으며, 이와 같은 경우에는 그에 따른 충분한 증거자료를 제공하 여야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | 예) 사업장의 여러 장소에 동일한 화학물질을 하역할 경우, 처음에는 탱크로리에 다량의 화학물질을 적재하고 있으나, 순서에 따라 하역할 경우에는 탱크로리의 용량이 계속 줄어들어 늦게 하역하는 장소에서는 용량이 감소됨.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 8 | (5) 트렌치의 상부에는 다공질 구조의 덮개를 설치하되 누출된 화학물질이 쉽게 포집될 수 있어야 하며, 차량이 통과하는 경우에는 차량의 최대적재하중에 견디는 강도를 가져야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 8 | (6) 트렌치 내부 및 트렌치 사이의 바닥 재질은 불침투성이어야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 8 | (7) 트렌치 내부의 작업장 바닥은 중앙을 높게 하여 누출 시 화학물질이 트렌치 쪽으로 흐르도록 1.5 % (길이 100 mm 일 때 높이 1.5 mm) 이상의 기울기를 갖추어야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 8 | (8) 트렌치 내부에 고인 물질을 배출하기 위한 배관 등을 설치하거나, 별도의 피트 또는 집수조를 설치하는 것이 권장된다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 8 | (9) 별도의 피트 또는 집수조를 설치하는 경우 액위에 따라 자동으로 작동되 는 이송펌프를 설치하는 것이 권장된다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 8 | (다) 트렌치에 피트 또는 집수조가 설치되어 있거나 또는 밸브 등의 차단장치 없이 폐수처리장 등에 연결되어 있을 경우에는 해당 시설의 용량을 트렌치 용량에 포함하여 계산할 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 8 | (라) 트렌치가 폐수처리장 등으로 연결되어 있는 경우는 아래와 같이 고려할 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 8 | ① 하역 또는 출하작업 전에 폐수처리장 등과 연결된 배관상의 차단밸브
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 8 | ② 하역 또는 출하작업이 완료된 경우에는 트렌치와 폐수처리장 등으로연결된 배관의 밸브는 차단하여야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 8 | ③ 탱크로리와 관련된 누출량 계산 시 탱크로리 본체에서의 누출은 고려하지 않는다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 8 | 를 개방하도록 절차서에 반영하고, 이를 준수하도록 하역 및 출하작업 절차 점검표를 통해 확인하는 경우에는 화학물질이 누출되더라도 트렌치를 통해 폐수처리장 등으로 배출될 수 있으므로 트렌치의 용량계산은 필요하지 않다. 다만, 탱크로리 등의 호스 또는 배관의 크기보다 폐수처리장 등으로 연결된 배관이 작은 경우에는 누출물질이 트렌 치에 축적될 수 있으므로 축적되는 양을 고려하여 누출량을 계산하여야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 9 | (1) 방류턱의 높이는 탱크로리의 안전한 진입을 고려하여 15 cm 이내가 적당 하다. 다만, 차량 통행 시의 문제를 해결하기 위해 방류턱을 통과하는 지점에는 적절한 경사로가 필요하다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 9 | (1) 이동용 액체받이 사용장소
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 9 | (2) 방류턱은 탱크로리 둘레에 따라 설치하여야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 9 | (3) 방류턱의 길이는 탱크로리의 길이보다 길어야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 9 | (4) 방류턱 내부의 폭은 차량이 진입할 때를 고려하여 차량의 폭보다 넓어야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 9 | (5) 방류턱 내부의 용량은 트렌치의 용량 산출과 동일하다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 9 | (6) 방류턱의 재질은 트렌치의 설치 시 요구되는 사항을 동일하게 적용한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 9 | (7) 트렌치 내부에 고인 물질을 배출하기 위한 배관 등을 설치하거나, 별도의 피트 또는 집수조를 설치하는 것이 권장된다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 9 | (8) 별도의 피트 또는 집수조를 설치하는 경우 액위에 따라 자동으로 작동되는 이송펌프를 설치하는 것이 권장된다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 9 | (가) 사업장의 부지문제로 탱크로리의 진입이 곤란하여 사업장 외부의 도로 등에서 화학물질을 하역 또는 출하하는 경우
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 9 | (나) 바닥면에 트렌치를 설치하거나 방류턱을 설치하기가 곤란한 경우
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 9 | (다) 탱크로리 등의 사용빈도가 현저하게 낮아 트렌치 또는 방류턱을 설치 하는 것이 현실적이지 않은 경우
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 9 | (라) 임시로 탱크로리 등을 사용하는 경우
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 9 | 5.2.2 방류턱 설치 기준
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 9 | 5.2.3 이동용 액체받이 설치 기준
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 9 | 액체받이를 사용할 수 있는 장소는 아래와 같다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 10 | (1) 피트 또는 집수조의 설치 조건
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 10 | (2) 이동용 액체받이의 구조
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 10 | (2) 피트 또는 집수조의 용량
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 10 | (3) 이동용 액체받이의 관리
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 10 | (3) 피트 또는 집수조의 재질은 불침투성이어야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 10 | (4) 피트 또는 집수조는 트렌치 또는 방류턱과 함께 설치할 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 10 | (5) 피트 또는 집수조에서 폐수처리장 등으로 연결되는 배관 등을 설치할 경우 에는 빗물이 유입되지 않도록 평소에는 차단밸브 등을 닫아 두어야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 10 | (가) 사용하지 않을 경우에는 자외선 또는 다른 물질의 영향을 받지 않도록관리하여야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 10 | (가) 차량의 통행 시에도 손상되지 않는 재질이어야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 10 | (나) 액체받이의 크기는 탱크로리 등의 차량 전체가 들어갈 수 있는 크기 이상이어야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 10 | (나) 화학물질을 취급하기 전에 손상여부를 확인하여야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 10 | (다) 주기적으로 물로 누설여부를 점검하고 기록하여야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 10 | (다) 취급하는 화학물질에 견디는 적합한 재질이어야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 10 | (라) 누출량에 적합한 용량 이상이어야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 10 | 5.2.4 피트 (Pit) 또는 집수조 (Sump) 설치 기준
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 10 | 탱크로리 등을 사용하여 화학물질을 하역 또는 출하하는 작업장의 바닥에적절한 기울기 (1.5%)를 두어 작업 시 누출된 화학물질이 외부로 확산되지않고, 기울기에 의해 피트 또는 집수조로 흐르도록 조치한 경우에는 별도의 트렌치 또는 방류턱을 설치하는 대신 피트 또는 집수조를 설치할 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 10 | 피트 또는 집수조의 용량은 트렌치의 용량 기준과 동일하다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 11 | (1) 누출방지설비의 용량
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 11 | (1) 점성이 높은 물질은 작업장 바닥이 불침투성일 경우 확산속도가 매우 느리므로 트렌치, 피트 또는 집수조 및 방류턱 등과 같은 고정식의 누출방지설 비나 이동식의 액체받이와 같은 설비는 필요하지 않을 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 11 | (2) 누출방지설비의 설치방법
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 11 | (2) 점성이 높은 물질에 대해서는 사업장에서 적절한 누출량 및 확산 평가를 통해 누출방지조치 및 대응계획을 세울 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 11 | (6) 피트 또는 집수조의 상부는 다공질 구조로 설치하여 실족 또는 추락의 위험이 없도록 조치하여야 하고, 차량이 통행할 수 있는 경우에는 차량의 최대하중에 견디는 구조이어야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 11 | (7) 화학물질 또는 폐수가 고일 경우를 대비하여 액위에 따라 자동으로 작동되는 이송펌프를 설치하거나, 누출을 감지하기 위한 시설을 설치하는 것이 권장된다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 11 | (가) 소화활동에 필요한 소화수의 양을 고려하여 트렌치 또는 방류턱을 설치할 경우에는 용량이 과도하게 되므로 트렌치 또는 방류턱의 용량 증대보다는 트렌치 또는 방류턱에 고이는 물질을 폐수처리장 등으로 이송할수 있도록 배관 등을 설치하는 것이 좋다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 11 | (나) 누출방지설비에서 폐수처리장 등으로 배관 등을 설치할 경우에는 해당 시설에 설치된 자동소화설비의 용량, 다른 소화전 2기의 분사량 및 누출물질의 누출량 이상의 물질을 이송할 수 있도록 구성할 필요가 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 11 | (다) (나)항에 따라 이송설비를 구성하는 것이 현실적이지 않을 경우에는 비상 시에 탱크로리 하역 또는 출하장에 인접한 우수로를 차단하도록 비상대응계획에 반영하는 것이 좋다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 11 | 5.3 취급물질의 특성별 누출방지설비
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 11 | 5.3.1 인화성물질의 누출방지설비
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 11 | 5.3.2 점성이 높은 물질의 누출방지설비
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 11 | 인화성물질의 하역 또는 출하장에서 화재가 발생될 경우에는 소화활동으로 인한 폐수의 양이 많아 4.2항에서 산출한 누출량보다 훨씬 많다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 12 | (1) 외부로 누출되었을 때 굳는 물질은 작업장 바닥이 불침투성일 경우 외부로의 확산은 발생되지 않으므로 이러한 경우에 별도의 누출방지설비는 필요 하지 않다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 12 | (2) 대기 상태에서 굳는 물질의 취급온도가 높아 유동성이 있을 경우에는 5.3.2 항의 대책을 적용할 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 12 | (3) 점성이 높은 물질을 취급하는 장소에서의 누출방지조치는 누출량 평가에 따라 모래주머니, 누출방지용 목재 등을 비치하거나 흡습 또는 흡착제를 비치하여 대응할 수 있다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 12 | (4) 비상대응을 통해 점성이 높은 물질의 누출을 방지하고자 할 경우에는 비상대응절차서를 작성하고 작업자는 비상시를 대비하여 적절히 훈련되어야 한다.
액상 화학물질의 하역 및 출하장의 누출방지설비 설치에 관한 기술지침 | 12 | 5.3.3 대기 상태에서 굳는 물질의 누출방지설비
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 1 | (가) “연료전지”란 산화제와 연료의 화학반응으로부터 생성되는 화학적 에너지를 지속적으로 전기에너지로 변화시키는 전기화학장치를 말한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 1 | (나) “고체 고분자형 연료전지(Proton exchange membrane fuel cell 또는 Polymer electrolyte membrane fuel cell, PEMFC)"란 양성자 전도성 고체 고분자 박막을 전해질로 사용하는 연료전지를 말한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 1 | (다) “직접 메탄올형 연료전지(Direct methanol fuel cell)”란 탄화플루오르산 중합체를 전해질로 사용하여 연료극에서 메탄올이 직접 산화되는 연료전지를 말한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 1 | (라) “인산형 연료전지(Phosphoric acid fuel cell, PAFC)”란 탄화플루오르 결합형 매트릭스를 포함한 인산 박막을 전해질로 사용하는 연료전지를 말한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 1 | (마) “알칼리형 연료전지(Alkaline fuel cell, AFC)"란 수산화칼륨 전해액을 흡수한 매트릭스를 전해질로 사용하는 연료전지를 말한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 1 | (바) “용융 탄산염형 연료전지(Molten carbonate fuel cell, MCFC)"란 저용융점을 가지는 탄화리튬과 탄화칼륨의 혼합물과 결합한 매트릭스를 전해질로 사용하는 연료전지를 말한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 1 | 연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 1 | 이 지침은 연료전지의 설계자와 사용자에게 연료전지와 연료전지에 사용되는 물질의 위험을 파악하여 이들을 안전하게 취급할 수 있는 방안을 제공하는데 목적이 있다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 1 | 이 지침은 전해질이 산성이거나 알칼리성 또는 고온인 연료전지에 적용된다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 2 | (1) 연료전지는 수소 또는 수소과잉 연료가 물(H 2 O)의 산소와 반응할 때 생성되는 에너지를 활용하기 위한 장치이다. 일반적으로 수소와 산소가 반응할 때는 화염과 열에너지가 발생된다. 그러나 연료전지 내에서는 화염은 발생되지 않고 전기와 열만 발생된다. 연료전지의 반응과정은 다음과 같다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 2 | (2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에서 정하는 바에 의한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 2 | (사) “고체 산화물형 연료전지(Solid oxide fuel cell, SOFC)"란 고체 지르코늄산화물을 전해질로 사용하며 고온에서 작동되는 연료전지를 말한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 2 | (아) “연료극(Anode)”이란 전지의 산화반응을 발생시키는 전극으로 전지에서 이 전극은 물질로부터 전자를 받아들인다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 2 | (자) “공기극(Cathode)”이란 전지의 환원반응을 발생시키는 전극으로 전지에서 이전극은 물질에 전자를 공급한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 2 | (차) “개질기(Reformer)”란 탄화수소 연료를 연료전지에 사용하기 적합한 수소과잉 연료 가스로 화학적으로 전환시키는 촉매 장치를 말한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 2 | (카) “외부 개질(External reforming)”이란 연료전지에 수소를 공급시키기 전에 탄화 수소나 다른 수소 과잉연료로부터의 수소를 발생시키는 것을 말한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 2 | (타) “막(Membrane)”이란 공기극과 연료극 칸막이에서 가스를 분리하는 보호필름과 같은 역할을 전해질에서 수행하는 특정 연료전지(고체 고분자형 연료전지및 직접 메탄올형 연료전지)에서의 분리막을 말한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 2 | 4. 연료전지 원리, 종류 및 특성
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 2 | 4.1 원리
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 3 | (1) 연료전지의 종료에 따른 특성과 전극(연료극과 공기극) 반응을 나타내면 <표 1> 과 같다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 3 | (2) 연료전지는 3가지 즉, 전해질이 산성, 전해질이 알칼리성 및 고온에 작동하는 연료 전지로 분류할 수 있다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 3 | (2) 연료전지와 축전지는 전극에서 발생하는 화학반응으로부터 전류를 발생시키는 전기적 화학장치로 그 특성이 유사하다. 그러나 축전지는 전기를 저장하며 규칙적인재충전 또는 교환을 요구하는 반면, 연료전지는 연료가 공급되는 한 장기간 전기를 계속해서 발생시킨다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 3 | (3) 단일 연료전지는 2개의 얇은 침투성 전극인 공기극(Cathode)과 연료극(Anode) 사이에 삽입된 전해질로 구성된다. 전지의 연료극은 수소분자(H 2 )를 2개의 수소이온 (H + )과 2개의 전자(e - )로 분리하는 특수한 촉매로 도금된다. 연료극에서 생성된 전자는 연료전지에 연결된 외부회로에 전류를 생성시킨다. 전지의 공기극에 공급된 산소는 수소이온과 외부회로로부터 회수되는 전자와 반응하여 물을 생성한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 3 | (가) 산성 전해질 연료전지의 대표적인 예는 인산형연료전지(PAFC)와 고체고분자 형연료전지(PEMFC)이다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 3 | ① 고체고분자형과 인산형 연료전지에서는 연료극에서 생성된 수소이온은 전해 질을 통과하여 공기극으로 이동한다. 공기극에서 수소이온은 산소와 외부회로를 거쳐 회수되는 전자와 반응하여 물을 생성한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 3 | ② 고체고분자형 연료전지의 전해질은 탄화플루오르 중합체이다. 수소가스와 전자는 전해질을 통과하지 못하지만 수소이온은 전해질을 통해 연료극에서 공기 극으로 이동한다. 인산형 연료전지의 전해질은 탄화플루오르 결합형 매트릭스를 포함한 인산 박막이다. 고체고분자형과 인산형 연료전지의 전극은 백금으로 도금된다. 이 장치들의 전해질은 매우 얇아 다수의 전지를 직렬로 배열하여셀 스택을 구성할 수 있다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 3 | 4.2 종류 및 특성
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 4 | ③ 고체고분자형과 인산형 장치는 소형이나 큰 힘을 발생시킬 수 있다. 고체고분 자형 장치는 버스나 전차와 같은 대형 운송수단에 사용되고 있다. 인산형 장치는 200 kW 이상의 전력을 출력하는 고정식 발전에 널리 사용된다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 5 | (나) 알칼리 전해질 연료전지의 예로는 알칼리형 연료전지(AFC)가 있다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 5 | ① 이 전지는 주로 수산화칼륨 수용액을 전해질로 사용하며, 고온(100 ℃∼250 ℃)에서 작동한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 5 | ② 알칼리형 연료전지는 발전방법이 다른 연료전지와 상당히 다르다. 공기에서 전지로 공급되는 산소는 공기극에서 물과 반응하여 수산화이온을 생성시킨다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 5 | ③ 이 수산화이온은 연료극으로 이동하여 수소와 촉매 반응을 일으켜 물을 생산 하고, 전자는 외부회로로 이동한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 5 | ④ 이 전지에서 물은 다른 연료전지들의 경우와 달리 공기극이 아닌 연료극에서 생성된다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 6 | (다) 고온형 연료전지의 예에는 용융탄산염형 연료전지(MCFC)와 고체산화물형 연료전지(SOFC)가 있다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 6 | <그림 1> 고체고분자형 연료전지
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 6 | <그림 2> 알칼리형 연료전지
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 6 | ① 용융탄산염형 연료전지(MCFCs)는 약 650 ℃의 온도에서 작동하며, 전해질로 용융 금속 탄산염 결합형 다공성 세라믹 매트릭스를 사용한다. 공기극에서 산소와 이산화탄소는 전해질을 통해 연료극으로 이동하는 탄산염 이온으로 화학 변화를 하며, 연료극에서 탄산염 이온은 수소와 반응하여 이산화탄소와 물을 생산한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 6 | ② 고온에서 작동되는 이 전지는 저가의 촉매의 사용이 가능하다. 전지는 독립된 개질기를 요구하지 않는다. 용융탄산염형 연료전지는 공급된 산소 중의 이산 화탄소로 인해 손상을 입지 않아 다양한 연료의 사용이 가능하다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 6 | ③ 고체 산화물형 연료전지(SOFCs)는 단단한 비 다공성 세라믹을 전해질로 사용한다. 약 1000 ℃ 정도의 운전온도는 이 전지들이 탄화수소 연료의 내부 개질과 저가의 촉매 사용을 가능하게 한다. 고체 산화물형 연료전지는 황과 일산화 탄소의 독성에 대해 강한 저항력을 가지고 있기 때문에 다양한 연료의 사용이가능하다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 7 | <그림 3> 용융탄산염형 연료전지
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 7 | <그림 4> 고체산화물형 연료전지
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 8 | (1) 수소연료의 화재 또는 폭발 발생 가능성과 관련된 주요 특성을 나타내면 다음과 같다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 8 | (1) 전지의 사용에 적합한 연료는 화재 및 폭발사고를 야기시킬 수 있다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 8 | (2) 수소, 가솔린, 메탄, LPG 등의 연료는 화재나 폭발을 발생시킨다. 누출된 인화성 가스 또는 액체 연료와 공기가 혼합하여 생성된 혼합물의 농도가 폭발범위 내에존재하게 되면 폭발 분위기가 형성된다. 이때 점화원이 존재하게 되면 폭발이 발생하게 된다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 8 | (3) 가솔린과 메탄은 수많은 사람들이 일상적으로 사용하는 연료이다. 대부분의 사용 자는 이 연료들의 특성과 연료를 안전하게 취급하는 방법을 잘 이해하고 있으나 수소 특성에 대한 이해는 일반화되지 않아 수소를 안전하게 취급하는 방법을 이해 하지 못하고 있다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 8 | (가) 다른 인화성 물질보다 광범위한 연소범위 (나) 매우 낮은 점화 에너지 (다) 폭굉의 가능성 (라) 낮은 점성
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 8 | 5. 연료전지 장치와 관련된 위험요인
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 8 | 5.1 화재 및 폭발 위험
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 8 | 5.1.1 연료
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 8 | 5.1.2 수소의 위험성 및 저장
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 8 | 연료전지의 설계, 설치, 사용 및 유지와 관련된 모든 사람은 연료전지와 관련된 기술과 연료전지에 사용되는 물질의 위험요인을 정확히 이해해야 한다. 연료전지 설치와 관련된 주요 위험은 화재 및 폭발, 노출영향, 전기충격 등을 포함한다. 여기 서는 수소가 연료일 때, 화재나 폭발로부터의 위험성을 제어하는 방법에 대해 중점적으로 취급한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 9 | (2) 수소의 최소 점화에너지는 0.02 mJ이며, 이는 메탄올, LPG 또는 가솔린과 같은 다른 연료 점화에너지의 약 1/10 정도이다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 9 | (3) 수소의 폭발하한계(LEL)는 4 %(부피단위)이고 폭발상한계(UEL)는 75 %(부피단위)로 대부분의 탄화수소 연료보다 훨씬 넓다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 9 | (4) 수소와 다른 인화성 연료와의 중요한 차이점은 밀폐되거나 설비 또는 장치가 밀집된 지역 내에 수소가 누출되어 폭발이 발생하게 되면 폭굉으로 전이될 가능성이높다는 것이다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 9 | (5) 수소 연료의 폭발은 다른 인화성 연료의 폭발보다 커다란 손상을 야기시킬 수 있으므로 매우 위험하다. 이에 수소연료 폭발에 대한 위험성은 수소를 취급하거나 저장하는 방법에 대한 위험성 평가를 수행할 때에 항상 고려하여야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 9 | (6) 수소연료는 점성이 매우 낮아 수소 설비에서 수소 누출 발생을 예방하는 것이 매우 어려워 가연성 혼합물의 형성 가능성이 증가된다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 9 | (7) 수소는 공기나 천연가스(메탄)보다 매우 가벼운 가스로 누출되면 상부방향으로 확산되어 상부에 체류할 가능성이 있다. 개방형이거나 환기가 잘되는 장소에서 누출이 발생하면 수소의 확산성과 부력 특성으로 인해 누출된 인근에서의 가연성 혼합 물의 형성 가능성은 적다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 9 | (8) 그러나 환기가 잘되지 않거나 폐쇄형 공간에서 수소 누출이 발생했을 때 수소는 상부(지붕 쪽 등)에 체류할 가능성이 높아 폭발범위 내에 급격히 도달할 수 있다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 9 | (9) 거의 모든 수소는 일반적으로 고압의 원통형 용기에 저장되나 미래에는 액체 수소의 극저온 저장시설이 더 널리 보급될 전망이다. 액체수소를 저장하기 위한 극저온 저장시설(약 -250 ℃)은 심각한 동상과 보호되지 않는 배관에서 산소과잉 액체 공기의 응축을 야기시킬 수 있다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 9 | (마) 높은 확산성
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 9 | (바) 공기보다 매우 가벼운 가스
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 9 | (사) 일부 금속에 취성 야기
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 9 | (아) 극저온 저장 설비에서 산소과잉 액체 공기의 응축
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 9 | 절연되지 않은 전기장치나 다른 점화원이 존재하면 폭발의 위험성은 크게 증가된 다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 10 | (1) 대부분의 전지는 독립된 개질기를 이용하여 탄화수소를 수소로 개질시켜 사용한 다. 일부 고온형 연료전지는 독립된 개질기 없이 적당한 탄화수소 연료로 운전될수 있다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 10 | (10) 액체 수소의 끓는점은 대기압에서 -253 ℃이며 극저온 저장시설에서 수소액체가
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 10 | (11) 수소 연료의 저장 방식에는 ‘전통적인 수소화물’과 ‘복합 수소화물’, 2가지 유형이 있다. ‘전통적인 수소화물’은 전이금속의 분자 격자 사이의 가역 수소 병합을 사용한다. ‘복합 수소화물’은 나트륨 알루미늄 수소화물과 유사한 물질들을 포함하며 가역 반응을 통하여 수소를 저장한다. 이런 물질들은 수소와 부식성 수용액을 생성하기 위해 강하게 물과 반응하는 가연성 고체이다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 10 | (12) 저장 방식에 따른 수소의 저장압력은 저장온도와 충전/방전 상태에 의존하나 1000 kPa를 초과할 수도 있다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 10 | (2) 고온형 연료전지 또는 개질기에서의 반응은 탄화수소 연료를 수소와 이산화탄소로 전환시킨다. 대형 전지인 경우 이산화탄소의 방출은 효과적으로 이루어져야하며 질식 위험성을 방지하기 위해 봉쇄나 환기와 같은 적절한 방법이 사용되어야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 10 | (3) 천연가스(메탄)는 공기보다 가벼우나 수소보다는 무거워 상부로 확산되는 속도는 수소보다 느리다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 10 | (가) 천연가스의 폭발 상?하한계는 5～15 %(부피단위)이며 수소의 폭발 상?하한 계보다 좁다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 10 | (나) 수소나 천연가스를 연료로 사용하는 연료전지를 설계하고 연료전지 설비를 운전시킬 때에는 충분히 천연가스와 수소의 물리적 특성을 고려해야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 10 | 5.1.3 기타 연료의 위험성
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 10 | 누출되는 경우 극저온 상태로 누출하게 되어 공기보다 무겁다. 이에 초기에 누출된 가스는 무거운 가스처럼 거동하며 폭발 분위기가 형성된다. 시간이 지남에 따라 수소가스는 부양하면서 가벼운 가스처럼 거동하게 된다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 11 | (1) 일반적인 점화원의 종류는 다음과 같다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 11 | (4) LPG 증기는 특히 차가울 때 공기보다 상당히 무겁다. 이에 누출 발생 시 LPG 증기는 무거운 가스로 거동하며 하부(바닥 또는 저지의 웅덩이)에 축척된다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 11 | (5) 일부 연료전지에서는 메탄올이 직접 사용된다. 가연성·유독성 물질인 메탄올은 누출 시 화재?폭발 위험성이 있으며, 이 물질을 흡입 또는 피부에 노출 시 매우 유독하다. 이러한 위험을 예방하기 위해서는 봉쇄, 환기와 같은 적절한 방법이 사용 되어야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 11 | (가) 대기 중 LPG의 농도가 1～10 %(부피단위)의 범위에 들면 쉽게 점화되어 폭발한다. LPG와 수소를 병용하는 설비에서는 2 연료의 부력과 확산 특성에 대해주의 깊게 고려해야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 11 | (가) 용접?연소?분쇄로부터의 화염과 불꽃 (나) 불완전한 접지 또는 비전도성 배관으로부터의 정전기 (다) 모터, 스위치, 계전기, 핸드폰으로부터의 전기 불꽃 (라) 기계 충돌로 인한 불꽃 (마) 고온 표면 예) 베어링
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 11 | (나) 연료전지에 LPG를 공급하기 위해 사용되는 관련 장치와 배관은 적합해야 하며 적합한 규격으로 설계되어야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 11 | (다) 연료전지에 천연가스를 공급하기 위해 사용되는 관련 장치와 배관은 적절해야 하며 적합한 규격으로 설계되어야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 11 | 5.1.4 점화원
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 12 | (1) 연료전지와 연료전지 관련 장치 설계?운전?유지관리 시에는 전기 위험을 항시고려해야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 12 | (2) 연료전지 장치 내 전기적 위험은 2 개의 구역 즉, 240 V 또는 415 V의 본선 교류전압 공급장치와 연료전지 스택의 직류전압 전기 출력장치에서 발생한다. 대형 연료전지 장치인 경우에는 전기위험과 관련된 하나의 구역이 더 존재하며 이는 연료 전지에 연결된 교류전압 출력 변환장치에서 발생된다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 12 | (3) 스택의 각 구성품(연료전지)에서 발생되는 전압과 전류는 매우 작다. 그러나 스택으로부터의 총 출력전압의 범위는 200～400 V이다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 12 | (4) 대형 연료전지 스택은 치사 전압과 대전류를 발생시킬 수 있다. 금속체가 전지의 출력 부분과 교차하면 회로 단락이 야기되어 대전류가 금속체를 통하여 흐르게 된다. 이는 짧은 시간 내에 고온과 스파크를 발생시킨다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 12 | (5) 연료전지와 관련된 전기설비는 적합한 기준에 의해서 설계 및 설치되어야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 12 | <그림 5> 점화원의 예
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 12 | 5.2 전기 위험
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 12 | 또한 이 설비에 대한 접근은 충분한 자격을 갖춘 자에게만 허용되어야하며 전기설비 배치는 적절히 이루어져야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 13 | (1) 위험 물질의 누출을 방지하는 것이 가장 우선순위이다. 만일 누출을 예방할 수 있다면, 폭발 분위기의 형성은 방지되며 폭발의 위험성은 제거된다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 13 | (2) 수소 취급 장치의 설계?운전?유지관리에 대한 주의는 잠재적인 누출 가능성을
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 13 | (가) 저장장치, 배관 및 연결장치가 승인된 수소 장치의 기준과의 부합 여부 확인 (나) 유지관리가 효과적으로 수행되고 있으며, 공인된 자격을 갖춘 자에 의해서만수행되는지 확인 (다) 연결장치 교체 빈도 최소화 (라) 독립적으로 연결된 원통형 용기보다 재충전 가능한 고정형 저장용기 사용 (마) 배관의 최소 길이와 크기 사용 (바) 가능한 한 이음매(joint)의 수를 최소화 (사) 접합 배관에 융착연결(용접 등) 또는 플랜지/ 나삿니를 이용한 연결
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 13 | 6. 화재 및 폭발에 대한 위험관리
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 13 | 6.1 가연성 혼합물의 형성 방지
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 13 | 6.1.1 봉쇄
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 13 | 최소화시킬 수 있으며 이로 인해 폭발 위험성을 크게 감소시킬 수 있다. 다음은 누출 가능성을 방지하기 위하여 고려하여야 할 항목이다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 13 | 폭발 분위기 형성 가능성은 봉쇄, 격리, 분리, 환기 등의 방법을 사용하여 감소시킬 수 있다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 13 | 화재 및 폭발의 위험성을 최소화시키기 위해 위험성이 적은 연료 선정 또는 수소 연료의 교체 고려, 가연성 혼합물의 형성 방지, 점화원 제거, 폭발 억제?봉쇄 또는 완화 등의 방법을 사용한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 14 | (1) 수소 설비 및 각 구성품의 배치가 적절한 방법으로 이루어지면 폭발 가능성은 상당히 감소될 수 있다. 폭발의 위험성은 수소 취급 장치가 전기 장치 또는 다른 점화원으로부터 적절히 이격되면 상당히 감소된다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 14 | (3) 고압 수소 저장소는 적합한 설계 코드 또는 기준에 따라 설계?건설되어야 하며 안전한 옥외에 위치되어야 한다. 비 승인된 자의 접근, 시설물 파괴 및 차량 충돌을 예방하기 위해 사용된 방법은 그 장소에 적합하여야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 14 | (4) 압축 수소용기의 옥내 저장은 권장되지 않으나 단층건물, 특정한 목적을 위해 설계된 건물, 효율적인 환기, 내화성 건물 및 폭발 릴리프와 같은 적절한 안전수단이 제공된 경우와 위험이 합리적으로 실행될 수 있을 만큼 감소된 곳은 예외로 한다.그러나 가능한 옥외 장소의 사용을 권장한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 14 | (5) 극저온 수소 저장설비는 적합한 코드에 따라 설치되어야하며, 사용 중인 건물에 위치하지 말고 적합한 옥외에 위치되어야한다. 저온 저장설비에는 강력한 산화제인 산소과잉 액체 공기응축을 예방하기 위해 적절한 수단을 제공해야한다. 인화성 물질(아스팔트, 타맥 등)은 응결이 발생될 수 있는 배관의 아래에 존재하지 말아야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 14 | (6) 수소 공급에 적합한 배관장치와 관 부속품을 사용해야한다. 구리는 저압 배관에주로 사용되며 백동, 스테인리스강은 고압 배관에 사용되는 재질이다. 모든 배관이음쇠는 용접되어야 한다. 플랜지 또는 나선형의 이음쇠는 사용 가능하나 가능한사용을 피해야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 14 | (7) 수소 설비에서 압축조인트(Compression joint)는 누출 가능성이 있으므로 일반적 으로 권장되지 않는다. 소구경 배관과 같이 압축조인트 사용이 필연적으로 고려되면, 압축조인트는 작업에 적합해야 되고 제품 사용설명서에 따라서 엄격하게 사용 되어야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 14 | (아) 수소 설비를 사용하기 전에 수소 설비에 대한 누출 시험 여부 확인
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 14 | (자) 정기적으로 설비에 대한 적절한 검사의 수행 및 결과 문서화
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 14 | (차) 정기적으로 설비의 안전과 유지관리 이력 검토
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 14 | 6.1.2 격리 및 분리
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 15 | (2) 연료전지의 설계 또는 연료전지 각 부속품의 배치 및 설치 시 다음과 같은 사항을고려하면 화재나 폭발의 위험성을 감소시킬 수 있다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 15 | (가) 예측가능한 점화원으로부터 수소 취급장치를 분리시키고 물리적으로 격리한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 15 | (나) 수소 저장 구역과 연료전지의 전기출력 장치로부터 연료전지를 격리한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 15 | (다) 수소가 누출할 수 있는 특정 장치로부터 잠재적인 점화원은 아래에 위치시킨다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 15 | (라) 비내화성의 전기 광원 장치와 같은 잠재적 점화원을 수소가 축척될 수 있는 곳아래의 수평의 격벽 또는 비침투성 천장 바로 아래 위치시키지 말아야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 15 | <그림 6> 수소 취급 장치와 전기 장치의 배치
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 16 | (1) 이격거리는 중요 사고로 확대되는 앗차사고의 방지와 예측 가능한 사고의 영향을완화시키기 위해 필요한 최소 거리이다. 이격거리는 점화원으로부터 고압 수소 저장소, 또는 위험요소로부터 취약 대상(사람 또는 설비)을 이격시키기 위해 적용된 다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 16 | (2) 이격 거리는 수소설비로부터 사람과 인근 설비에게 수소누출로 인해 제트화재 사고에 대한 적절한 방호 수준을 제공하기 위한 것으로 차량 또는 기계장치 충돌, 인화성 물질의 누출, 점화원 또는 외부화염으로 인한 복사열 영향 등과 같은 사고로 부터 설비를 방호하기 위해 계산된 거리이다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 16 | (마) 수소가 누출될 수 있는 특정 지역, 구조물 또는 주택 등은 높고 낮은 위치에 환기 설비를 효과적으로 위치시켜야한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 16 | (바) 보호되지 않은 전기 장치 또는 고압선 아래에 수소를 저장하거나 또는 수소를 이용하는 설비를 위치시키지 말아야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 16 | (사) 수소누출 가능성을 감소시키기 위해 기밀성이 우수한 구획 또는 칸막이벽 및환기설비를 사용한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 16 | <그림 7> 수소 취급 장치 구조물의 환기에 대한 예
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 16 | 6.1.3 이격거리
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 17 | (3) 수소 또는 다른 위험물질을 취급하거나 저장하는 설비 주위에 설정된 이격 거리는 안전한 설치의 설계를 위한 기본적 요구사항이며 수소 누출이 발생 할 수 있는 설비에 대해 제시된 이격거리를 산정해야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 17 | (4) <표 2>에 제시된 최소이격거리의 사용이 용이하지 않은 경우에는 적절한 내화벽또는 다른 위험 감소 기술을 사용해야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 17 | (5) 권고된 이격거리가 적절하지 않는 경우에 작업자의 의무는 위험이 수용할만하고 합리적으로 실행 가능할 만큼 낮은 수준으로 감소되었음을 적절한 평가를 통해 입증해야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 17 | 1 불확실한 전기장치를 포함한 화기, 점화원 5 2 주차장과 같이 사람들이 모인 장소 또는 구역 8 3 건물, 목재 건축물 8
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 17 | 13 수소 설비와 직접 관련된 것 외 기타 5
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 17 | 5 지상에서의 대량의 인화성 액체 또는 LPG 8 6 지하에서의 대량의 인화성 액체 또는 LPG 5 7 수소 이외의 원통형의 인화성 가스 저장소 5 8 원통형의 산소 저장소 5 9 액체 산소 저장소 8 10 액체 질소 또는 아르곤 저장소 5 11 목재와 같은 부식성 물질 저장소 8
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 17 | 공기 압축기와 통풍 구멍(통풍 구멍 같은 것 바로 아래에설치하지 않는다.)
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 17 | 노출 유형
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 17 | 사무실 또는 작업장의 창문(개구부 바로 아래에 설치가 되어서는 안 된다)
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 17 | 수소공급원으로 부터의 거리(m)
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 18 | (1) 환기는 폭발의 위험성을 감소시키는 매우 효과적인 방법으로 연료/공기 혼합물의농도가 폭발하한계(LEL) 이하로 감소되면 폭발은 발생되지 않는다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 18 | (2) 예측 가능한 특정 위험 물질의 누출이 사람의 안전에 영향을 줄 수 있는 농도로 축척되지 않도록 해야 하며, 이를 위해 적절한 환기 설비가 제공되어야한다. 효율 적인 환기를 제공하기 위해서는 다음 사항을 검토한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 18 | (3) 수소와 다른 위험 물질을 취급하는 연료전지 설비의 구성 부품은 옥외에 위치되어야 한다. 만일 옥내에 설치되었을 경우, 옥외 장소를 사용하는 것이 합리적으로 실행 가능하지 않았으며 선정된 장소에서의 설비로부터의 위험성이 허용할 만한 수준이었음을 작업자는 입증해야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 18 | (4) 수소 저장을 위해 옥외 부지를 사용할 때 특정 누출에 대한 효과적인 희석이 이루어져야 한다. 옥외에 수소 저장?공급 설비를 설계할 때에는 폭발 분위기 축척 가능성을 최소화시키기 위해 아래의 사항을 따라야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 18 | (가) 높이가 낮은 불침투성 지붕, 차양, 격벽의 사용 회피
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 18 | (가) 수소 저장/취급 장치를 옥외에 위치
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 18 | (나) 예상 가능한 최대 누출속도 산정
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 18 | (나) 처마 또는 다른 돌출된 구조물 아래 위치시키지 말 것
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 18 | (다) 방벽보다는 비연소성 울타리 사용
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 18 | (다) 적절하게 높고 낮은 위치에 환기설비 제공
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 18 | (라) 낮은 천장, 차양, 덮개, 지붕에 대해 주의
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 18 | (마) 희석 공기가 안전한 장소로 배출되는 지 확인
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 18 | (바) 안전한 장소로 수소의 배출?제거 여부 확인
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 18 | (사) 복잡한 환기가 요구될 경우 전산유체역학 수행
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 18 | 6.1.4 환기
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 19 | (5) 밀폐 또는 부분밀폐 지역에서 수소를 사용하거나 저장 할 때는 항시 효율적인 환기를 통하여 폭발 분위기의 형성을 방지하여야 한다. 그 지역에서의 예측 가능한누출공의 크기를 산정하여야 하며, 이는 요구되는 환기량 계산을 위한 기초로 사용된다. 환기는 수소 설비 지역 내에 수소 농도가 폭발하한계의 10 %(부피단위) 이하로 유지되기에 충분해야 한다. 수소 설비가 위치하는 않은 구조물에서 연료전지 하우징 또는 구획 내에서 환기는 수소의 농도가 폭발하한계의 25%인 1.0 %(부피단위)를 초과하지 않아야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 19 | (라) 저장 설비 주위에 벽이 필요한 경우에는 적절하게 높고 낮은 위치에 환기 개구 부 확보
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 19 | <그림 8> 옥외 장소에 수소 저장설비 배치에 대한 예
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 20 | (10) 누출 시 상부방향으로 확산하는 수소는 불침투성 천장과 격벽의 상부에 축적될 수 있다. 이는 커다란 위험을 발생시킬 수 있으므로 수소누출이 발생될 수 있고, 환기설비가 설계된 영역에 사용된 전기장치의 종류와 위치를 확인하고 그 종류와위치가 적절한지 검토해야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 20 | (6) 수소 농도를 효과적으로 감지할 수 있는 장치가 구비되어 있고 감지장치가 적절한 폐쇄시스템에 연동되어 있는 경우에는 수소농도가 최대 2 %(부피단위)가 될 때까지 캐비닛 또는 하우징을 운전하는 것은 수용할 만한 것으로 간주한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 20 | (7) 자연 환기가 요구되는 희석을 제공하기 못할 때는 항시 적절한 강제 환기 방법을 사용한다. 이러한 경우 환기장치의 고장 또는 검출되는 수소 농도의 증가 시 적절한 감지 및 폐쇄 시스템은 그 장소로 수소 공급을 안전하게 고립시켜야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 20 | (8) 강제 환기설비의 설계 시 잠재적 폭발성 기류 내에 팬 모터를 위치시키지 말아야 한다. 환기팬을 개구부 근처에 위치시키고 구조물 내의 공기를 환기시킨다. 배출구근처에 환기팬을 위치시키지 않고, 시스템에서 잠재적으로 오염된 공기를 배출하기 위해 환기팬을 사용한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 20 | (9) 많은 연료전지 모듈에 존재하는 냉각/공기 송풍기 또는 압축기는 효과적인 환기를 제공하는데 적합하다. 이것이 사용되는 장소에서의 공기는 안전한 장소로부터 공급되어야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 20 | <그림 9> 수소누출 감지장치 배치에 대한 예
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 21 | (1) 가연성 혼합물은 점화원이 존재하지 않으면 폭발하지 않는다. 모든 점화원을 제거 하는 것은 매우 어렵지만 점화원 제어는 전체적인 위험을 감소하는 데 중요한 요소이다. 이 접근방법은 잠재적인 폭발성 물질이 존재하는 모든 곳에 적용되어야 한다. 점화원을 제어하기 위해서는 아래와 같은 사항에 대한 고려가 필요하다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 21 | (11) 내부 칸막이와 격벽은 잠재적인 수소누출 지역으로부터 점화원을 효과적으로 격리시키기 위해 사용된다. 분리된 구획의 가압 차이는 점화원을 포함한 지역으로 수소의 유입을 방지하는데 사용된다. 이 기술이 사용되는 곳에서 가압 공기는 안전한 장소로 방출되어야 한다. 환기량 또는 압력 차이의 손실에 반응 및 검출을위한 적절한 경보/폐쇄 시스템을 설치해야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 21 | (12) 희석 기류와 폭발 분위기 검출기의 수와 위치는 설비가 밀집된 복잡한 장소에 적절하여야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 21 | (13) 수소와 더불어 메탄, LPG 등과 같은 다른 연료가 존재하는 장소에서 구비된 환기 설비의 적절성을 보장하기 위해서는 각 물질의 밀도 및 확산성을 고려하여야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 21 | (가) 위험 지역에 대한 위험성 평가
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 21 | (나) 위험 지역의 크기와 특성 확인
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 21 | (다) 위험 지역의 경계를 표시하는데 적합한 기호 사용
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 21 | (라) 비 위험 지역에 전기장치 위치
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 21 | (마) 위험 지역에 적절히 분류된 장치 사용
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 21 | (바) 정전기를 방지하기 위해 본딩, 접지 및 방전복 사용
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 21 | 6.2 점화원 관리
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 22 | (2) 연료전지의 프로젝트 기획 시 화재 및 폭발 사고 경험이 없는 장소에 화재 및 폭발 위험성 고려 또는 제시된 장소가 이미 위험지역 인지 고려해야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 22 | (3) 수소, 다른 인화성 가스 또는 액체가 존재하는 장소에서는 위험지역을 다음과 같이 구분하여야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 22 | (4) 위험 지역으로 구분된 작업장 내 특정 장소에 위치한 전기장치는 적합한지 확인하여 구분하여야 한다. 위험 지역에서의 전기장치를 선정할 때 폭발 분위기가 존재할 가능성을 대비해 폭발 분위기를 고려하여 적절한 장치 그룹 및 온도 분류를 명시해야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 22 | (5) 모든 예측가능한 점화원을 적절히 제어하기 위해서는 위험 지역 구분으로부터의 결과를 사용해야 한다. 모든 예측가능한 점화원에는 화기작업, 흡연, 차량, 기계적 장치, 핸드폰 및 작업복이 포함되어야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 22 | (6) 연료전지의 설계 및 제작 시 다음의 사항을 고려해야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 22 | (가) 0종장소 : 인화성 물질과 공기 혼합물로 구성되는 폭발 분위기가 계속해서 또는오랜 기간 동안 존재하는 장소.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 22 | (가) 저장 장치의 각 구성품, 커넥터, 물질 등이 이들의 의도와 환경에 적합한지 확인한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 22 | (나) 1종장소 : 인화성 물질과 공기 혼합물로 구성되는 폭발 분위기가 정상작동 중에 생성될 수 있는 장소.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 22 | (나) 예측 가능한 수소 누출원 아래에 연료전지의 전기/전자 장치를 위치시킨다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 22 | (다) 2종장소 : 인화성 물질과 공기 혼합물로 구성되는 폭발 분위기가 정상작동 중에 생성될 가능성이 없으며 만약 폭발 분위기가 생성될 경우에는 그 빈도수가 극히 희박하고 아주 짧은 시간 지속되는 장소.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 22 | (다) 수소누출이 발생할 수 있는 지역으로부터 전기/전자 장치를 격리시키기 위해 가스에 대한 기밀성이 우수한 방벽을 사용한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 22 | (사) 화기작업, 차량, 흡연 및 핸드폰의 사용 금지
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 22 | (아) 적절한 장소에 피뢰설비 설치
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 23 | (7) 수소는 정전기로 인해 폭발될 수 있으므로 정전기 방전의 발생을 방지하기 위하여 다음과 같은 적절한 방법을 고려해야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 23 | (가) 모든 배관은 도전성을 가질 것 (나) 모든 배관과 장치를 효과적으로 접지 (다) 적절한 접지/연결 상태를 점검하여 문서화 (라) 위험 지역에서 방전복과 방전화 착용 (마) 옥외 연료전지 또는 수소 저장 설비를 설계 시 낙뢰 위험에 대비하여 적절한 방호 장치(피뢰침 등) 구비
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 23 | (라) 잠재적 폭발 혼합물의 형성을 방지하기 위한 적절한 환기설비를 사용한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 23 | (마) 특정상황에 적합한 방폭장치 또는 폭발 릴리프를 사용한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 23 | 7. 일반적인 안전 고려사항
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 23 | 7.1 매뉴얼 취급
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 23 | 7.2 교육 및 훈련
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 23 | 연료전지 설치와 관련된 위험에 의해 영향을 받을 수 있는 사람들은 적절한 수준의 교육 및 훈련을 받아야 한다. 연료전지 설비의 운전과 유지관리는 문서화된 절차에 따라 시행되어야 한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 23 | 연료전지의 사용과 유지와 관련하여 매뉴얼 취급으로부터 야기될 수 있는 위험성을 철저히 평가해야 한다. 특히 연료전지의 위치 선정 및 저장 방식, 접근의 용이 성, 구비된 장치는 설치로부터 발생 가능한 전체 위험에 커다란 영향을 가질 수있다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 24 | (1) 문서화된 절차는 예측 가능한 모든 비상사태를 포함하여야 한다. 비상사태 시 요구되는 대응에 대한 적절한 훈련이 제공되어야 한다. 연료전지 프로젝트를 기획하는 동안 수소설비가 곧 그 지역에 위치될 예정이라는 것을 소방서에 알리는 것이 필요하다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 24 | (2) 연료전지 설비의 설계 및 운전 측면에서 중요한 위험은 확인되어져야 하며, 연료 전지 설비로 인한 위험성을 허용할만한 수준으로 감소시키기 위해 적절한 방법이 제공되어야 하며, 또한 그 위험성을 합리적으로 실행 가능할 만큼 낮은 수준으로감소시키는 것이 필요하다. 화재 및 폭발 발생 시 비상조치계획 등은 KOSHA GUIDE (비상조치 계획 수립 지침)을 참조하여 작성한다.
연료전지의 설계 및 취급 안전 기술지침 | 24 | 7.3 비상사태 조치
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 1 | (2) 그 밖의 용어의 정의는 이 지침에서 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안 전보건법, 동법 시행령, 시행규칙 및 안전규칙에서 정하는 바에 따른다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 1 | (가) “열매유 (Heat transfer fluid)”라 함은 수증기나 물 이외의 유체를 이용한 열교환기 등을 통하여 공정상의 물질을 간접적으로 가열 또는 냉각시키는 물질을 말한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 1 | (나) “팽창탱크 (Expansion drum/Surge drum)”라 함은 열매유 보일러의 운전상태에 따라 배관내 열매유의 체적변동을 완충하기 위하여 설치하는 탱크를 말한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 1 | (다) “저장탱크 (Drop tank/Dump tank)”라 함은 열매유 보일러의 비상운전이나 보수시 배관내 열매유를 저장하기 위한 탱크를 말한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 1 | (라) “최고허용온도 (Maximum allowable bulk temperature)”라 함은 열매유 보일러 시스템의 배관내에서 허용 가능한 열매유의 최고온도를 말한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 1 | (마) “최고필름온도 (Maximum film temperature)”라 함은 열매유가 열매유 보일러 시스템내에서 노출될 수 있는 최고온도를 말한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 1 | 열매유 보일러에 관한 기술지침
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 열매유 보일러의 설계?설치?운전?보수 및 점검에 관한 지침을 정함을 목적으로 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 열매유를 사용?취급?저장하는 설비에 대하여 적용한다. 다만, 증발잠열을 이용하는 열매유설비는 제외한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 2 | (1) 사용온도는 -50～180 ℃의 범위이다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 2 | (1) 사용온도는 일반적으로 150 ℃～300 ℃의 범위이다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 2 | (2) 대부분 정제된 광유(Mineral oil)를 사용한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 2 | (2) 용기의 자켓, 배관 트레이싱 등 2차 냉각 및 가열용으로 주로 사용된다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 2 | (3) 65 ℃ 이상에서는 글리콜이 산화되므로 밀폐계에서 사용하며, 글리콜의 산화 방지를 위하여 질소를 충진하는 것이 바람직하다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 2 | (3) 낮은 온도에서는 염화칼슘용액, 메탄올, 글리콜 수용액, 다우썸(Dowtherm) J, 실썸 (Syltherm) 등이 사용된다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 2 | (4) 주로 에틸렌글리콜과 프로필렌글리콜계가 사용된다. 다만, 식품공업에서는 독성이 있는 에틸렌글리콜 대신 프로필렌글리콜계열을 사용하는 것이 바람직하다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 2 | (5) 열매유설비의 재질로는 강철, 연철, 구리 및 청동 등을 사용하나 한 시스템에 이종 금속을 사용하면 갈바닉 부식 가능성이 있으므로 부득이 이종금속을 사용하 는경우에는 갈바닉 부식이 일어나지 않도록 조치하여야 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 2 | 4. 열매유의 종류 및 특성
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 2 | 4.1 일반용 열매유
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 2 | 4.2 글리콜 수용액
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 2 | 대부분의 열매유는 다환방향족류이며 일부는 실리콘함유 탄화수소 또는 무기염류를 사용하고 있다. 상업적으로 많이 사용되는 열매유의 종류, 제조자, 온도범위, 물성 등은 <별표 1>과 같다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 3 | (1) 비열 및 열전도도가 클 것
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 3 | (1) 사용온도는 275～375 ℃의 범위이나 330 ℃ 이상에서 사용하는 경우는 드물다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 3 | (2) 고온용 열매유는 합성파라핀, 디아릴알칸(Diaryl alkane), 폴리페닐유도체 (Polyphenyl derivatives), 아릴에테르(Arylether), 디메틸실록산폴리머 (Dimethyl siloxane polymer)계 등이 있다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 3 | (2) 점도 및 유동점이 낮을 것
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 3 | (3) 증기압이 낮고 비점이 높을 것
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 3 | (3) 질산나트륨, 아질산나트륨, 아질산칼륨 등으로 구성된 무기염류는 530 ℃ 까지 사용할 수 있으며 이러한 열매유는 비가연성, 열적 안정성, 비 휘발성이나 부식성을 가지고 있다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 3 | (4) 고온용 열매유를 선정?사용하는 경우 공급자와 충분히 상의하는 것이 필요하다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 3 | (4) 인화점 및 자연발화점이 높을 것
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 3 | (5) 화학적 및 열적으로 안정하고 부식성이 없을 것
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 3 | (6) 가열 및 냉각의 온도범위가 광범위할 것
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 3 | (7) 공정물질과 접촉시 반응을 일으키지 않을 것
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 3 | (8) 공기 및 물과 접촉시 산화하거나 반응하지 않을 것
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 3 | 4.3 고온용 열매유
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 3 | 5. 열매유의 선정 및 취급
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 3 | 5.1 열매유의 일반요건
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 4 | (1) 열매유가 열화되면 고체탄소가 생성되어 안전밸브가 막히거나 열매유 보일러 튜브벽에 부착되어 튜브 파열의 원인이 되므로 고온, 산소, 습기 및 녹과의 접촉을 차
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 4 | (1) 열매유사용 공정의 최대운전온도 및 열매유의 최고허용온도(열매유를 고온에서 사용하면 분해되어 열매유의 특성이 상실)
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 4 | (10) 가격이 저렴할 것
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 4 | (2) 물, 습기 또는 산소 등과 접촉 시 열화(Degradation) 여부(특히 실리콘이 주성분인열매유는 산화안정성이 있으나 장시간 공기중에 노출되면 휘발성물질로 분해)
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 4 | (2) 열매유의 분해 또는 열화에 의해 생성된 저비점 물질과 불순물을 주기적으로 제거하여야 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 4 | (3) 열매유가 인화성이 있는 경우 누출 시 화재 위험성
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 4 | (4) 유기물과 반응하여 폭발할 위험성이 있는지 여부(아질산나트륨 등은 유기물과 반응하여 폭발함)
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 4 | (5) 열화에 따른 오염으로 인하여 설비의 가동정지 또는 보수기간에 영향을 주는지 여부
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 4 | (6) 인체 접촉 시 눈?피부?호흡장애를 유발할 가능성이 있는지 여부
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 4 | (9) 독성이 없고 환경오염성이 적을 것
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 4 | 5.2 열매유 선정 시 고려사항
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 4 | 5.3 열매유 점검 및 교체
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 4 | 단하여야 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 5 | (1) 설비내의열매유를 비운 후 열매유를 격리시킨다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 5 | (1) 열매유 가열시 열매유 보일러를 통해 일정한 유속으로 열매유가 흐르도록 하고 이흐름을 제어함으로서 공정에 투입되는 에너지 및 온도를 조절하는 제어방식을 적용한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 5 | (2) 설비내의 열매유를 비울 때에는 순환펌프 및 필터를 사용한다. 순환펌프를 사용할 수 없을 경우에는 질소를 이용하여 배관계 내의 열매유를 회수한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 5 | (2) 열매유 보일러에서 충분한 열교환이 이루어지고 열매유의 정체로 인한 국부적 과열현상(Hot spot)이 생기지 않도록 열매유 보일러 튜브를 통해서 흐르는 열매유의 유속을 결정한다. 열매유의 온도는 열매유 생산업자가 명시하는 안전온도를 넘지 않
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 5 | (3) 배관의 가장 낮은 위치에 드레인을 설치하여 비상시 저장탱크로 열매유가 배출될수 있도록 한다. 저장탱크는 배관내 전체 열매유를 충분히 수용할 수 있는 용량으로 하고 벤트를 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 5 | (3) 필터를 제거 또는 교체할 때는 잔류 고온열매유에 의한 화상을 입지 않도록 주의하 여야 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 5 | (4) 열매유를 직접 난방용으로 사용하지 않아야 하며, 부득이 난방용으로 사용하고자할 경우 중앙 열교환기를 통하여 물, 고온 글리콜 또는 스팀을 발생시켜 이를 이용 하는 방식을 사용한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 5 | 5.4 열매유의 회수
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 5 | 6. 열매유 보일러의 설계 및 설치
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 5 | 6.1 일반사항
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 5 | 도록 사전에 충분히 열량계산 및 검토를 실시한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 6 | (10) 유량, 압력 및 온도 측정장치를 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 6 | (11) 열매유관련 설비의 재질은 다음을 고려하여 선정한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 6 | (5) 제어실 및 열매유 보일러와 가까운 위치에서 주요장치 및 밸브의 조작이 모두 가능 하도록 해야 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 6 | (6) 열매유의 사용환경, 온도, 압력과 물성에 따라 연결부의 가스킷 재질, 밸브나 펌프의 패킹재질을 선정한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 6 | (7) 열매유가 응고점 이하로 되지 않도록 열매유배관의 보온 및 설비배치를 고려하고, 열매유가 장시간 응고점 이하로 방치될 가능성이 있는 경우에는 열매유배관에 보온및 스팀, 전기 트레이싱을 실시한다. 다만, 저장탱크로 향하는 열매유 드레인 배관에는 보온을 생략할 수 있다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 6 | (8) 저장탱크는 가능하다면 낮은 위치에 설치하여 열매유가 자중으로 탱크로 배출될 수있도록 하고 탱크에 충진되거나 배출되는 열매유의 양을 고려하여 적절한 크기의벤트를 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 6 | (9) 설비업체의 충분한 조언 없이 스팀 보일러를 열매유 보일러로 변경하여 사용하지 않아야 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 6 | (가) 일반적으로 탄소강을 사용하며 저온취성을 고려한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 6 | (나) 알루미늄, 황동 및 청동은 가능하면 사용하지 않는다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 6 | (다) 구리 및 구리합금은 공기의 차단이 완벽할 경우에만 사용할 수 있다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 6 | (라) 오오스테나이트 스테인리스 강은 염소에 의한 오염의 우려가 있을 경우(통상 염소의 농도가 50 ppm 이상)는 사용하지 않는다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 6 | (마) 열매유는 비교적 고온에서 사용되므로 패킹 또는 씰 이외에는 합성수지나 합성고무 재질을 사용하는 것은 바람직하지 않다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 7 | (1) 열매유 보일러의 구성은 <그림 1>과 같으며, 압력용기는 해당 압력용기 검사기준에 적합해야 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 7 | (2) 열매유의 분무나 미스트형 분출로 인한 화재 및 폭발을 방지하기 위하여 씰, 플랜 지, 밸브패킹 및 잠재적 누출원의 주위에 확산차단용 보호판을 설치한다. 잠재적
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 7 | (주 1 ) N.C.(Normal close, 정상운전시 닫음)
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 7 | <그림 1> 열매유 보일러의 구성
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 7 | 6.2 열매유 보일러 구성
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 8 | (1) 팽창탱크는 가급적 가장 높은 곳에 설치하여야 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 8 | (2) 팽창탱크는 대기온도에서 탱크 최대용량의 1/4이상, 최대운전온도에서 최대용량의 3/4이하로 유지될 수 있는 용량이어야 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 8 | (3) 열매유 제조업자나 설치업자가 특별히 보장하거나 요구하지 않는 한 시스템내의 열매유를 혼합하여 사용하지 않는다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 8 | (3) 팽창탱크에는 액위조절계 및 경보장치를 설치하여 탱크의 액위를 감시한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 8 | (4) 기존시설의 열매유 종류를 변경할 경우 설비의 재질, 유속, 온도, 압력, 벤팅시스템및 밀폐시스템 등이 새로운 열매유의 사용에 적합한지 충분한 기술적 검토를 하여 야한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 8 | (5) 열매유의 액위를 측정할 수 있도록 유리재질의 액위계를 사용하고자 하는 경우에는 금속 보호대가 부착된 외장 유리액위계를 사용한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 8 | (6) 열매유 보일러의 가스 및 오일버너 연료 공급배관에는 열에 대한 방호기능이 있는차단밸브를 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 8 | (7) 맨홀, 계장포트, 점검구 등 배관 및 설비의 개구부는 시스템 이상시 열매유가 누출되지 않도록 견고하게 마감조치 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 8 | (8) 전기, 계장용 공기 등 유틸리티의 공급중단에 대비하여 조절밸브 및 중요한 계장설 비는 페일 세이프(Fail safe) 설계를 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 8 | 6.3 열매유저장 탱크 및 팽창탱크
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 8 | 누출원이 보온 처리된 경우 보온재 주위에 금속판을 사용하여 보호한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 9 | (10) 팽창탱크에 벤트가 설치된 경우 벤트의 배출구는 안전한 곳으로 배출되도록 하여 건물 및 설비의 손상 또는 근로자의 상해가 없도록 하여야 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 9 | (4) 열매유가 공기 또는 습기와 접촉하여 열화 가능성이 있는 경우에는 공기 또는 습기를 차단할 수 있도록 배관계를 밀폐식으로 구성하고 불활성 가스로 밀봉한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 9 | (5) 밀폐식 배관계의 팽창탱크에는 압력조절밸브 및 안전밸브를 부착한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 9 | (6) 실내 또는 지상에 팽창탱크 및 저장탱크를 설치할 경우 그 주위에 방유제를 설치한 다. 저장탱크를 지면이하의 핏트에 설치할 경우 핏트 용량은 탱크 체적이상으로 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 9 | (7) 충분한 용량의 방유제 확보가 어렵거나 경제적인 이유로 설치가 곤란할 경우 다음의 보완조치를 고려한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 9 | (8) 용량 1 ㎥ 이상의 팽창탱크가 위치가 높은 곳에 설치된 경우에는 팽창탱크의 최하 단에 드레인 밸브를 설치하여 팽창탱크 보다 낮은 곳에 설치된 저장탱크로 열매유가 자연 배출되도록 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 9 | (9) 열매유 보일러가 열매유의 비등점을 초과하여 운전되는 경우, 팽창탱크에 0.1 MPa 내지 0.17 MPa의 질소 가스를 충진하여 가압한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 9 | (가) 탱크가 공정설비나 저장지역에서 떨어져 있는 별도의 공간에 설치된 경우 방유턱을 높게 하여 누출된 열매유가 외부로 확산되지 않도록 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 9 | (나) 탱크주위에 높이 10 ㎝ 이상의 방유턱을 설치하고 화재시 작동하는 스프링클러및 소화전사용으로 인한 소화수가 안전한 곳으로 배출될 수 있도록 배수구를 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 9 | (다) 팽창탱크에 과충진 예방 배관을 설치하여 저장탱크로 연결하고, 과충진 배관에 밸브가 없는 경우에는 팽창탱크 주변의 방유턱 설치를 생략할 수 있다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 9 | 6.4 배관
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 10 | (1) 누출된 열매유가 보온재에 흡수되지 않고 흘러내릴 수 있도록 밸브 스템을 수평으로 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 10 | (1) 배관은 물리적 파손의 우려가 없도록 설치하고, 열매유 배관과 목재 또는 가연성물질과는 다음과 같이 필요한 이격거리를 확보한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 10 | (2) 공정주위의 열매유배관에 불가피하게 가연성물질이 적체될 수밖에 없을 경우에는 열매유배관에 적절한 단열재로 보온을 하여 적체된 물질이 발화되지 않도록 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 10 | (2) 누출을 최소화하기 위해 더블 씰 밸브를 사용한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 10 | (3) 열매유배관이 공정지역 상부로 설치되는 것을 지양하고 가능한 지하, 옥외 또는 트렌치내에 설치되도록 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 10 | (4) 온도 177 ℃이상, 또는 온도 104 ℃이상 압력 0.69 MPa(g) 이상으로 운전되는 열매 유배관은 용접배관으로 하고, 기계적 연결은 펌프, 밸브, 설비연결 등에 한정하도록한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 10 | (5) 열매유배관에는 열매유가 열화될때 생성되는 코크 또는 스케일, 슬러지 등을 제거할 수 있는 필터 또는 스트레이너를 설치한다. 정상조업 중에도 불순물을 제거할 수있도록 사이드스트림 필터를 설치할 수도 있다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 10 | (6) 배관은 열팽창 및 수축을 고려하여 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 10 | (가) 표면온도 100 ℃ 이하의 보온 배관과는 2.5 ㎝, 보온되지 않은 배관과는 50 ㎝ 이상 (나) 보온된 배관의 표면온도가 100 ℃를 넘을 경우 인근에 있는 가연성 내장재 표면의 온도가 70 ℃ 이하로 유지되는 거리 (다) 가연성물질이 저장된 곳과 배관사이의 거리는 상호 위험이 초래되지 않는 거리
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 10 | 6.5 밸브
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 11 | (1) 열매유누출을 최소화하기 위해 기계적 연결부위는 최소화하고 가능한 용접방식으로 처리한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 11 | (1) 열매유배관에 사용하는 단열재는 열매유가 보온재에 스며들어 자연 발화되는 것을방지하기 위하여 셀룰라 글라스(Cellular glass)와 같이 비흡습성 재질이어야 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 11 | (1) 펌프는 씰이 없고(Sealess) 충분한 토출압력과 용량을 가진 원심형 펌프를 사용하며 왕복동형 펌프는 사용하지 않는다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 11 | (2) 260 ℃ 이상에서 운전되는 경우에는 펌프 씰 냉각설비를 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 11 | (2) 가스킷 선정은 취급 열매유의 물리화학적 성질, 사용온도, 압력 등을 고려하여 다음과 같거나 또는 이와 동등 이상의 가스킷을 선정한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 11 | (3) 밸브재질은 주강 또는 단조강을 사용한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 11 | (3) 충분한 흡입양정을 확보한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 11 | (4) 글로브 밸브는 밸브 패킹에서의 누출을 방지하기 위하여 외부 스크류 형을 사용한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 11 | (4) 열매유의 플래쉬에 의한 공동현상(Cavitation)이 발생되지 않도록 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 11 | (5) 흡입측에 착탈식 스트레이너를 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 11 | (가) 나선형홈이 있는 스테인리스 강 가요성 그레파이트(Spiral-wound stainless steel flexible graphite-filled) (나) 나선형홈이 있는 스틸(Spiral-wound steel)
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 11 | 6.6 연결부
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 11 | 6.7 펌프
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 11 | 6.8 단열
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 12 | (1) 열매유 보일러를 옥외에 설치하는 경우에는 다음의 이격거리를 확보한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 12 | (2) 보온작업은 배관이나 설비의 누설여부를 확인하기 위한 압력시험 및 열매유설비 전체에 대한 가열성능시험 완료 후 시공한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 12 | (3) 설비나 배관에 기존의 흡습성 보온재가 설치된 경우 플랜지등 누출되기 쉬운 지점은 누출열매유 확산방지용 보호판을 우선 설치한 후 보온재를 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 12 | (가) 주요 건물로부터 23 m. 다만, 열매유용량이 5.7 ㎥이하일 경우 7.6 m. 이격거리를확보할 수 없을 경우 1시간 이상의 내화벽을 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 12 | (나) 인화성액체 또는 가연성 가스 취급공정으로부터 30 m. 다만, 열매유 보일러나 공정설비에 자동소화설비가 설치된 경우 이격거리를 축소할 수 있다. 또한 투자효과 대비 위험감소 효과가 적으며 부지상의 문제로 이격거리를 유지할 수 없을경우 소화전이나 모니터 등 수동소화설비를 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 12 | (다) 인화성물질이나 가스를 취급하지 않는 공정설비로부터 23 m. 다만, 열매유보유용량이 5.7 ㎥ 이하일 경우 7.6 m. 이러한 이격거리를 확보하지 못할 경우 인접설 비의 복사열피해를 막기 위한 소화전이나 모니터를 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 12 | <표 2> 단열재 종류비흡습성 흡습성
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 12 | 7. 열매유 보일러의 배치 및 건축물
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 12 | 다만, 배관 플랜지가 없고 용접만으로 이루어지거나 밸브, 펌프 등 누출될만한 부속설비가 없는 경우 단열재의 제한은 없다. 통상적인 단열재는 <표 2>와 같다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 12 | 칼슘 실리케이트 85% 마그네시아글래스 화이버 세라믹 울미네랄 울실리케이트
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 13 | (2) 인화점 220 ℃ 이하인 열매유를 사용하거나 비등점이상으로 운전되는 열매유 보일러 및 관련 설비는 옥외 또는 방화 구획된 제한 공간 내에 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 13 | (3) 열매유 보일러가 폭발위험지역내에 설치될 경우 별도의 부속건물에 설치하고 안전 규칙 제291조의 안전거리를 유지하여야 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 13 | (4) 생산 공정동에 열매유 보일러실을 설치할 경우 타 생산 공정과는 화재 시 1시간 이상 견딜 수 있는 내화구조 벽으로 방화구획하고, 열매유전달설비가 0.1 MPa 이상의 압력으로 운전될 경우 해당실의 벽은 강화콘크리트, 강화모르타르 조적조, 일반 콘크리트 블록, 금속보강 석고보드 등 물리적 파열에 충분히 견딜 수 있는 재질로선정한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 13 | (5) 열매유를 사용하는 공정은 화재 시 1시간 이상 견딜 수 있는 내화성능의 방화벽으로 다른 주요설비와 방화 구획한다. 방화 구획이 곤란할 경우 바닥경사 조정, 설비외곽의 누출방지 홈, 방유제 설치 또는 방유턱을 설치하여 화재, 누출 및 스프링클러 작동으로 인한 피해가 없도록 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 13 | (6) 설비외곽의 누출방지 턱, 경사바닥을 사용할 경우 열매유가 다른 인접 생산지역이나 저장시설 또는 아래층으로 누출되지 않도록 적절한 집유 및 배유시스템을 갖추 어야 한다. 또한 누출 가능성이 높은 펌프나 설비 주위에는 누출방지 턱을 설치한 다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 13 | (7) 신규설비의 경우 열매유설비용 제어실, 제어반, 배선, 차단기는 열매유 보일러의 펌프 및 배관과 분리 설치하는 것이 바람직하며 열매유 보일러실은 화재 시 1시간 이상 견딜 수 있는 방화벽으로 구분한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 14 | (1) 열매유 보일러 운전 시 다음과 같은 공정조건에 도달하면 경우 경보가 울리고 연료 공급이 자동 중단되도록 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 14 | (1) 팽창탱크 상부, 열매유 보일러의 열매유 공급 출구배관 및 열팽창의 우려가 있는 배관에는 적절한 안전밸브를 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 14 | (2) 안전밸브의 용량 선정, 설치 등에 관한 사항은 KOSHA GUIDE “안전밸브 설계 및설치 등에 관한 기술지침”, KOSHA GUIDE “공정용 안전밸브의 기술기준” 및 KOSHA GUIDE “열팽창용 안전밸브의 기술지침”에 따른다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 14 | (3) 유동점이 높은 열매유를 안전밸브를 통하여 옥외로 방출하는 경우에는 열매유의 응고, 동결 등에 의한 안전밸브의 막힘이 없도록 단열, 가열 등의 조치를 하여야 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 14 | (4) 안전밸브 최종 방출구는 우천 시 비가 들어오지 않도록 후드를 씌우거나 적절한방법으로 말단 처리한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 14 | (5) 파열판을 안전밸브 전단에 부착할 경우 안전밸브와 파열판 사이에 압력계 등을설 치하여 파열판의 파손여부를 확인할 수 있도록 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 14 | (가) 열매유 보일러 출구 온도 및 압력이 높은 경우(주: 온도 고온감지 장치의 설정치는 열매유 제조자가 권장하는 최대 허용온도(Max. bulk temperature)이하로 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 14 | (나) 열매유배관내 압력이 저압으로 떨어진 경우 (다) 열매유 보일러로 유입되는 열매유의 온도가 높은 경우. 다만, 제8.2항의 (가)호를
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 14 | 8. 열매유 보일러 방호조치
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 14 | 8.1 안전밸브
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 14 | 8.2 자동제어 장치
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 15 | (1) 열매유 보일러 화재 시에는 열매유 사용설비로 공급되는 열매유배관에 자동 차단밸브나 삼방(3way)밸브를 설치하여 열매유 사용설비로 공급되는 열매유를 차단한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 15 | (2) 열매유 보일러 및 사용설비 사이의 열매유배관 등에 열매유 보유량이 많은 경우 (2000L이상) 누출 잠재량을 줄일 수 있도록 다음을 고려하여 차단밸브를 추가 설치한 다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 15 | (2) 열매유 보일러 운전 시 제어용 전력이 차단되거나, 열매유취급설비나 배관지역의스프링클러 또는 연소실 화재 진압용 스팀(Snuffing steam)이 분사되는 경우 경보가 울리고 연료 공급이 자동 중단되도록 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 15 | (라) 표면온도계 또는 열전대식 온도 측정기로 측정한 결과 열매유 보일러 튜브 또는 필름온도가 높은 경우 (마) 열매유 보일러에서 배출되는 연소가스 온도가 통상적인 연소가스 온도와 60 ℃ 이상의 차이가 있는 경우 (바) 불꽃의 꺼짐 (사) 낮은 연소공기 유량(송기설비 설치 시) (아) 낮은 연료압력(연료가스 또는 연료유) (자) 높은 연료압력(연료가스 사용 시) (차) 분무스팀의 공급중단(연료유 사용 시) (카) 흡입통풍 또는 압입통풍 차단 (타) 열매유 사용설비 측에서의 열매유 유량 측정값이 낮을 경우(열교환기를 통과하는 열매유유량이 낮은 경우) (파) 열매유 보일러의 입출구 열매유 유량차 발생시(선택적) (하) 팽창탱크의 낮은 액위 (거) 팽창탱크의 낮은 운전압력(압력 운전 시)
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 15 | (정변위 펌프를 사용할 경우 해당 펌프정지)
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 15 | 8.3 기타 화재 누출시의 안전조치
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 15 | 설계에 반영한 경우 선택적으로 사용)
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 16 | (3) 열매유 보일러가 아닌 다른 장소에서 화재가 발생한 경우에는 열매유의 순환을 차단하고 화재의 영향을 받지 않는 별도의 비상 냉각계로 열매유를 순환시킨다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 16 | (4) 열매유의 누출이나 화재 발생지점을 정확히 파악하기 위해서는 <그림 2>와 같이스프링클러의 구간별 작동신호, 열매유 사용설비별 유량계 또는 저압감지 연동 스위치 신호 등을 활용한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 16 | (5) 열매유 보일러를 작동 정지시킬 수 있는 비상정지 스위치는 운전원이 상시 근무하는 장소 및 열매유 누출/화재 시 운전원 접근이 가능한 장소에 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 16 | (6) 열매유 사용설비에서의 열매유 누출 시 큰 손실이 예상될 경우 열매유 사용설비 별로 열매유 유량차이 감지기 등을 설치하여 누출을 감지하고 해당 열매유 사용설 비를 <그림 3>과 같이 선별적으로 바이패스 또는 비상 배유할 수 있는 장치를 설치한
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 16 | (가) 고가의 설비, 훼손 시 보수가 어려운 설비, 공정 중단시 손실이 많은 설비가 있는 경우
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 16 | (나) 탱크나 배관의 설치 높이 차이로 인한 자연낙차로 인하여, 배관 파손 또는 밸브열림 시 등 많은 량의 열매유 누출이 예상되는 경우
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 16 | <그림 2> 열매유 누출 시 감지회로 구성
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 17 | (7) 열매유배관의 열매유 자동 차단밸브는 공압식 또는 페일 세이프(Fail safe) 형식의밸브를 사용한다. 공압식 밸브를 사용할 경우 공기공급 배관에 일정온도에서 녹는가용(Fusible) 플러그 등을 설치하여 주변의 화재발생시 자동적으로 작동되도록 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 17 | (8) 열매유배관이 설치된 공간을 관통하는 가연성가스 배관이 설치되는 경우 안전하게작동할 수 있는 위치에 가스 비상차단밸브를 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 17 | <그림 3> 열매유 가열시스템의 누출시 바이패스/비상배유 흐름도
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 17 | 8.4 소화설비
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 17 | 8.4.1 옥내 소화설비
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 18 | (1) 연소실, 열매유사용공정 및 열매유배관이 통과하는 지역 등 열매유 누출 시 화재가발생할 수 있는 모든 건물에는 스프링클러를 설치하는 것이 바람직하다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 18 | (2) 스프링클러 헤드당 방호면적은 고위험 수준에 맞게 9.3 ㎡로 하고 방류량은 <표 1>의 기준을 만족하도록 설계한다. 또한, 열매유가 누출될 수 있는 지역 중 설비에 의한 방사 방해로 인하여 반경 1 m 또는 면적 1 ㎡의 사각지대가 발생할 경우 해당 부위에 스프링클러헤드를 추가로 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 18 | (3) 스프링클러 설비는 습식 자동기동 방식이 바람직하나 일제개방방식도 차선책으로고려한다. 일제개방방식의 경우 헤드당 방호면적은 9.3 ㎡를 넘지 않도록 하여야 하며, 기동용 감지부의 설치간격은 관련규정을 참고한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 18 | (4) 열매유 보일러나 사용설비가 다공층 바닥형식의 다층 구조물에 설치된 경우 실제 열매유의 누출 상황을 고려하여 폭발위험지역 설정, 소화설비 설치 등의 화재 예방상 필요한 조치를 하도록 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 18 | (주 1 ) 기타 스프링클러 설치 관련사항은 관련 소방설비 설치기준을 참고한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 18 | (주 2 ) 작동온도가 중간인 경우(예 100 ℃)에서의 헤드당 포용면적은 고온 및 저온에서의 해당 대상면적에 대한 보간법으로 산출한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 18 | <표 1> 건물내부 열매유설비에 대한 소화설비 설치
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 18 | 방수시간 (분)
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 18 | 소화전유량 (L/min)
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 18 | 없음 습식 141 10 278 1900 60 없음 습식 71 10 371 1900 60 없음 건식 141 10 464 1900 60 없음 건식 71 10 557 1900 60 있음 습식 171 10 557 3800 60 있음 습식 71 10 743 3800 60
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 19 | (1) 열매유 보일러 연소실 내부에는 불활성가스 자동투입 설비를 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 19 | (1) 옥외에 설치된 열매유사용 설비의 열매유 보유용량이 2,000 L 이상이거나 순환용량이 분당 200 L 이상일 경우 관련규정에 따라 물분무 설비를 설치한다. 이보다 작은규모의 열매유사용 설비는 소화전이나 모니터 등의 제한적 소화설비를 사용할 수 있다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 19 | (2) 열매유 보일러 내부 소화용으로는 이산화탄소나 질소를 사용하되 세부설계기준은 관련 규정을 따른다. 소화약제로는 스팀도 사용 가능하나 스팀공급원의 신뢰성이 충분하여야 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 19 | (2) 열매유사용 설비의 밸브, 플랜지, 부속류, 펌프 등 옥외 배관으로부터의 누출위험이 있고 누출로 인한 화재가 건물 또는 주요 구조부에 심각한 위험을 초래한다고 판단될 경우 적절한 소방시설을 설치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 19 | (3) 스팀을 이용하여 화재를 진압할 경우 스팀 방출량은 0.64 kg/min/㎥ 내지 1.3 kg/min/㎥로 하며 방호 대상체적에 연소실을 포함하나 연소가스 배출 연도는 포함하지 않는다. 방출량은 화재진압초기에 스팀이 방출되거나 방호대상물의 밀폐성이좋을 경우 작은 값을 적용하고, 방호대상 내부의 공기순환이 분당 1회 이상 이루어지는 등 질식효과가 낮은 경우 높은 값을 적용한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 19 | (가) 배관에 플랜지 이음부가 없고 모든 이음부를 용접한 경우 (나) 밸브, 펌프 또는 이와 유사한 누출원이 없는 경우 (다) 자동 또는 수동 차단밸브가 설치된 주철배관을 사용한 경우
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 19 | 8.4.2 옥외 소화설비
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 19 | 8.4.3 열매유 보일러 내부화재 진압설비
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 20 | (4) 스팀 혹은 불활성가스의 투입량 및 투입시간은 열매유 보일러 내부에 설치된 내화재나 고열부분의 온도가 열매유의 인화점 이하로 떨어질 때까지 내부 질식농도가 유지되도록 설계한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 20 | (5) 다음과 같은 공정 조건중 하나의 조건이 발생하면 경보를 울리고, 두 가지 이상의 조건이 발생하면 고정식 소화설비가 자동 기동되도록 하되 필요시 원격으로 수동조작 할 수 있도록 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 20 | (6) 열매유 보일러의 연소실내에서 화재가 발생할 경우 다음과 같은 조치를 취한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 20 | (7) 질식소화설비 설치 후 전부하 방출시험을 실시한다. 가능하다면 열매유 보일러의 정상작동 중 소화설비와의 연동관계, 주요부품 기능여부, 소화약제 확보여부를 확인 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 20 | (가) 연료공급 차단 (나) 연소용 공기공급 팬 정지 (다) 연소가스 배출연도의 댐퍼는 개방 상태 유지 (라) 스팀 또는 다른 불활성가스를 투입하거나 화재발생원 내부에 소화약제 투입 (마) 배관내 열매유를 비상저장탱크로 배출 (바) 화재진압 후 급배기댐퍼를 열고 팬을 재가동하여 열매유 보일러 튜브의 열손상방지
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 20 | (가) 열매유 보일러로 들어가고 나오는 열매유의 유량이 크게 차이가 날 때 (나) 팽창탱크의 열매유 액위가 낮을 때(열매유 부족 시 자동 충전하는 펌프가 없는경우에만 해당된다) (다) 연도를 통해서 방출되는 연소가스 중 가연성 가스의 농도가 증가할 때 (라) 열매유 보일러에서 방출되는 연소가스의 투명도가 떨어질 때 (마) 연소가스 온도가 높을 때 (바) 연소가스의 일산화탄소농도가 증가할 때 (사) 연소가스의 산소농도가 감소할 때
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 21 | (1) 열매유를 충진하기전 열매유가 흐를 수 있는 모든 배관, 설비 및 탱크에 퍼지를 실시한다. 불활성가스를 가열하여 퍼지하면 배관 등에 남아 있는 수분을 보다 쉽게 증발시켜 방출할 수 있다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 21 | (1) 열매유사용 설비와 배관이 설치된 모든 장소에는 쉽게 접근할 수 있는 위치에 10 kg 내지 15 kg 용량의 분말소화기를 비치한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 21 | (2) 배관내 공기가 쉽게 빠져나갈 수 있도록 시스템의 낮은 부분으로부터 열매유를 서서히 충진시킨다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 21 | (2) 소화전을 사용할 경우 열매유 누출지역이나 주변 가연물에 소화수가 충분히 도달할수 있도록 소화전호스가 비치되어야 하며, 화재 진압용 소화전은 봉상형 노즐 을사용한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 21 | (3) 장기간 열매유가 분출하는 형태의 화재가 발생할 수 있는 수직형 대용량 열매유 보일러의 경우 물분무설비 외에 주변 철 구조물에 대한 내화조치가 필요하다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 21 | (4) 여러 층에 걸쳐 열매유 보일러를 설치하여 화재위험이 높을 경우 주철골 및 지지대에 내화를 적용하여 2시간 이상 화재에 견딜 수 있도록 하며 내화구조는 부식, 기후, 직접적인 소화수 압력 등에 견딜 수 있도록 시공한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 21 | (8) 열매유 보일러 댐퍼는 정기적으로 성능시험(최소 1년에 1회)을 실시하여 이상 유무를 확인하도록 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 21 | 8.4.4 기타
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 21 | 9. 운전 및 유지관리
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 21 | 9.1 시스템 검사/가동
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 22 | (1) 열매유 보일러의 연소실 내부를 관측할 수 있는 감시창을 통하여 열매유의 누출여 부, 내화물의 손상여부 등 연소실 내부를 매일 1회 이상 육안검사 한다. 특히 부하의 변동 후 튜브 표면에 핀홀이 발생하지 않았는지, 열매유누출로 연소실에 이상이발생하지 않는지 확인한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 22 | (1) 열매유 제조자나 열매유 보일러 제작자의 사양에 명시된 온도와 압력 이내에서만 운전해야 한다. 사양에 명시된 운전조건 이상으로 운전을 하고자 할 경우 제조자와협의하여 운전 가능여부 및 필요한 안전조치에 대해 확실히 검토하고 필요시 위험성평가를 실시한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 22 | (2) 열매유 보일러 출구에서의 온도 또는 압력은 자동으로 조절되어야 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 22 | (2) 열매유 보일러의 튜브 부위에 과열이 발생하지 않는지 가능한 자주 확인하여야 한다. 튜브의 색상이 다른 부분과 다르게 보이는 부분은 튜브가 막히거나 코크스화된 경우가 많으므로 정밀 확인이 필요하며 필요시 열탐상카메라를 사용하여 정밀진단을 실시한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 22 | (3) 공정의 피가열 물질이 열매유배관내로 침투하는 징후가 있을 경우 즉각 운전을 중단하고 침투지점을 파악하도록 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 22 | (3) 열매유시스템 배관내부의 수분이나 물로 인한 열적 스트레스가 없도록 온도를 서
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 22 | (4) 신규로 설치된 배관이 있을 경우 관련 기준에 따른 수압시험을 실시한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 22 | (5) 수압시험 후 건조된 압축공기를 이용하여 잔여 수분을 최대한 제거한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 22 | 9.2 정상운전
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 22 | 9.3 정기검사
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 22 | 서히 증가시키고, 열매유 보일러 튜브의 유체흐름이 충분한 것으로 확인되기 전에는 버너의 출력을 최대로 하지 않는다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 23 | (1) 열매유의 특성 및 열화여부를 매년 검사하여 제조자가 제시한 기준값내에 포함되는지 확인한다. 사업장내에 실험실이 있다 하더라도 통상 제조자에게 샘플을 보내서 확인한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 23 | (2) 시료의 특성분석결과 결함이 있는 것으로 판정된 경우 설비 전체에 대한 점검을 실시한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 23 | (3) 연료공급을 차단한 후 열매유 보일러실의 연소실 내부를 검사하여 튜브 내부의 막힘이나 연소물의 적체로 인한 적열부분, 열매유누출로 인한 이상연소 흔적 및 차단밸브의 차단기능 이상 유무를 확인한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 23 | (3) 열분해된 열매유 분해물은 일반적으로 인화점, 착화점 및 자연발화점을 저하시켜화재 위험성이 커지므로 다음 사항을 분석한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 23 | (4) 열매유 보일러의 연소실 버너에 투입되는 연료가 펌프사양에 표시된 사양 이상으로 공급되지 않는지 확인한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 23 | (가) 점도
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 23 | (나) 산가(Acid number)
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 23 | ① 산가를 측정하면 열매유의 수화 또는 산화에 의해 산으로 변화되는 정도를 추정할 수 있다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 23 | ① 점도는 열매유의 유동성 및 열전달 효율에 영향을 미친다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 23 | ② 산가의 허용 최대치는 파라핀계가 열매유 1 g당 4.0 ㎎ KOH, 폴리페닐계가 열매유 1 g당 1.0 ㎎ KOH이다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 23 | ② 점도가 작아질수록 열전달효율 및 유동성이 좋아지나 점도의 변화는 열매유가 열화되고 있다는 것을 나타낸다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 23 | ③ 시간이 경과함에 따라 폴리페닐계 및 광유의 점도는 증가하고 합성파라핀의 점도는 감소한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 23 | 9.4 열매유 특성변화 및 점검
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 24 | (1) 열매유의 누출은 규모에 관계없이 반드시 수리되어야 하며 수리는 응급조치가 아닌 밸브교체, 가스킷의 교체 등 완벽하고 항구적으로 쓸 수 있는 방법을 사용해 야한다. 또한 누출이나 안전밸브의 작동 등으로 누출된 열매유가 고온부위와 접촉할 위험이 있는 경우 누출된 열매유를 신속히 청소하거나 제거하여야 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 24 | (2) 보온재가 누출된 열매유로 인하여 젖어있는 경우 해당 부위의 보온재는 교체하고오염원인을 제거해야 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 24 | (3) 열매유 보일러를 개방할 경우 시스템을 정지시키고 온도가 충분히 냉각된 후에 개방해야 한다. 냉각된 열매유가 동결될 위험이 있을 경우 먼저 배관 및 설비에 대한드레인을 실시한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 24 | (4) 배관이나 설비에 대한 절단 및 용접작업이 필요한 경우 안전작업허가를 득하여야 하며, 허가내용에는 작업대상 배관의 열매유를 배출하고 청소 또는 불활성가스로 치환한 후 인접 연결배관은 블라인드 조치하도록 하는 내용이 포함되도록 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 24 | (5) 맨홀, 센서부착용 홀, 점검구 등 배관이나 설비의 개구부는 플랜지, 설비, 씰 및 다른 잠재 누출지점에 대한 점검 및 유지관리와 동일한 수준으로 관리한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 24 | (6) 열매유 보일러의 튜브외부에 대한 청소 작업 시 튜브가 손상되지 않도록 특별히주의한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 24 | (다) 아세톤 불용성분
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 24 | (라) 수분
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 24 | ① 저비점 물질 및 산의 생성 원인이 된다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 24 | ① 탄소 및 고체성분과 스케일의 양을 측정할 수 있다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 24 | ② 수분함량의 최대치는 합성파라핀이 2000 ppm, 방향족 화합물은 400 ppm이다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 24 | ② 침식을 방지할 수 있는 최대치는 열매유 100 mL당 50 ㎎이다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 24 | 9.5 유지관리
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 25 | (1) 관련기준 및 사업장 실정을 반영하여 매년 자체 또는 외부 전문가에 의한 정기점검을 실시하도록 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 25 | (1) 열매유 보일러와 관련된 모든 운전원에게 열매유 보일러에 대한 정상운전 및 이상 운전에 대한 교육훈련을 실시하고 운전원이 열매유 보일러 운전 및 누출 위험에대해 충분히 인식하도록 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 25 | (2) 열매유 보일러 연소실내의 화염이 도달하는 부분에 대한 점검을 실시한다. 표면이 부풀거나 다른 국부 과열된 흔적이 있을 경우 열매유를 모두 비우고 정밀점검을 실시한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 25 | (2) 정상운전절차 및 비상운전절차에 대한 자세한 내용이 수록된 운전지침서를 운전 원이 상주하는 장소에 비치한다. 비상운전절차에는 누출 및 화재와 같은 가상 시나리오가 포함되어야 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 25 | (3) 여건이 허락할 경우 튜브표면에 대한 초음파검사, 와전류검사를 실시하고 설비의계속사용 가능여부를 판단한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 25 | (4) 압력계 등 계기의 정밀도에 따른 정기적인 점검 및 교정기준을 정하고, 계기는 1년에 1회 이상 검교정한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 25 | (5) 자동제어장치는 1년 1회 이상 점검, 교정 및 시험을 통하여 정상 작동여부를 확인 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 25 | (6) 정상 운전압력의 1.5배의 압력 또는 펌프 최대압력 중 높은 압력(안전밸브 작동압력 이하)으로 설비전체에 대한 기밀시험을 실시한다. 시험용 매체로 열매유를 사용할 경우 열매유를 주위온도로 하여 실시한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 25 | 10. 교육훈련
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 25 | 9.6 년간 정기점검 및 시험
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 26 | (3) 비상대응팀 및 화재진압담당자들은 열매유배관 및 비상차단밸브가 설치된 위치와열매유특성에 맞는 적절한 화재진압방법을 숙지하도록 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 26 | (4) 배관에 대한 보수작업 시 점화원 관리를 하도록 하고 보수작업 시 설비가 완전히차단된 상태에서 시건 및 표찰이 이루어지도록 안전작업허가제도를 운영한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 26 | (5) 시스템내의 열매유온도가 <별표 1>의 각 열매유별로 제조자가 정한 최고허용온도를 초과했을 때 즉각 연료공급을 차단하거나 설비를 정지하도록 해야 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 26 | (6) 안전과 관련된 자동제어장치는 운전원 임의로 바이패스하지 않도록 하고, 부득이자 동제어장치를 바이패스 하고자 하는 경우에는 규정에 따라 자동제어장치 바이패스대장을 작성 관리하도록 한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 | 26 | (7) 열매유의 용해점 이하 온도상태에서 설비나 배관내의 열매유를 녹이는 경우에는직 화를 사용하지 않고 전체난방, 스팀, 전열선을 사용한 용해방법을 사용한다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 |  | (5) 공정내에 배관을 통해서 공급되는 열매유이외에 다른 인화성물질을 취급하지 않는경우에는 다음의 조건하에서 스프링클러 설비를 생략할 수 있다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 |  | 구역당
열매유 보일러에 관한 기술지침 |  | 다.
열매유 보일러에 관한 기술지침 |  | 밀폐셀 방식의 유리(폼형 유리) 알루미늄 포일
열매유 보일러에 관한 기술지침 |  | 방수밀도 (L/min?㎡)
열매유 보일러에 관한 기술지침 |  | 방호면적 (㎡)
열매유 보일러에 관한 기술지침 |  | 스프링클러방식(주 1 )
열매유 보일러에 관한 기술지침 |  | 실내폭발위험
열매유 보일러에 관한 기술지침 |  | 작동온도 (℃)(주 2 )
열매유 보일러에 관한 기술지침 |  | 주1) 비상바이패스 : 밸브 1 및 2(열림), 밸브 3 및 4 (닫힘) 주2) 비상배유 : 밸브 1 및 5(열림), 밸브 2, 3, 4(닫힘)
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 1 | (가) “열팽창용 안전밸브(Liquid thermal relief valve)”라 함은 2개 이상의 밸브 또는 맹판(Blind flange) 등으로 차단된 배관내의 액체가 외부 열원에 의한 열팽창으로 인해 배관이 파열되는 것을 방지하기 위하여 설치하는 안전밸브를 말한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 1 | (나) “열원”이라 함은 태양열, 수증기, 열매유, 전기 등과 같이 내부 액체의 온도를 상승시킬 수 있는 에너지 발생원을 말한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 1 | (다) “배관계”라 함은 열원에 의하여 액체가 가열되는 가열로, 열교환기, 용기 등화학설비를 포함한 배관 시스템을 말한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 1 | (라) “상변화(Phase change)”라 함은 액체가 증기 또는 액체의 일부가 증기로 기화하는 상태변화를 말한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 1 | 이 지침은 산업안전보건기준에 관한 규칙(이하 “안전보건규칙”이라 한다) 제261 조(안전밸브 등의 설치)의 규정에 의거 열팽창용 안전밸브의 설치 등에 관한 기술적 사항을 정함을 목적으로 한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 1 | 이 지침은 액체를 취급하는 배관에 설치하는 열팽창용 안전밸브의 설치대상, 배출용량, 크기, 설정압력 및 배출물질의 처리 등에 적용한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 2 | (1) 가열로 또는 열교환기와 같은 공정열 (2) 수증기, 열매유 또는 전기에 의한 배관 가열 (3) 태양의 복사열 (4) 대기온도 상승
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 2 | (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 안전보건규칙 및 고용노동부 고시에서 정하는 바에 의한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 2 | (마) “최고허용압력(Maximum allowable working pressure)”이라 함은 용기, 배관, 밸브, 플랜지 등의 제작에 사용된 재질의 두께(부식여유 제외)를 기준하여 산출된 허용가능한 최고의 압력을 말한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 2 | (바) “설정압력(Set pressure)”이라 함은 설계상 정한 분출압력 또는 분출 개시 압력으로서 이름판에 표시된 압력을 말한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 2 | (사) “배압(Back pressure)”이라 함은 안전밸브의 토출측에 걸리는 압력을 말한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 2 | 4. 설치대상 및 설치위치
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 2 | 4.1 설치대상
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 2 | 4.1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 1과 같은 안전상의 조치를 하는 경우에는 열팽창용 안전밸브의 설치를 생략할 수 있다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 2 | 4.2 설치대상 제외
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 2 | 다만, 물을 취급하는 경우에는 열교환기의 냉각용 배관계에 한하여 열팽창용 안전밸브를 설치한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 2 | 열팽창용 안전밸브는 인화성 물질, 가연성 가스, 독성물질 및 물 등을 액체 상태로 취급하는 배관계가 2개의 밸브로 차단되어 다음 각호와 같은 열원에 의해 가열되는 경우에 설치한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 3 | (1) 차단된 배관계에 열팽창을 흡수할 수 있는 용기를 설치하는 경우 (2) 액체의 흐름이 완전히 차단되지 않도록 밸브 자체에 기계적 조치 등을한 경우 (3) 전기 등을 이용하여 배관계를 가열할 때 배관내의 액체가 운전온도 이상 으로 과열되지 않도록 온도 조절장치 또는 전원 차단장치를 설치한 경우 (4) 태양의 복사열 또는 대기온도 상승에 의한 열원이 배관계내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 배관을 지하에 매설한 경우
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 3 | 4.3 설치위치
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 3 | 5. 배출용량 및 크기
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 3 | 5.1 배출용량
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 3 | Ｑ F ?β
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 3 | Ｓ : 유체의 비열 (kcal/㎏?℃)
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 3 | Ｗ : 배출용량 (㎏/h) Ｑ F : 유입열량 (kcal/h) β : 유체의 열팽창 부피계수 (℃) -1
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 3 | Ｗ = ???????? Ｓ
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 3 | 배관계의 용량이 크거나 또는 열팽창용 안전밸브에서 과도한 상변화가 예상되는 경우에는 다음의 공식을 이용하여 배출용량을 결정한다. 다만, 열팽창용 안전 밸브에서 배출되는 물질의 상 변화가 없으며 배관계 내의 용량이 적은 경우에는 배출용량 계산을 생략할 수 있다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 3 | 열팽창용 안전밸브는 배관계가 밸브 등에 의하여 차단될 수 있는 위치에 설치 하여야 한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 4 | (1) 가열로 또는 열교환기에 의하여 배관계 내의 유체가 가열되는 경우에는 가열용량 또는 열교환 용량을 배관계 내로 유입되는 열량으로 한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 4 | (2) 태양의 복사열 또는 대기온도 상승등에 의하여 배관계 내로 유입되는 열량은 다음과 같은 시행착오 방법에 따라 계산한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 4 | ① 배관계의 외부 표면온도 T o 를 가정한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 4 | ② 배관계 내로 유입되는 열량 Q F 를 계산한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 4 | ③ 대기로 유출 또는 대기에서 유입되는 열량 Q A 를 계산한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 4 | 5.2 유입 열량
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 4 | Q A : 전도?대류에 의하여 대기로 유출되는 열량 또는 배관계 내로 유입되는 열량(kcal/h) U A : 배관계 외부표면과 대기 사이의 열전달 계수(kcal/h?m 2 ?℃) A o : 배관계의 외부 표면적(m 2 ) T o : 배관계의 외부 표면온도(℃) T A : 대기온도(℃)
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 4 | Q A = U A ?A o ?(T A - T o )
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 4 | Q F : 배관계 내로 유입되는 열량(kcal/h) U F : 배관계 내의 유체와 외부 표면 사이의 열전달 계수 (kcal/h?m 2 ?℃) A o : 배관계의 외부 표면적(m 2 ) T o : 배관계의 외부 표면온도(℃) T F : 유체의 온도(℃)
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 4 | Q F = U F ?A o ?(T o - T F )
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 4 | 배관계 내로 유입되는 열량은 다음과 같이 산정한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 5 | ④ 태양의 복사열에 의하여 배관계 내로 유입되는 열량 Q s 를 계산한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 5 | ⑤ 수증기, 열매유 또는 전기에 의하여 배관계를 가열하는 경우에는 수증기 등에 의한 열량(Q E )이 모두 배관계로 유입되는 것으로 한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 5 | 5.3 크기
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 5 | 5.3.1 배출물질의 상변화가 없는 경우
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 5 | ⑥ 다음과 같은 식에 따라 Q F , Q A , Q s 및 Q E 를 가감하여 열수지를 검토한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 5 | ⑦ ⑥항 열수지의 좌?우가 같아 질 때까지 ①에서 가정한 T o 를 조정하여 ① ～ ⑥의 단계를 반복한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 5 | Q F = Q A + Q s + Q E
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 5 | Q s : 태양의 복사열에 의하여 배관계 내로 유입되는 열량(kcal/h) A r : 태양이 수직으로 비치는 배관의 면적(m 2 ) α : 흡수율(보온재로 시공되지 않은 배관 : 0.9, 보온재로 시공된 배관 : 0.4) q sr :태양의 복사에너지(750 kcal/h?m 2 )
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 5 | Q s = A r ?α?q sr
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 5 | 선정한다. 통상적으로 열팽창용 안전밸브에서 배출되는 물질의 상변화가 없으며배관계 내의 내용적이 작은 경우에는 열팽창용 안전밸브의 인입측 배관 호칭지름은 15㎜ 또는 20㎜, 토출측 배관 호칭지름은 20㎜ 또는 25㎜로 하며, 오리피스의 크기는 최소한 36㎜ 2 로 한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 5 | 열팽창용 안전밸브에서 배출되는 물질이 상변화 없이 액체로 배출되는 경우에는 5.1항의 배출용량을 충분히 배출시킬 수 있도록 열팽창용 안전밸브의 크기를
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 6 | 5.3.2 배출물질의 상변화가 있는 경우
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 6 | 6. 설정압력
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 6 | 7. 선정
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 6 | 7.1 배압이 설정압력의 10%를 초과하지 않는 경우
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 6 | 7.2 배압이 설정압력의 10～30% 이내인 경우
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 6 | 밸브 또는 맹판 등에 의하여 차단될 수 있는 배관계내의 배관, 밸브, 플랜지및 용기 등과 같은 모든 화학설비 중에서 설계압력이 가장 낮은 화학설비의 설계압력을 열팽창용 안전밸브의 설정압력으로 하여야 한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 6 | 열팽창용 안전밸브에서 배출되는 물질의 상변화가 예상되는 경우 즉, 취급하고 있는 물질이 증기-액체 평형을 이루고 있는 경우에는 열팽창용 안전밸브에서 배출되는 증기 및 액체의 양을 각각 고려하여 열팽창용 안전밸브의 크기를 계산하여야 한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 6 | 열팽창용 안전밸브의 토출측 배관을 저장탱크, 밀폐된 용기, 펌프 인입측 배관 등밀폐계로 연결하여 배출물질을 처리하는 경우에는 열팽창용 안전밸브 후단에미치는 배압을 고려하여 열팽창용 안전밸브를 선정한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 6 | 열팽창용 안전밸브의 토출측 후단에 걸리는 압력이 열팽창용 안전밸브 설정압력의 10%를 초과하지 않는 경우에는 일반 열팽창용 안전밸브를 사용한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 6 | 열팽창용 안전밸브의 토출측 후단에 걸리는 압력이 열팽창용 안전밸브 설정압력의 10～30% 이내인 경우에는 배압의 영향을 받지 않도록 제작된 벨로우즈형 열팽창용 안전밸브를 사용한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 6 | 일반적으로 플랜지의 최고허용압력을 열팽창용 안전밸브의 설정압력으로 하는 경우에는 관련 배관계 내의 밸브, 배관 및 화학설비의 최고허용압력 또는 설계압력은 플랜지의 최고허용압력과 같거나 그 이상으로 한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 7 | (1) 공정계 내로 재유입
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 7 | (2) 밀폐된 용기로 배출
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 7 | (3) 소각후 대기배출
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 7 | (4) 세정후 대기배출
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 7 | 7.3 배압이 설정압력의 30%를 초과하는 경우
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 7 | 8. 배출물질의 처리
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 7 | 열팽창용 안전밸브에서 배출되는 물질이 안전보건규칙 별표 1의 제7호에서 규정 하는 급성독성물질인 경우에는 다음 각호의 1과 같은 방법을 선정하여 처리한 다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 7 | 열팽창용 안전밸브의 토출측 배관을 밀폐용기로 연결하여 배출물질을 회수 한다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 7 | 열팽창용 안전밸브의 토출측 배관을 밸브 또는 맹판 등에 의하여 차단되지 않는 저장탱크 또는 저압용기 등의 인입 또는 출구배관등으로 연결하여 공정계 내로 회수할 수 있다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 7 | 열팽창용 안전밸브의 토출측 배관을 세정탑 등에 연결하여 세정후 대기로 배출할 수 있다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 7 | 열팽창용 안전밸브의 토출측 배관을 후레아 헤다 등에 연결하여 후레아 스텍또는 소각설비에서 연소처리 할 수 있다.
열팽창용 안전밸브의 기술지침 | 7 | 열팽창용 안전밸브의 토출측 후단에 걸리는 압력이 열팽창용 안전밸브 설정압력의 30%를 초과하는 경우에는 열팽창용 안전밸브의 설정압력을 상향조정하여 배압이 설정압력의 30%를 초과하지 않도록 한다. 다만, 설정압력을 상향조정하는 경우에는 관련 배관계의 설계압력이 열팽창용 안전밸브의 설정압력 이상이 되도록 하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 1 | (1) 저장탱크의 용량은 염소의 사용량 및 염소 운반차량 탱크의 용량을 고려하여 가능한 한 최소로 하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 1 | (2) 기타 용어의 정의는 이 지침에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법(이하 “법”이라 한다), 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 안전보건규칙이 정하는 바에 의한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 1 | (가) “저장설비”라 함은 기초위에 설치한 고정식 염소 저장탱크 및 그 부속 설비를 말한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 1 | 4. 공통사항
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 1 | 4.1 저장탱크의 용량
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 1 | 이 지침은 산업안전보건기준에 관한 규칙(이하 "안전보건규칙"이라 한다) 제 229조(독성이 있는 물질의 누출 방지), 제258조(밸브 등의 개폐방향의 표시 등), 제260조(공급 원재료의 종류 등의 표시), 제273조(계측장치 등의 설치) 및제432조(부식의 방지조치) 내지 제435조(긴급차단장치의 설치 등)의 규정에 의하여 염소저장에 관한 기술지침을 정하는데 있다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 1 | 이 지침은 액체염소 저장설비의 설계, 위치 선정 및 설치 등에 대하여 적용한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 2 | (1) 저장설비의 용접 이음부위에 대하여 100% 비파괴(방사선 등)검사를 실시 하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 2 | (2) 비파괴검사에 합격된 후 맞대기 용접 이음부위는 후열처리를 실시하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 2 | (2) 저장탱크의 용량은 과충전 방지를 위하여 이용하고자 하는 염소 운반차량 탱크 최대 적재량의 120% 이상이어야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 2 | (3) 저장탱크의 저장량은 액체염소의 열팽창으로 인한 체적증가를 수용할 수있도록 저장탱크 용량의 85% 이하이어야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 2 | 4.2 저장설비의 설계온도
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 2 | 4.3 저장설비의 부식여유
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 2 | 4.4 비파괴검사 및 후열처리
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 2 | 4.5 수압시험
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 2 | 4.6 저장탱크의 개구부
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 2 | 저장설비는 설계압력의 150%의 압력에서 수압시험을 실시하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 2 | 저장설비의 일반적인 설계온도 범위는 -35℃에서 +45℃까지로 할 수 있으나, 운전 가능한 최저온도를 고려하여 설계온도를 결정하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 2 | 저장설비의 재질로 탄소강을 사용하는 경우, 염소와 직접 접촉되는 부위의 부식여유는 3㎜ 이상으로 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 2 | 저장탱크의 모든 노즐은 플랜지식으로서, 특별한 경우를 제외하고는 맨홀뚜껑 또는 저장탱크의 최상부에 설치하여야 하며, 맨홀의 내부직경은 460㎜ 이상이어야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 3 | (1) 배관은 지상에 설치하고 기계적인 손상, 부식 및 화재 등으로부터 보호될수 있도록 설계하여야 하며, 배관 크기는 기계적인 강도를 고려하여 최소 3/4인치 미만을 사용하여서는 아니된다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 3 | (1) 저장탱크에는 과압을 방지하기 위하여 다음 각호의 기준에 적합한 안전밸 브를 설치하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 3 | (2) 모든 배관 등에는 염소임을 표시하고 색채로서 구분하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 3 | (3) 저장탱크내의 액체염소 인입배관 끝 부분의 위치는 인입배관의 파열 등으로 인한 액체염소의 역류를 방지할 수 있도록 저장설비내의 최대액면 높이보다 높아야 한다. 다만, 액체염소 인입배관 끝 부분의 위치를 저장설비의 정상액면 높이 이하로 할 경우에는 저장설비내의 액체염소 인입배관 상부에 구멍을 뚫어 역류를 방지하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 3 | (4) 액체염소의 인입 및 토출측 배관에는 배관파열 등으로 인한 염소의 누출을 방지할 수 있도록 원격조작이 가능한 긴급차단밸브를 설치하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 3 | (가) 안전밸브는 복수방식으로 설치하여야 하며 이 경우 저장설비와 안전밸 브사이의 차단밸브는 자물쇠형으로 하거나 또는 차단밸브를 기계적으로 연동하여 어느 한 쪽만이 열리도록 하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 3 | (나) 복수방식으로 안전밸브를 설치하는 경우 각 안전밸브의 크기는 총 배출용량을 각각 방출할 수 있어야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 3 | (다) 안전밸브 전단에는 안전밸브의 부식을 방지하기 위한 안전판을 설치하 여야 하며 안전밸브와 안전판 사이에는 안전판의 파열 및 누출을 감지할 수 있는 압력경보장치를 설치하여야 한다. 다만, 안전밸브의 재질이 염소에 대하여 내식성이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 3 | 4.7 배관
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 3 | 4.8 안전밸브 등
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 3 | 저장설비의 배관은 다음 각호를 준수하여 설치하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 4 | (2) 액체염소 배관에는 염소의 열팽창에 의한 과압을 방지할 수 있도록 열팽창 안전밸브 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 것을 설치하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 4 | (라) 저장설비에 안전밸브를 설치하는 경우 안전밸브의 소요 분출량은 KOSHA GUIDE (안전밸브 등의 설정압력?배출용량 산출 및 설치 등에 관한 기술지침)에서 정하는 식에 의하여 계산하여야 한다. 다만, 저장 설비에 염소용으로 특별히 제작된 안전밸브를 설치하는 경우에는 다음 식에 의하여 안전밸브의 배출용량을 산출할 수 있다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 4 | ① 저장탱크에 단열하지 않는 경우
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 4 | ② 저장탱크에 단열하는 경우
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 4 | 4.9 밸브
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 4 | Qa = 0.275 UA 0.82 ----------------------------------- (2)
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 4 | Qa = 3.24 A 0.82 -------------------------------------- (1)
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 4 | 밸브는 완전히 차단될 수 있는 구조로서 KOSHA GUIDE (배관 재질사양작성지침)을 참고하여 취급하는 염소의 운전온도 및 운전압력에 적합한 재질의 것을 사용하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 4 | 위 식에서 Qa : 공기의 배출용량, ㎥/min(1기압, 15℃ 상태하의 공기) A : 저장탱크의 외부 표면적, ㎡
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 4 | 위 식에서 U : 38℃에서 단열재에 대한 총괄 열 전달계수, ㎉/hr?㎡?℃ A : 저장탱크의 외부 표면적, ㎡
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 5 | (1) 저장탱크 주위에는 누출?확산 방지용 방유제를 설치하여야 하며, 방유제유효용량은 가장 큰 저장탱크의 용량 이상이어야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 5 | (1) 저장탱크에는 액체염소의 저장용량을 계량할 수 있는 무게계량장치 또는 액면계측장치 등을 설치하여야 하며, 유리액면계를 설치하여서는 아니된다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 5 | (2) 방유제 및 그 내부는 액체염소가 침투할 수 없는 구조이어야 하며, 방유제의 단면적은 누출된 염소의 기화를 억제할 수 있도록 가능한 한 최소화하 여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 5 | (2) 저장탱크에는 저장탱크의 압력을 측정할 수 있도록 압력지시계를 설치하 여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 5 | (3) 무게계량장치, 액면계측장치 및 압력계측장치에는 경보장치를 설치하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 5 | (3) 액체염소의 누출?확산에 대비하여 방유제 내부에 누출된 액체염소를 긴급 회수 또는 다른 장소로 이송할 수 있는 설비를 설치하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 5 | (4) 방유제 내부에는 항상 우수 등이 고이지 않도록 배수설비를 설치하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 5 | 4.10 가스킷
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 5 | 4.11 계측장치 및 경보장치
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 5 | 4.12 조명
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 5 | 4.13 방유제
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 5 | 가스킷은 취급하는 염소의 운전온도 및 운전압력과 KOSHA GUIDE (플랜지 및 가스킷 등의 접합부에 관한 기술지침)의 <별표 9>를 참고하여 적당한 재질의 가스킷을 선정한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 5 | 저장설비 주위에는 조명시설을 설치하여야 하며, 정전에 대비하여 비상전원에 연결하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 6 | (1) 염소의 이송방법은 설비 및 공정의 특성을 충분히 고려하여 적절한 방법을 선정하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 6 | (1) 저장설비는 염소가 누출하는 경우 그 피해 범위를 최소화할 수 있도록바람의 방향을 고려하여 설치하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 6 | (2) 가스밀봉에 의하여 저장탱크에서 염소를 이송할 경우에는 다음 각호의 내용을 준수하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 6 | (2) 저장설비는 점검 및 보수관리가 용이하고 운전원이 접근하기 쉬운 장소에 설치하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 6 | (3) 저장설비는 차량 또는 폭발?화재?부식성물질의 누출에 의한 손상 가능성을 최소화할 수 있도록 다른 공정설비와 충분히 이격 하거나 또는 저장설비주위에 방호벽 등을 설치 보호하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 6 | (3) 펌프를 이용하여 저장탱크에서 염소를 이송할 경우에는 다음 각호의 내용을 준수한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 6 | (4) 저장탱크를 지하(반지하 포함)에 설치하는 경우에는 탱크를 흙 등으로 묻어서는 아니 된다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 6 | (가) 밀봉용 가스는 염소와 반응하지 않아야 하며 건조하고 유분이 함유되지 않은 것을 사용하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 6 | (가) 펌프의 토출측 배관에는 염소가 저장탱크로 순환되도록 최소유량 배관을 설치한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 6 | (나) 밀봉용 가스 공급설비는 저장탱크로부터 밀봉용 가스 공급설비로 염소가 역류되는 것을 방지할 수 있도록 설계하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 6 | (나) 저장설비의 액면이 낮거나 또는 펌프의 토출측 압력이 낮은 경우 펌프의 가동이 정지되도록 연동한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 6 | 4.14 저장설비의 설치
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 6 | 4.15 염소의 이송
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 7 | (1) 운전온도 - 29℃ 이상의 염소저장탱크 설계압력은 최대 예상운전 압력의 120% 또는 15㎏ f /㎠G 중 큰 수치를 적용하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 7 | (1) 저장설비 주위에는 염소의 누출을 조기에 감지할 수 있도록 가스누출감지경보기를 설치하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 7 | (2) 운전온도 - 29℃ 미만의 염소저장탱크는 단일 또는 이중 벽으로 설계할 수있으며 설계압력은 최대예상 운전압력에 1.8㎏ f /㎠를 더한 수치 이상으로 하고 염소저장탱크 내부가 진공으로 운전될 수 있으므로 진공에 견딜 수있도록 설계하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 7 | (2) 저장설비 주위 및 근로자가 상주하는 곳에는 근로자에게 염소의 누출을알리기 위한 경보기를 설치하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 7 | 4.16 가스누출감지경보기
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 7 | 4.17 세정설비의 설치
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 7 | 4.18 출입통제
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 7 | 5. 저장설비
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 7 | 5.1 설계압력
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 7 | 안전밸브의 토출측 배관 및 벤트 배관 등에서 배출되는 염소가 대기중으로 방출되지 않도록 염소에 적합한 세정설비를 설치하여야 한다. 또한 세정액을 순환시키는 펌프 및 세정설비 흡입휀에는 비상전원을 연결하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 7 | 저장설비 주위에는 적절한 방호용 울타리를 설치하고 허가받지 않은 사람의출입이나 접근을 금지시켜야 한다. 다만, 제조시설 내에 있는 저장설비는 그러하지 아니하다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 8 | (1) 운전온도 - 29℃ 이상의 염소저장설비 재질은 KS D 3521, KS D 3533 또는 이와 동등 이상의 재질을 사용하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 8 | (1) 운전온도 - 29℃ 이상의 염소저장설비는 일반적으로 단열을 하지 않아도 되나 대기온도 변화로 인한 영향을 최소화 하고자 하는 경우에는 단열할수 있다. 이 경우 대기 또는 단열재와 접촉하는 저장설비 외벽은 습기 및염소에 부식되지 않도록 습기와 염소에 견딜 수 있는 재료로 도장하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 8 | (2) 운전온도 - 29℃ 미만의 염소저장설비 재질은 KS D 3586, KS D 3521의 SPV급 또는 이와 동등 이상의 재질을 사용하여야 한다. 또한 모든 재질은 KS B 0809, KS B 0810 또는 이와 동등 이상의 규격에 의하여 저온충격 시험에 합격된 재질이어야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 8 | (2) 운전온도 - 29℃ 미만의 염소저장탱크는 이중벽 구조인 경우 내벽과 외벽사이에 단열재를 충전하거나 그렇지 않은 경우에는 저장탱크 외부에 단열재를 시공하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 8 | (3) 이중벽 구조의 저장탱크인 경우에는 내부 동체의 외면, 단일벽 저장탱크인 경우에는 동체의 외면이 습기 및 염소에 부식되지 않도록 습기 및 염소에 내식성이 있는 재료로 도장하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 8 | (4) 단열재는 염소와 반응하지 않고 화염에 연소되지 않는 것이어야 한다. 또한 탱크 외부에 단열재를 시공하는 경우 그 단열재 외부를 염소에 부식 되지 않는 재질로 보호하여야 한다.
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 8 | 5.2 사용재질
염소저장설비에 관한 기술 지침 | 8 | 5.3 단열 및 도장
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 1 | (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 안전보건규칙 및 노동부 고시에서 정하는 바에 따른다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 1 | (가) “인화성 액체”라 함은 대기압 하에서 인화점이 65℃ 이하이거나 그물질의 인화점 이상에서 저장?취급하는 액체를 말한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 1 | (나) “포 소화설비”라 함은 물에 의한 소화방법으로는 소화효과가 적거나 화재가 확대될 위험성이 있는 인화성 액체의 화재에 포 소화약제를 물과 일정한 비율로 혼합하여 사용하는 설비를 말한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 1 | (다) “포(Foam)”라 함은 포 소화약제를 함유하는 수용액에 공기를 혼합하여 연소 액면을 지속적으로 덮는 물보다 낮은 밀도의 작은 거품의 안정된 집합체를 말한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 1 | 이 지침은 산업안전보건기준에 관한 규칙(이하 “안전보건규칙”이라 한다) 제243조(소화설비)의 규정에 의거 포 소화설비의 설계에 관한 기술적 사항을 정함을 목적으로 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 1 | 이 지침은 안전보건규칙 별표1(위험물질의 종류)의4호(인화성 액체)에서 정하는 물질을 저장하는 옥외 저장탱크로서 저장물의 액표면적이 40㎡ 이상 또는 방유제 내의 지면으로부터 탱크 상단까지의 높이가 6m 이상인 저장탱 크에 설치하여야 하는 포 소화설비에 적용한다. 다만, 인화점이 이 기준에서 정하는 온도 이상일 경우라도 효과적인 화재진압을 위하여 포 소화설비를 갖추고자 할 경우에는 이 지침을 적용할 수 있다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 2 | (1) I형 고정포 방출구 방출된 포가 위험물과 섞이지 아니하고 저장탱크속으로 흘러 들어가도록 홈통(Trough)등의 설비가 된 고정포 방출구로 주로 고정식 지붕 탱크 (Cone roof tank)의 측판 상부에 설치한다. 특히 알코올형 포는 연소 액면에 포를 주입할 때 포의 소멸이 빨라 소화효과가 감소하므로 I형 방출구를 사용하는 것이 좋다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 2 | (2) II형 고정포 방출구 방출된 포가 디플렉터에 의하여 탱크의 벽면을 따라 흘러 들어가 소화 하는 고정포 방출구로 고정식 지붕 탱크의 측판 상부에 설치한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 2 | (3) 표면하 포주입 방출구 탱크 화재시 폭발 등에 의하여 고정포 방출구가 파괴됨이 없이 탱크 저부에서 지속적으로 포를 주입하여 소화하는 고정포 방출구로 고정식 지붕 탱크의 측판 하부에 설치한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 2 | (4) 특형 방출구 부유식 지붕 탱크(Floating roof tank)의 굽도리판에 의하여 형성된환상 부분에 포를 방출하여 소화하는 고정포 방출구로 측판 상부에 설치한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 2 | 4. 포 소화설비
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 2 | 4.1. 포 소화설비의 종류 옥외 저장탱크에 적용되는 포 소화설비는 고정포 방출설비와 포 소화전설비가 있다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 2 | 4.2. 고정포 방출설비
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 2 | 4.2.1. 고정포 방출구의 종류 고정포 방출구는 포 소화약제를 방출하는 것으로서 인화성액체 저장 탱크의 측판에 고정 설치하여 발생한 포를 탱크안의 연소액면에 방출하는 설비로서 다음과 같은 형식이 있다.<그림 1>
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 3 | < 그림 1 > 고정포 방출구의 종류
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 3 | ※ 고정식 지붕 탱크에 적용 ※ 고정식 지붕 탱크에 적용
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 3 | ※ 고정식 지붕 탱크에 적용 ※ 부유식 지붕 탱크에 적용
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 3 | I 형 방출구 II 형 방출구
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 3 | 탱크의 직경(단위:m)
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 3 | 표면하 포주입 방출구 특형 방출구
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 4 | (1) 고정포 방출구는 저장탱크 주위에 균등하게 설치하고〈표 1〉에서 정한 개수 이상으로 하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 4 | (2) 고정포 방출구에는 봉판(납?주석?유리?석면 등)을 설치하여 포의 방출에 의하여 용이하게 깨어질 수 있고, 저장물에 의하여 영향을 받지아니하는 것으로 밀봉하여 흘러 넘친 저장물이 고정포 방출구 및 송액관 내에 침입하는 것을 방지할 수 있도록 하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 4 | 〈표 1〉 옥외저장탱크의 고정포 방출구 수
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 4 | 13 미만 1 2
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 4 | 13 이상 19 미만 1 3 1 1
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 4 | 19 이상 24 미만 1 4 1 1
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 4 | 24 이상 35 미만 2 5 1 1
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 4 | 35 이상 42 미만 3 6 2 2
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 4 | 4.2.2. 고정포 방출구 설치기준
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 4 | 42 이상 46 미만 4 7 3 3
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 4 | 46 이상 53 미만 6 8 4 4
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 4 | 53 이상 60 미만 8 10 5 5
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 4 | 60 이상 67 미만 10 10 6 6
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 4 | 67 이상 73 미만 12 12 액면 465㎡ 액면 697㎡ 73 이상 79 미만 14 12 증가시마다 증가시마다 79 이상 85 미만 16 14 1개 추가 1개 추가 85 이상 90 미만 18 14
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 4 | 90 이상 95 미만 20 16
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 4 | 95 이상 99 미만 22 16
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 4 | 99 이상 103 미만 24 18
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 4 | 고정포 방출구의 수 I형,II형 특형 표면하 포 주입 방출구 인화점 21℃미만 인화점 21℃이상
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 5 | (3) 고정포 방출구는 봉판의 점검 및 교체가 용이하도록 점검구를 설치하여 탱크 밖으로 방출시험이 가능한 구조로 설치하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 5 | (4) 고정포 방출구에 접근하여 점검?교체 또는 시험을 할 수 있도록 탱크 지붕으로부터 고정포 방출구까지 발판을 갖춘 사다리를 설치하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 5 | (5) 고정포 방출구 입구에서의 압력은 3kg f /㎠?G 이상 7kg f /㎠?G 이하 이어야 하며, 고정포 입구에서의 압력이 7kg f /㎠?G 이상일 경우에는 고정포 방출구 입구에 오리피스를 설치하여야 한다. 다만 표면하 주입 방출구 입구에서의 압력은 7kg f /㎠?G 이상 21kg f /㎠?G 이하로 하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 5 | 〈표 2〉 고정포 방출구의 최소방출량 및 최소방출 시간(단위: 방출량:ℓ/㎡?min, 방출시간: min)
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 5 | 4.2.3. 고정포 방출구의 방출량 및 방출 시간
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 5 | 고정포 방출구의 방출량은 I형, 또는 II형 방출구 및 표면하 포주입 방출구의 경우는 탱크안 저장물의 액 표면적 1㎡당, 특형의 경우는 탱크측면과 굽도리판에 의하여 형성된 환상부분의 면적 1㎡당〈표 2〉의 방출량 이상으로 하여야하며 규정된 방출시간 이상으로 방출되어야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 5 | 등유 경유등 윤활유,중유등
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 5 | 인화점 21℃미만의 인화성 액체
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 5 | 인화점 21℃이상 70℃미만 인화성 액체
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 5 | 인화점 70℃이상의 인화성 액체
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 6 | (1) 포 소화전은 탱크로부터 방유제 안으로 누출된 위험물의 화재를 유효하게소화할 수 있도록 방유제 밖에 설치하여야 하며, 방유제를 설치하지 아니하는 경우에는 방호대상 저장탱크로부터 수평거리 15m 이상 되는 곳에설치하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 6 | (2) 포 소화전 설치개수포 소화전은 방유제 각 부분으로부터 하나의 포 소화전까지의 수평거리가 40m 이내가 되도록 설치하여야 한다. 단, 탱크 직경이 24m 미만인 것은 1개, 직경이 24m 이상～35m 미만은 2개, 직경이 35m 이상의 것은 3개를 설치하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 6 | 4.3. 포 소화전설비
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 6 | 4.3.1. 포 소화전설비 설치기준
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 6 | 4.3.2. 포 소화전의 방출량 및 방출압력
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 6 | 5. 포 소화설비의 소화 수원의 양 및 약제량
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 6 | 5.1. 수원의 양
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 6 | 설치된 포 소화전(3개 이상 설치된 경우는 3개)을 동시에 사용하는 경우 1개의 포 소화전마다 노즐선단의 방출 압력이 3.5kg f /㎠?G 이상, 분당 400 리터 이상의 포 수용액을 수평거리 15m 이상으로 20분간 이상 방출할 수있어야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 6 | 포 소화설비에 필요한 수원의 양은 <표 3>에서 정하는 단위 저장탱크의 고정포 방출구에서 요구되는 양 중에서 최대의 값과 포 소화전이 가장 많이설치된 방유제의 포 소화전 수(포 소화전이 3개 이상의 경우는 3개)에 8㎥를곱한 양에 가장 먼 탱크까지의 배관에 충전하기 위하여 필요한 양을 합한양 이상이어야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 6 | 화재시 쉽게 접근하여 소화작업을 할 수 있는 장소 또는 방호대상이 고정포 방출 설비방식으로는 충분한 소화효과를 얻을 수 없는 부분에 설치하는 설비를 말한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 7 | 〈표 3〉소화약제량 및 수원의 양
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 7 | 5.2. 포 소화약제량 및 약제 저장탱크
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 7 | 5.2.1 소화약제량포 소화설비에 필요한 소화약제량은〈표 3〉에서 정하는 고정포 방출구와포 소화전에 사용되는 약제소요량 및 배관에 충전되는 약제량을 합한양 이상이어야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 7 | 5.2.2 소화약제 저장탱크
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 7 | Q = A × Q1 × T × S Q : 포 소화약제의 양(ℓ) A ：탱크의 액표면적 (㎡) Q1 : 단위 포소화수용액의 양(ℓ/㎡?min) T ：방출 시간 (min) S ： 포소화 약제의 사용 농도
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 7 | W : 수원의 양(ℓ)
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 7 | W =A×Q1×T W : 수원의 양(ℓ)
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 7 | W =N×8,000
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 7 | 고정포 방출구
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 7 | 구 분 소 화 약 제 량 수 원 의 양
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 7 | 소화약제를 저장하기 위한 탱크의 용량은 필요한 소화약제량을 충분히 저장할 수 있는 용량의 것으로 하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 7 | 포 소화전
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 8 | (1) 화학포
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 8 | (2) 공기포 (기계포)
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 8 | 6. 포의 종류와 선택
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 8 | 6.1. 포의 종류
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 8 | NaHCO 3 ＋Al 2 (SO 4 ) 3 ?18H 2 O → 6CO 2 ＋3Na 2 SO 4 ＋2Al(OH) 3 ＋18H 2 O
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 8 | Q : 포 소화약제의 양(ℓ) N : 포 소화전의 수(3개 이상인 경우 3) S ： 포소화 약제의 사용 농도
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 8 | Q = N × S × 8,000
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 8 | Q = Qp × S Q : 포 소화약제의 양(ℓ) Qp： 배관 충전량(ℓ) S ： 포소화 약제의 사용 농도
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 8 | W =Qp W : 수원의 양(ℓ)
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 8 | 공기포는 동식물성 단백질 또는 계면 활성제를 기제로 하는 원액을 3% 또는 6% 수용액으로 희석한 것을 기계적으로 혼합하는 동시에 공기를 흡입하여 발생하는 공기를 포핵으로 하며 <표 4>의 종류가 있다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 8 | 배 관
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 8 | 탄산수소나트륨(NaHCO 3 )의 수용액과 황산알미늄[Al 2 (SO 4 ) 3 ?18H 2 O]의 수용 액을 혼합할 때 발생하는 이산화탄소(CO 2 )를 포의 핵으로 하여 안정제로서단백질을 첨가하여 사용하나 현재는 유지?관리상 거의 사용되지 않는다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 8 | 포 소화설비에 사용되는 포 소화약제에는 이산화탄소를 포핵으로 하는 화학 포와 공기를 포핵으로 하는 공기포(기계포)로 구분하고 있다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | ? 계면 활성제를 기제로 하여 안정제 등을 첨가한 것
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | ? 단백포 소화약제에 불소계 계면활성제를 소량 첨가한 것
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | ? 단백포와 수성막포의 단점인 유동성과 열안정성을 보완한 것
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | ? 대형화재 또는 고온화재시 표면막생성이 곤란한 단점이 있음
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | ? 동?식물성 단백질의 가수분해 생성물을 기제로 하고, 안정제로서 제1철염을 첨가한 것
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | ? 물과 혼합하면 알콜과 같은 수용성 위험물에서 불용성이 되므로 알콜류 위험물의 소화에 사용됨
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | ? 불화 계면활성제를 기제로하여 안정제 등을 첨가한 것
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | ? 유동성이 좋은 반면 내유성이 약하고 포가 빨리 소멸되는 단점이 있음
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | ? 저팽창에서 고팽창까지 팽창범위가 넓어 고체 및 기체연료 등사용범위가 큼
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | ? 천연단백질 분해물 계와 합성계면활성제계로 구분
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | ? 포의 유동성이 작아서 소화 속도가 늦은 반면 안정성이 커서재연방지 효과가 우수함
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | ? 표면하 포 주입방식에도 효과적임
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | ? 화학적으로 안정하여 보존성, 내약품성이 우수함
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | ? 흑갈색으로서 독한 냄새가 있음
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | 〈표 4〉공기포 (기계포) 약제의 종류
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | Aqueous film forming foam)
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | 고압가스, 액화가스, 위험물저장소
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | 단백포 (Protein foam)
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | 불화 단백포 (Flouroprotein foam)
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | 석유류 저장탱크석유화학 플랜트
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | 석유류 저장탱크석유화학 플랜트
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | 석유류 저장탱크석유화학 플랜트
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | 수성막포 [AFFF] (불소계 계면활성제포:
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | 수용성 인화성 액체 (알코올류, 케톤류)
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | 알코올형포 (Alcohol resistant foam)
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | 약제의 종류 성 분 및 소 화 특 성 사용농도 방 호 대 상
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | 포 팽창비 ＝
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 9 | 합성계면 활성제포 (Synthetic foam)
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 10 | (1) 저발포 : 팽창 비율이 6배 이상 20배 미만으로 주로 3% 또는 6%의농도로 사용되며, 단백포는 유류에 대한 내성 및 포 자체강도가 커서 인화성액체의 화재 진압에 주로 사용한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 10 | (1) 펌프의 토출량은 고정포 방출구 또는 포 소화전의 설계압력 허용범위내에서 포 수용액을 방출할 수 있는 양 이상이 되도록 하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 10 | (2) 고발포 : 팽창 비율이 20배 이상 1,000배 미만으로 주로 합성 계면 활성제포 소화약제의 1%, 1.5% 및 2%의 농도로 사용되며, 주로밀폐실의 일반 가연물 화재에 사용하나 유류에 대한 내성및 바람에 대한 저항력이 약하여 인화성 액체의 화재에는적당하지 않다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 10 | (2) 펌프의 양정은 다음 식에 의하여 산출한 수치 이상이 되어야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 10 | 6.2. 포 팽창비와 발포 종류
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 10 | 6.2.1. 포 팽창비
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 10 | 6.2.2. 발포 종류
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 10 | 7. 포 소화설비의 가압송수장치
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 10 | 7.1. 가압송수펌프
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 10 | 발포기에서 발포된 포의 체적 발포되기 전 포 수용액의 체적
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 10 | 전동기 또는 내연기관에 의한 펌프를 이용하는 가압송수장치는 다음 기준에 의하여 설치되어야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 10 | 포 팽창비는 포 소화설비의 발포기로부터 발포되어 팽창된 포의 체적과 발포되기전 포 수용액의 체적과의 비율로 표시한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 11 | (3) 포 소화 설비용 가압송수펌프는 전용으로 하여야 한다. 다만 다른 소화설 비와 겸용하는 경우 각각의 소화설비의 성능에 지장이 없는 경우는 예외로 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 11 | (4) 펌프의 성능은 정격토출량의 150%로 운전시 정격토출압력의 65% 이상이 되어야 하고, 성능시험배관은 펌프 토출측에 설치된 개폐밸브 이전에서 분기하여야 하며, 유량 측정장치는 성능시험배관의 직관부에 설치하되 펌프 정격 토출량의 175%까지 측정할 수 있어야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 11 | (5) 가압송수장치에는 토출측 밸브를 잠근상태로 운전시 수온의 상승을방지하기 위 하 여 체 크 밸 브 와 펌 프 사 이 에 순 환 배 관 을 설 치 하 고릴 리 프 밸 브 를 설 치 하 여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 11 | (6) 수원의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있는 가압송수장치에는 물이 계속 공급되도록 100리터 이상의 물올림 전용 탱크를 설치하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 11 | (7) 내연기관을 사용하는 경우 기동은 소화전 함의 위치에서 원격조작이가능하고 기동상태를 알 수 있는 적색 램프를 설치하며 제어반에 의하여 자동기동 및 수동 기동이 가능하도록 항시 충전되어 있는 축전지 설비를 갖추어야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 11 | 7.2. 충압 펌프
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 11 | H : 펌프 양정(m) h 1 : 포 방출구 설계압력 환산 수두 또는 포 소화전 노즐의 설계압력 환산 수두(m) h 2 : 배관의 마찰 손실 수두(m) h 3 : 낙차(m) h 4 : 소방용 호스의 마찰 손실 수두(m)
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 11 | H = h 1 + h 2 + h 3 + h 4
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 11 | 압력 스위치를 기동장치로 사용하는 경우, 충압 펌프의 정격토출압력은그 설비의 최고위 포 소화전 방출구의 자연압보다 적어도 2kg f /㎠?G이더 크거나 가압송수 펌프의 정격토출압력과 같게 충압 펌프를 설치하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 12 | (1) 수원에서부터 고정포 방출구 또는 포 소화전까지의 배관은 전용으로 하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 12 | (1) 제 1 선택밸브 (주 선택밸브) 주배관에서 각 방호 구역으로 절환되는 밸브로서 펌프실 또는 주배관으로부터의 분기점에 설치한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 12 | (2) 펌프 흡입측 배관은 공동현상(Cavitation)이 생기지 않는 구조로 하고 여과장치를 설치하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 12 | (3) 펌프 토출측에 역류 방지용 체크 밸브를 설치해야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 12 | (4) 배관에 설치되어 있는 개폐밸브는 그 개폐 상태를 확인할 수 있도록 스위치를 설치하거나 개폐 밸브를 개방한 상태에서 자물쇠 장치를 하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 12 | (5) 송액관은 포 방출 종료 후 배관내의 액을 배출하기 위하여 적당한기울기를 유지하도록 하고 낮은 부분에 배액 밸브를 설치해야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 12 | (6) 위험물 탱크의 경우 배관과 탱크 접합 부분의 충격에 의해 영향을받지 않도록 완충 조치를 하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 12 | (7) 필요한 경우 동결 방지 조치를 취하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치 하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 12 | 8. 배관설비
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 12 | 8.1. 배관
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 12 | 8.2. 선택밸브
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 12 | 8.2.1. 선택밸브의 종류
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 12 | 포 소화설비에 설치하여 방호구역 또는 방호 대상물에 공급하는 포 수용액의 방출을 제어하는 선택밸브는 위치 및 기능에 따라 두 가지가 있으며, 자동 또는 수동으로 개방할 수 있어야 하며 다음의 설치기준에 따라야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 13 | (1) 제 1 선택밸브와 제 2 선택밸브에는 당해 밸브가 제어하는 방호구역또는 방호대상물을 명기한 표지판을 설치하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 13 | (2) 선택밸브는 방유제 밖에 설치하여야 하며, 방유제가 없는 경우에는직경이 15m 미만의 탱크의 경우 에는 수평거리 15m 이상, 직경이 15m 이상인 탱크의 경우에는 탱크 직경 이상의 거리를 두어야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 13 | (2) 제 2 선택밸브 방호 대상물마다 절환되는 선택밸브로서 화재 발생시 안전하게 조작할 수 있는 곳에 설치한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 13 | < 그림 2 > 선택 밸브의 위치
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 13 | 8.2.2. 선택밸브의 설치
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 14 | < 그림 3 > 프레져 푸로포셔너 방식
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 14 | 9. 포 소화약제의 혼합장치
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 14 | 9.1. 프레져 푸로포셔너 방식(Pessuree proportioner type)
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 14 | 9.2. 펌프 푸로포셔너 방식(Pump proportioner type)
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 14 | 펌프와 발포기 중간에 설치된 벤추리관의 벤추리 작용과 펌프 가압수의포 소화약제 저장탱크에 대한 압력에 의하여 포 소화약제를 흡입?혼합하는 방식
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 14 | 펌프의 토출관과 흡입관 사이에 설치한 혼합기에 펌프에서 토출된 물의 일부를 보내고, 농도 조정밸브에서 조정된 약제의 필요량을 약제탱크에서 펌프 흡입측으로 보내어 이를 혼합하는 방식
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 14 | 포 소화약제의 혼합장치는 포 소화약제의 사용 농도에 적합한 수용액으로 혼합될 수 있도록 다음 방식 중 하나를 선택하여 설치하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 15 | < 그림 4 > 펌프 푸로포셔너 방식
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 15 | < 그림 5 > 라인 푸로포셔너 방식
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 15 | 9.3. 라인 푸로포셔너 방식(Line proportioner type)
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 15 | 9.4. 프레져 사이드 푸로포셔너 방식(Pressure side proportioner type)
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 15 | 펌프와 발포기의 중간에 설치된 벤추리관의 벤추리 작용에 의하여 포 소화 약제를 흡입?혼합하는 방식
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 15 | 펌프의 토출관에 혼합기를 설치하고 약제 압입용 펌프로 포 원액을 압입시켜 혼합하는 방식
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 16 | (1) 상용전원
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 16 | (2) 비상전원
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 16 | (가) 저압수전인 경우에는 인입개폐기 직후에서 분기하여 전용배선으로 하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 16 | (나) 고압수전인 경우에는 전력용 변압기 2 차측 주 차단기 1 차측에서 분기 하여 전용배선으로 하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 16 | < 그림 6 > 프레져 사이드 푸로포셔너 방식
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 16 | 10. 포 소화설비의 전원과 기동
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 16 | 10.1. 포 소화설비의 전원
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 16 | 포 소화설비가 상용전원으로부터 전력공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원 으로부터 전력을 공급할 수 있도록 자가 발전설비 또는 축전지 설비에 의한 비상 발전기를 설치하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 16 | 포 소화설비에는 소방대상물의 수전방식에 따라 적합한 상용전원 회로의 배선을 설치하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 17 | (1) 옥내 소화전설비, 스프링쿨러 설비, 물분무 소화설비, 포 소화설비 및옥외 소화전설비를 설치하고 그 수원 및 가압송수펌프를 겸용하여 사용 하고자 하는 경우의 저수량 및 가압송수펌프의 토출량은 각 소화설비에필요한 저수량 및 토출량을 합한 양 이상이 되도록 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 17 | (1) 자동식 기동장치
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 17 | (2) 다만, 하나의 소화대상물에 고정식 소화설비가 두가지 종류 이상이 설치되어 있고 그 소화대상물이 다른 소화대상물과 규정에 의한 안전거리를 유지하고 별개의 소화 대상물로 구획되어 있으며 각 소화설비의 성능에 지장이 없는 경우에는각 고정식 소화설비에 필요한 저수량 및 토출량 중 최대의 것 이상으로 할수 있다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 17 | (2) 수동식 기동장치
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 17 | 10.2. 포 소화설비의 기동
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 17 | 11. 수원 및 가압송수펌프의 겸용
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 17 | 수동식 기동장치는 직접조작 또는 원격조작에 의하여 가압송수장치, 개방 밸브 및 소화약제 혼합장치를 기동할 수 있는 것으로 기동장치의 조작부는 화재시 쉽게 접근할 수 있는 곳에 설치하되, 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치하여야 한다.
옥외 저장탱크의 포 소화설비 설계지침 | 17 | 포 소화설비는 자동식 또는 수동식에 의하여 기동할 수 있도록 설치되어야 한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 1 | (가) “공동현상 (Cavitation)”이라 함은 유동하는 액체의 압력이 해당온도에서 액체의 증기압보다 내려가면 액체 속에 기포가 발생되어 공동(Cavity)을 만드는 현상을 말한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 1 | (나) “최대운전온도 (Maximum operating temperature)”라 함은 정상운전 중에 최대로 올라갈 수 있는 온도를 말한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 1 | (다) “유효흡입양정 (NPSHa, Net positive suction head available)”이라 함은 펌프 흡입측의 전체 양정과 펌프의 흡입구에서 액체의 온도에 상응하는 증기압에 의한 양정과의 차이를 말하며, 흡입양정이 얼마나 더 내려가면 액체가 증기로 변하는지의 여유를 나타내며, 필요흡입양정(NPSHr)보다큰 값을 갖는다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 1 | (라) “필요흡입양정 (NPSHr, Net positive suction head required)”이라 함은 펌프 제작업체에서 펌프 종류에 따라 해당 펌프를 안전하게 운전하기 위해 요구되는 값으로 펌프 흡입구에서의 유체의 흡입양정이 얼마 이상
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 원심펌프의 최소유량 선정 및 조절방법, 펌프 설치 등에 관한 필요한 사항을 정하는데 그 목적이 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 정유 및 석유화학공정 등의 유체를 이송하는 원심펌프에 적용될 수 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 동법시행령, 동법시행규칙, 산업안전보건 기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 따른다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (마) “체절압력 (Shutoff pressure)”이란 원심펌프에서 펌프 토출측의 밸브를 닫은 상태(유량이 흐르지 않은 상태)에서 펌프를 운전할 때의 압력을 말하며, 이는 원심펌프에서 최대의 압력값이다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (바) “최고효율점 (BEP, Best efficiency point)”이라 함은 원심펌프의 펌프성능곡선에서 운전효율이 가장 높은 지점을 말하며, 정상유량과 정격유 량의 중간지점 부근이 된다. (그림 4-7 참조)
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (사) “최소유량 (Minimum flow)”이라 함은 펌프를 안정적으로 운전하기 위한 최소한의 유량을 말하며, 펌프 종류별 및 운전조건별로 다르며, 일반적으로 펌프제작업체에서 제시되며, 최소연속유량 (Minimum continuous flow)라고도 불린다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (아) “자흡식 펌프 (Self-priming type pump)”라 함은 펌프 내부의 유체가 펌프에서 쉽게 빠져나가지 않도록 설계되어 있고, 별도의 마중물 (Priming)을 공급하지 않고 펌프 구동 시에 펌프 흡입측에 잔존해 있는 기체를 흡입시켜 유체를 펌핑할 수 있도록 만든 펌프를 말하며, 일반원심펌프에는 펌프 흡입측에 별도의 자흡탱크를 설치하여 이와 유사한기능을 할 수 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (자) “유동점 (Pour point)”이라 함은 유체를 냉각시키면 점도가 증가되어 유동성을 잃게 되고 굳어지기 시작하는데 이때의 온도를 응고점이라 하며, 응고점에 도달하기 직전의 유체가 흐를 수 있는 가장 낮은 온도를 말한 다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | 4. 일반사항
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | 4.1 원심펌프의 일반적인 특성
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | 이 되어야 하는지를 나타내는 값이며, 펌프 자체에서 발생하는 손실수두의 개념이다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (1) 원심펌프는 회전차(Impeller)가 밀폐된 케이싱(Casing) 내에서 회전함으로써발생하는 원심력을 이용하는 펌프이며, 유체는 회전차의 중심에서 유입되어
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (2) 원심펌프의 장점은 아래와 같다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (3) 원심펌프의 단점 또는 고려사항은 아래와 같다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (가) 구조가 간단하고, 가격이 저렴하다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (가) 단단(Single stage) 펌프로는 고양정(높은 압력)을 얻기 어렵다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (나) 다단(Multi stage) 펌프는 고양정을 얻을 수 있으나 가격이 비싸다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (나) 다양한 재질로 만들 수 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (다) 고장이 적고 유지보수 비용이 적게 든다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (다) 최고효율점(Best efficiency point)을 벗어나서 운전하면 효율이 급격히저하된다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (라) 모터에 직결하여 고속으로 운전할 수 있고, 밸브 또는 기어 등을 연결하여 감속 또는 증속하여 속도를 조절할 수 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (라) 특별히 설계된 자흡식(Self-priming type) 펌프 외에는 일반적으로 자흡 (Self-priming)이 되지 않는다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (마) 다양한 토출압력과 유량에 적용할 수 있으며, 일반적으로 적용 가능한범위는 아래와 같다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (마) 점성이 증가하면 펌프 성능이 급격히 저하되며, 점도가 65cSt(Centistoke) 이상일 경우에는 적당하지 않다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (바) 유량조절이 쉽고 유량 변화에도 토출압력이 상대적으로 안정적으로 유지되어 일정한 압력관리가 가능하다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (사) 설치면적이 적다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (아) 슬러리 등의 물질도 이송할 수 있을 정도로 폭 넓게 적용할 수 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | ① 적용 가능한 유량 : 0.001 m 3 /min ~ 2,000 m 3 /min
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | ② 적용 가능한 압력(Head) : 1 m 미만 ~ 수천 미터
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | 반지름방향으로 흐르는 사이에 압력 및 속도에너지를 얻고, 이 가운데 과잉
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | 의 속도에너지는 안내깃(Guide vane, diffuser vane)을 지나 와류실(Volute casing)을 통과하는 사이에 압력에너지로 전환되어 토출되는 방식의 펌프이 다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | (1) 정유 및 석유화학공정에서 널리 사용되는 API Std 610의 적용을 받는 원심 펌프의 일반적인 구조는 [그림 1]과 같다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | (2) 원심펌프의 구성요소는 아래와 같다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | (가) 케이싱(Casing)
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | (바) 가스 또는 증기가 함유된 유체를 이송할 때는 이송능력에 제한을 받는다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | [그림 1] API Std 610의 적용을 받는 원심펌프의 일반적인 구조
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | ① 임펠러에 의해 액체에 가해진 속도에너지를 압력에너지로 전환하는 역할을 하며, 액체의 통로를 형성하는 역할을 한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | 4.2 원심펌프의 구조
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 4
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | (나) 임펠라(Impeller)
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | (다) 노즐(Nozzle)
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | (라) 베이스플레이트(Baseplate)
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | (마) 페데스탈(Pedestal)
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | (바) 축(Shaft)
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | ① API Std 610 기준에 따른 중심선 설치(Centerline mounting) 방식의펌프인 경우, 케이싱의 체결점이 케이싱 하부가 아닌 케이싱 중심부이므로 케이싱을 베이스플레이트에 설치하기 위한 받침대의 역할을 하는 구성품이다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | ① 임펠라 등의 회전되는 부품을 지지하고, 모터의 동력을 전달하는 역할을 한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | ① 케이싱에 붙어서 펌프 흡입 및 토출배관과 연결되는 부분이다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | ① 펌프 본체, 모터, 각종 부속품 및 배관 등이 설치되는 기초 구조물이며, 콘크리트 기초 위에 설치된다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | ① 흡입된 액체를 빠른 속도로 회전시켜 속도에너지를 가해주는 역할을하는 펌프의 가장 중요한 부품이다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | ② 대부분 주물로 제작되며, 유체의 온도, 압력 및 부식성에 따라 재질, 형태 및 두께 등이 결정된다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | ② 베이스플레이트가 충분한 강도를 갖지 않으면 배관에서 미치는 힘에의해 펌프가 뒤틀려 진동의 원인이 될 수 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | ② 운전온도가 300 ℃를 초과하는 펌프의 페데스탈에는 페데스탈의 열팽창을 줄이기 위해 냉각수를 공급할 필요가 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | ② 유체에 접촉되는 경우에는 유체의 특성에 따라 재질을 선정하여야 한다
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | ② 펌프의 성능, 효율 등은 임펠러에 의해 결정된다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | ② 펌프의 최대운전유량에 따라 구경이 결정되고, 노즐에 붙은 플랜지의등급(Rating)은 유체의 온도 및 압력에 따라 결정되며, 펌프 전후단의 배관과 동일한 등급으로 선정된다. 일반적으로 토출측 배관의 등급으로 선정된다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | (1) 체절 양정(Head) 용어의 정의와 같이 유량이 0일 때의 양정을 말한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | (사) 마모 링(Wear ring)
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | (아) 실 챔버(Seal chamber)
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | (자) 메카니컬 실(Mechanical seal)
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | (차) 베어링 하우징(Bearing housing)
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | (카) 오일 링(Oil ring)
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | (타) 오일 실(Oil seal)
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | ① 임펠러와 케이싱의 직접 접촉 방지 및 틈새 기밀 유지를 위해 임펠러와 케이싱에 각각 부착된 마모 링을 말한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | ② 마모 링이 어느 정도 마모되면 마모 링만 교체하면 된다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | 4.3 원심펌프의 성능곡선과 흡입양정 4.3.1 성능곡선
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | 메카니컬 실이 설치되는 공간이며, 스터핑 박스(Stuffing box)로도 불린다
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | 베어링 하우징 내부의 오일이 축을 타고 바깥으로 새지 않도록 설치하는 부품이며, 연질의 금속 또는 고무계통의 재질이 사용되기도 한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | 원심펌프의 성능곡선은 [그림 2]와 같고, 주요 용어는 아래와 같다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | 축(Shaft)이 케이싱 외부로 노출되는 부분의 틈새를 통해 내부 유체가새어 나오는 것을 방지하는 기계적인 밀봉장치이다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | 축을 지지하는 베어링이 설치되는 부분이며, 베어링을 윤활시키기 위한 윤활유를 저장하는 공간이기도 하다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | 축의 회전 시 같이 회전하면서 베어링 하우징 내에 고여 있는 윤활유를 튀겨 베어링에 윤활유를 공급해주는 장치이며, 축의 손상을 방지하기 위해 연질 금속이 사용된다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | (1) 펌프의 공정정보에는 시스템에서의 유효흡입양정(NPSHa, Net positive suction head available)이 포함되어야 한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | (2) 최고효율점(BEP, Best efficiency point)은 펌프의 효율이 가장 높은 상태일때를 말하며, 대략 정상유량과 정격유량의 중간값이 된다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | (2) 펌프의 유효흡입양정은 펌프 제작업체가 요구하는 필요흡입양정(NPSHr, Net positive suction head required)보다 커야 한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | (3) 유효흡입양정은 다음과 같이 산출된다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | [그림 2] 원심펌프의 성능곡선
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | 4.3.2 흡입양정(NPSH, Net positive suction head)
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | (1) 일반적으로 [그림 3]과 같은 그래프나 제작업체의 자료 등을 참조하여 원심 펌프 또는 용적식 펌프(왕복동펌프, 로타리펌프) 중에서 운전 가능한 유량과 압력범위에 따라 선정할 수 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | 4.4 펌프 선정 시 고려사항 4.4.1 펌프 타입
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | kW/stage 미만
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | NPSHa/NPSHr 비율또는 양정(m) 석유화학, 탄화수소공정
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | 건물용 유체 개방형(상압) 펌프 비율 1.1 또는 0.6 m 일반적 적용 카탈로그상의 표준펌프 비율 1.1 또는 1.0 m
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | 구분 적용분야
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | 냉각수, 순환수 1.0 m 보일러급수 (250 kW/stage 미만) 비율 1.3
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | 발전소
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | 수직형 캔드(Canned) 펌프 제외 비율 1.1 또는 1.0 m 화학공정 일반적인 적용 비율 1.1~1.2 또는 0.6~1.0 m
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | 일반적인 적용, 스테인리스강 또는 알루미늄-브론즈 임펠러, 75
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | (2) 원심펌프와 용적식 펌프 모두를 사용할 수 있는 경우에는 상대적으로 설비의 신뢰성이 높은 원심펌프를 선정하는 것이 좋다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | (3) 다음과 같은 경우에는 용적식 펌프를 선정하는 것이 좋다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | (가) 원심펌프는 아주 큰 유량까지 선정할 수 있지만, 높은 압력에는 한계가 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | (가) 유량이 적고 압력이 높은 경우 (나) 고점성 유체 (다) 자흡(Self-priming)이 필요한 경우(용적식 펌프가 원심펌프보다 펌프 아래에 있는 유체를 흡입시키는 능력이 좋다)
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | (나) 용적식 펌프(왕복동펌프, 로타리펌프)는 아주 높은 압력까지 사용할 수있으나, 유량측면에서는 제약이 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | (다) 아주 높은 압력이 필요한 경우에는 왕복동펌프를 적용한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | [그림 3] 펌프 타입별 대략적인 압력 및 유량 적용한계
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | (1) 일반적인 정유 및 석유화학공정의 운전온도 범위는 ?105 ℃ ~ 350 ℃ 범위이므로 이 범위에서는 대부분의 펌프 타입이 선정될 수 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | (2) 상세 설계 시에는 운전온도에 따라 재질, 냉각방식 및 실(Seal) 구조 등을 고려하여야 한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | (3) 펌프는 설제 사용온도를 고려하여 최고허용온도(Maximum allowable working temperature)로 설계하고, 이 온도에 따라 케이싱의 재질이나 두께를 선정한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | (4) 운전온도가 높은 경우에는 베어링 및 메카니컬 실 부위에는 아래와 같이 냉각수를 공급할 필요가 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | (가) 실 플랜(Seal plan)에 따라 다를 수 있지만, 일반적으로 유체의 온도가 149 ℃ 이상일 경우에는 스터핑 박스(Stuffing box)에 냉각수를 공급하는 것이 좋다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | (나) 정격온도(Rated temperature)가 80 ℃를 초과하고 120 ℃ 미만이면, 베이링 부분에만 냉각수를 공급할 수 있고, 공랭식(Air cooled) 베어링 시스템을 적용할 수 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | (다) 정격온도가 180 ℃를 초과하고 300 ℃ 미만이면, 스터핑 박스 및 베어링부분에 모두 냉각수를 공급하는 것이 좋다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | (라) 정격온도가 300 ℃ 이상이면, 스터핑 박스, 베어링 부분 및 페데스탈 (Pedestal) 부분까지 냉각수를 공급하는 것이 좋다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | (라) 정확한 유량조절이 필요한 경우
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | (마) 액체와 기체가 혼합된 유체를 이송하는 경우(원심펌프는 케비테이션이발생되거나 토출압력이 현저히 저하될 수 있다)
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | (바) 고상 성분분이 포함된 경우(용적식 펌프가 상대적으로 원심펌프보다 고형분의 영향을 덜 받는다)
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | (사) 고효율이 요구될 때(일반적으로 단동식 피스톤 펌프의 효율은 90% 정도 이나, 원심펌프는 최고효율점(Best efficiency point)에서 85% 정도이고, 최소유량조건에서는 40% 이하인 경우도 많다)
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 10 | 4.4.2 운전온도
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 11 | (1) 과열(Overheating)에 의한 손상 방지 (2) 과도한 내부순환에 따른 공동현상(Cavitation) 및 진동방지 (3) 과도한 반경방향 작용력(Radial reaction)에 의한 손상방지 (4) 펌프 성능곡선이 산고곡선(Humped) 형태를 갖는 경우, 두 지점 사이의 사이클링 운전에 의한 손상방지 (5) 펌프 유량이 적을수록 동력이 증가하는 형태의 펌프(축류형, 혼합형 등)의 경우 과부하방지
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 11 | (1) 아래와 같이 공정운전에 필요한 유량이 펌프의 안정적인 운전을 위해 필요한 최소유량보다 적을 경우 펌프 보호를 위해 저유량 보호조치인 최소유량 배관을 설치할 필요가 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 11 | (5) 운전온도가 아주 낮은 펌프는 금속 재질의 저온취성파괴 또는 오-링 (O-ring)류의 경화가능성을 고려하여 재질을 선정하여야 한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 11 | (6) 저온유체를 운전할 때 펌프 외부에 대기 중 수분이 응결할 가능성이 있는 경우에는 실(Seal) 부분에 스팀을 공급하여 녹일 수 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 11 | (7) 아스팔트 등의 점도가 높은 유체를 이송할 경우에는 펌프 케이싱에 스팀자킷을 설치하여 적절한 온도를 유지한 상태로 이송할 수 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 11 | (가) 감소운전(예, 정상유량의 50% 운전) 동안 공정이 안정적으로 운전되도록 설계된 경우
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 11 | (마) 강제 급유시스템을 적용하는 대형 펌프에는 윤활유를 통해 냉각이 이루어지므로 베어링 부분에 냉각수를 공급할 필요는 없다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 11 | 5. 최소유량(Minimum flow) 선정
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 11 | 5.1 최소유량배관(Minimum flow line)의 목적
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 11 | 5.2 최소유량배관 설치대상
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 11 | 최소유량배관은 아래와 같이 펌프보호를 위해 설치된다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 12 | (2) 일반적으로 아래와 같은 펌프에는 최소유량배관을 설치할 필요가 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 12 | (3) 일반적으로 최소유량배관이 필요하지 않는 펌프는 아래와 같다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 12 | (가) 냉각수 순환펌프 (나) 열매 및 냉매 순환펌프 (다) 고정 유량으로 운전되는 펌프
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 12 | (가) 원료공급펌프 (나) 제품이송펌프 (다) 액위조절운전의 중간제품 이송펌프 (라) 액위조절운전의 보일러 급수펌프 (마) 소방펌프 (바) 유틸리티용 급수펌프 (사) 식용수펌프 (아) 다른 운전특성(압력, 유량)의 펌프와 병렬로 운전되는 펌프
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 12 | (나) 공정이 감소된 유량으로 천천히 가동(Start-up)되어야 하는 경우
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 12 | (다) 공정의 유량(감소운전 포함)이 최소유량보다 적은 경우
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 12 | (라) 액위, 온도 및 분석기 등의 조절을 위해 전체 펌프배출량이 자동조절되는 경우
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 12 | (마) 사용측(Downstream)의 필요에 의해 유량이 감소 또는 정지될 수 있는 경우
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 12 | (바) 동일 시스템에 병렬로 운전되는 다른 성능곡선 또는 압력을 갖는 두 대이상 펌프의 공통배관을 조절하는 경우
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 12 | (사) 유체가 기포점(Bubble point)에 있거나 또는 유체에 용해된 가스를 포함 하는 경우
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 12 | (아) 펌프의 정격유량이 2.5 m 3 /hr보다 적은 경우
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 13 | (1) 일반적으로 펌프의 최소유량을 선정하는 기준은 <표 2>와 같다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 13 | (1) 최소유량은 펌프 제조업체에서 제시하는 자료가 없는 경우에는 펌프의 설계유량의 30 % 정도로 선정한다. 만약 펌프의 운전을 설계유량의 30 % 이하로 운전할 경우에는 진동이 발생될 수 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 13 | (2) 2대 이상의 펌프를 설치하는 경우에는 해당 펌프의 토출배관이 만나는 공통배관(Common line) 지점에 최소유량배관을 설치한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 13 | (2) 설계유량은 정상운전유량(Normal flow)을 말하며, 성능곡선에서 최고효율점 (BEP)에서 약 5 % 이하인 지점의 유량이며, 일반적으로 설계유량과 정격 유량(Rated flow)의 중간값이 된다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 13 | (3) 정격유량을 설계유량의 110 %로 선정하는 것이 일반적이고, 어떤 경우에는 설계유량의 125 %로 선정할 수 있다. 만약 이런 경우에는 최소유량을 <표 2>에서 지정한 유량에 비례해서 증가시킬 필요가 있다.2>에서 지정한 유량에 비례해서 증가시킬 필요가 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 13 | (3) 최소유량배관은 펌프 제조업체의 요구사항이 없는 경우 다음과 같은 방법을 적용하여 설치할 수 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 13 | (4) 아래와 같은 펌프에는 펌프의 최소유량에 해당되는 양에 저유량경보(FAL, Flow alarm low)를 설정하여 관리할 경우에는 최소유량배관을 생략할 수있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 13 | (5) 한 대의 펌프로 여러 곳에 이송할 경우, 한 곳이 레벨, 온도 또는 분석기 등의 조절을 위해 전체 토출량을 자동조절하는 경우라도 다른 사용처가 최소유량 이상으로 운전된다면, 최소유량배관은 필요하지 않다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 13 | (가) 설계유량이 2.5 m 3 /hr 이상이고 단일 사용처에 유량을 자동공급하는 펌프(Straight flow control pump)
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 13 | (가) 차압이 저압인 펌프는 고정식 오리피스를 우선 적용하고, 설치순서는 차단밸브, 오리피스, 차단밸브 순으로 설치한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 13 | (나) 감소운전 (Turndown) 용량이 최소유량 이상인 펌프
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 13 | (나) 차압이 고압인 펌프(다단 펌프 또는 고속운전 펌프)는 유량조절밸브 (Fail open 구조)를 설치하여 최소유량을 관리한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 13 | 5.3 최소유량배관 설치기준
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 13 | 5.4 최소유량 선정기준
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 14 | (4) 일반적으로 펌프 공급업체에서는 최고효율점 기준으로 최소유량을 선정한 다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 14 | (5) 펌프가 정격유량보다 높은 조건(예, 설계유량의 110 % 초과 상태)에서 운전되면, 불안정한 운전상태가 발생될 수 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 14 | (6) NPSHa/NPSHr 권장비율은 <표 2>와 같다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 14 | <표 2> 권장 최소유량 및 권장 흡입양정 비율
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 15 | (1) [그림 4]와 같이 최소유량배관에 오리피스를 설치하여 연속적으로 바이패스
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 15 | (1) 최소유량배관에 오리피스와 On/off 밸브를 설치하고, 펌프 토출측의 유량이 최소유량으로 떨어지면, On/off 밸브를 완전개방하여 바이패스하는 방법이 다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 15 | (1) 펌프구동모터의 동력이 18.5 kW 이상인 경우 최소유량 조절은 콘트롤밸브로 조절하는 것이 좋다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 15 | (2) 설치비용이 저렴하지만, 연속적으로 유량이 바이패스되므로, 에너지 손실이 크다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 15 | (2) 오리피스 보수 등을 위해 오리피스 전·후단에 차단밸브를 설치하는 것이좋다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 15 | (2) 펌프구동모터의 동력이 18.5 kW 미만인 경우 최소유량 조절은 오리피스로 조절하는 것이 좋다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 15 | (3) On/off 밸브의 완전개방 및 완전차단 시에 발생되는 수충격(Hydraulic shock)에 의해 민감한 시스템은 영향을 받을 수 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 15 | (5) 이 방법은 최소권장유량이 설계유량의 30% 이하일 경우에만 사용되고, 일반적으로 권장되지 않는 방법이다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 15 | [그림 4] 오리피스를 사용하는 연속 바이패스방법
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 15 | 5.5 최소유량 조절 5.5.1 소요동력 기준
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 15 | 5.5.2 최소유량 조절방법 5.5.2.1 연속 바이패스방법
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 15 | 5.5.5.2 On/off 밸브로 바이패스방법
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 15 | 펌프구동모터의 소요동력에 따른 적절한 최소유량의 조절방법은 아래와 같다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 15 | 하는 방법이며, 오리피스 보수 등을 위해 오리피스 전·후단에 차단밸브를 설치하는 것이 좋다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 16 | (5) 펌프 토출측 유량기반의 On/off 바이패스방법([그림 5] 참조), 펌프 인입측 유량기반의 On/off 바이패스방법([그림 6] 참조) 및 펌프 차압기반의 On/off 바이패스방법([그림 7] 참조) 등이 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 16 | [그림 5] 펌프 토출측 유량기반의 On/off 바이패스방법
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 17 | [그림 6] 펌프 인입측 유량기반의 On/off 바이패스방법
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 17 | [그림 7] 펌프 차압기반의 On/off 바이패스방법
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 18 | (1) [그림 8]과 같이 스프링으로 작동되는 체크밸브와 변동하는 콘트롤밸브를조합한 밸브인 자동 재순환(ARC, Automatic recirculation)밸브를 사용하여 바이패스시키는 방법이다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 18 | (2) [그림 9]와 같이 펌프 토출측 유량이 최소유량으로 떨어지면 ARC 밸브의 바이패스 포트가 개방되어 유량이 바이패스된다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 18 | (3) 보일러급수 및 응축수 계통, 많은 화학물질 서비스 및 탄화수소 계통에 사용된다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 18 | (4) ARC 밸브는 펌프의 전체 운전범위에서 안정적으로 작동되며, 저유량의 2 대 이상의 펌프가 병렬로 운전될 때 유용하게 사용된다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 18 | [그림 8] ARC 밸브의 구조
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 18 | 5.5.5.3 자동 재순환밸브를 사용하는 방법
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 19 | (1) 화학공정에서 가장 널리 사용되는 방식이다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 19 | (2) [그림 5-10]과 같이 최소유량배관에 자동조절밸브를 설치하여 펌프 토출측 배관의 유량이 최소유량에 도달하면 자동조절밸브가 개방되어 바이패스시키는 방법이다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 19 | (3) 만약 2대의 펌프가 동시에 운전되는 경우에는 최소유량은 2배로 설정되어야 한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 19 | (4) 유체에 고체 성분이 포함되어 ARC 밸브를 사용할 수 없을 때 사용된다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 19 | [그림 9] 자동 재순환밸브(ARC Valve)를 사용하는 방법
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 19 | 5.5.5.4 자동조절밸브를 사용하는 방법
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 20 | (1) 취급물질의 종류에 따라 관련 법규에서 요구하는 배관에 대한 규칙을 준수 하여야 한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 20 | (2) 배관지름은 여유가 있는 구경을 선정하고, 굽힘, 확대 및 분기 등은 가능한한 적게 하여 압력손실을 줄인다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 20 | (3) 배관에서 공기가 유입되거나 또는 공기가 고이지 않도록 하고, 배관의 상부지점에는 벤트밸브를 설치한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 20 | [그림 10] 자동조절밸브를 사용하여 바이패스시키는 방법
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 20 | 6. 펌프 설치 및 시운전
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 20 | 6.1 펌프 배관 설치 시 고려사항
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 21 | (10) 흡입배관은 펌프측이 높도록 1/100 정도의 구배의 상향배관으로 설치하여 흡입배관에 기체가 고일 수 없는 구조로 설치하여야 한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 21 | (11) 흡입배관의 유속은 1.5 m/s 이하로 하는 것이 바람직하며, 배관지름 및 물질종류별 흡입 권장유속은 <표 3>과 같다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 21 | (4) 120 ℃를 넘는 유체를 취급하는 펌프에는 승온(Warming up) 배관을 설치할 필요가 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 21 | (5) 곡관부 등 하중이 많이 걸리는 부위는 콘크리트 기초 위에 충분한 배관 지지가 필요하다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 21 | (6) 펌프의 흡입 및 토출 배관에는 진동을 흡수하기 위한 적절한 신축이음을 설치할 수 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 21 | (7) 수충격(Hydraulic shock)이 발생할 위험성이 있는 경우에는 적절한 방지설 비를 설치한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 21 | (8) 공사 후에는 반드시 배관 내부를 청소하여야 한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 21 | (9) 흡입배관에는 최소 배관지름의 4배 이상의 직관부를 설치하는 것이 바람직하다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 22 | (13) 펌프 흡입배관의 수축관(Reducer) 설치방법은 아래와 같다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 22 | (가) 펌프 흡입측이 흡상인 경우에는 [그림 11]의 (a)와 같이 수축관의 상부가 평평한 상태가 되도록 설치하여 기포가 상부에 고이지 않도록 설치 한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 22 | (나) 펌프 흡입측이 가압인 경우에는 [그림 11]의 (b)와 같이 수축관의 하부가 평평한 상태가 되도록 설치하여 액체가 하부에 고이지 않도록 설치 한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 23 | (1) 모든 펌프의 인입측에는 펌프 보수를 위해 차단밸브를 설치한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 23 | (1) 펌프의 기초는 펌프, 모터, 부속품 및 유체중량을 지지함과 동시에 운전에 의해 생기는 각종 진동을 흡수할 수 있을 정도의 강도를 가져야 한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 23 | (2) 기초 자체가 견딜 수 있는 중량은 전동기 직결형의 경우 기계중량의 3배 이상, 엔진 직결형의 경우는 기계 중량의 5배 이상으로 하는 것이 바람직하다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 23 | (2) 모든 펌프의 토출측에는 펌프 보수를 위해 차단밸브를 설치한다. 다만, 펌프 토출측이 낮은 지점, 대기 개방 등과 같이 역류의 가능성이 없는 경우에는 그러하지 아니 하다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 23 | (3) 펌프와 모터가 직결 구동일 경우에는 반드시 일체형의 기초 위에 설치할필요가 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 23 | (3) 펌프의 토출측에 압력계기, 체크밸브 및 차단밸브가 필요한 경우에는 펌프 에서 압력계기, 체크밸브 및 차단밸브의 순서로 설치한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 23 | (4) 겨울철 결빙기에는 지반의 표면이 얼어 지내력이 저하하므로 기초의 깊이를 동결 깊이보다 깊게 설치하여야 하며, 일반적으로 500 mm 이상으로 설치하고, 한랭지에서는 700~1000 mm 이상으로 설치할 필요가 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 23 | (4) 펌프의 토출측에는 역류방지를 위해 아래와 같이 체크밸브를 설치한다. 다만, 펌프 토출측이 위치적으로 낮은 곳이거나 또는 압력이 낮은 곳으로 연결되어 역류의 가능성이 없는 경우는 제외한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 23 | (5) 건물의 2층 바닥 등에 펌프의 기초를 설치할 때는 들보의 중심과 기초의중심을 일치시키거나 또는 2개의 들보에 걸치도록 설치하고, 가능한 한 건물의 벽에 가깝게 기초를 설치하는 것이 좋다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 23 | [그림 11] 펌프 흡입배관의 수축관(Reducer) 설치방법
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 23 | 6.2 펌프 기초 설치 시 고려사항
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 23 | 6.3 펌프 스테이션(Pump station) 구성
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 24 | (10) 펌프 인입측 및 토출측 밸브의 사이즈는 배관의 압력손실을 최소화하기 위해 인입측 및 토출측의 배관 사이즈와 같은 것을 사용하는 것이 좋다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 24 | (5) 예비펌프의 예열(Warming-up) 필요시 미소개방(Throttle open)의 목적으로 체크밸브에 바이패스밸브를 설치할 경우 밸브 타입은 글로브밸브로 설치한 다. 다만, 예열이 필요하지 않은 경우에는 체크밸브와 차단밸브 사이에 드레인밸브만 설치할 수 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 24 | (6) 펌프 케이싱에 벤트가 없는 경우에는 펌프 가동정지 시의 펌프 케이싱 및토출배관 내의 유체 배출 및 공기, 질소 등의 배출을 위해 체크밸브 전단에 벤트라인을 설치한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 24 | (7) 펌프 토출측 압력계기는 체크밸브 전단에 설치하며, 정확한 압력을 알기 위해서는 가능한 한 펌프 가까이에 설치한다. 만약, 압력계기를 체크밸브 후단에 설치할 경우 체크밸브 후단의 다른 펌프 또는 배관의 압력에 영향을받는다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 24 | (8) 펌프의 인입측에는 이물질의 유입으로 인한 펌프손상을 방지하기 위해 스트레이너를 설치할 필요가 있으며, 스트레이너 타입은 아래와 같이 권장된 다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 24 | (9) 펌프의 드레인라인은 펌프 보수 시 내부물질의 배출을 위해 공정유체의 종류에 따라 아래와 같이 연결하는 것이 좋다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 24 | (가) 예비펌프가 있는 경우에는 운전 중의 압력이 예비펌프에 영향을 미치는것을 방지하기 위해 체크밸브를 설치한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 24 | (가) 인입측 배관 사이즈가 3인치 이상인 경우 : T타입(공정지역), 바스켓타입(공정 외의 지역)
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 24 | (가) 탄화수소를 포함한 유체는 공정유체 드레인 처리시설(Process sewer facility) 및 폐수 드레인시설(Oily water sewer facility)에 같이 연결한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 24 | (나) 인입측 배관 사이즈가 2인치 이하인 경우 : Y타입
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 24 | (나) 최저 주위온도보다 높은 유동점을 갖는 유체인 경우에는 동절기의 펌프 보수 시 체크밸브와 차단밸브 사이의 유체가 굳는 현상을 예방하기 위해 체크밸브와 차단밸브를 가깝게 설치한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 24 | (나) 탄화수소를 포함하지 않은 유체는 폐수 드레인시설에만 연결한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 25 | (11) 펌프의 토출배관이 인인배관보다 압력등급(Pressure rating class)이 높은경우, 압력등급의 변경지점은 인입측 차단밸브의 인입 플랜지가 된다. 즉, 인입측 차단밸브는 높은 압력등급(펌프 토출측 등급)에 따라 설계할 필요가 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 25 | (12) 고유동점 유체를 이송하는 경우에는 아래와 같이 구성된다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 25 | (13) 펌프 케이싱의 벤트라인은 아래와 같이 연결한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 25 | (14) 펌프의 베이스 플레이트(Base plate)는 개방구조의 폐수처리시설(Open sewer system)로 연결한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 25 | (15) 세척용 오일(Flush oil) 공급 및 회수라인은 고유동점 유체와 같은 경우에 필요하며, 다른 공급유체에는 필요 시 설치할 수 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 25 | (16) 펌프 토출측 배관의 압력-온도 등급(Pressure-temperature rating)이 높은경우에는 기밀유지를 위해 아래와 같이 차단밸브를 설치하는 것이 좋다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 25 | (17) 증기압이 높은 탄화수소를 이송하는 펌프의 케이싱 벤트라인 및 플레어스택 연결라인의 차단밸브는 (16)항과 같이 이중밸브를 설치하는 것이 좋다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 25 | (18) 펌프 인입측에 연결되는 용기에는 인입측 압력손실을 방지하기 위해 와류차단기(Vortex breaker)를 설치한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 25 | (가) ANSI 900 lb 이상인 경우에는 차단밸브를 이중으로 설치한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 25 | (가) 가벼운 탄화수소(C4 이하)는 플레어스택과 같은 배기처리시설로 연결한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 25 | (가) 펌프 인입측 및 토츨측 차단밸브는 펌프 내부의 고착 및 드레인 곤란을 방지하기 위해 예비펌프의 분리지점(Tee)에서 최대한 펌프에 가깝게 설치한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 25 | (나) ANSI 1500 lb 이상인 경우에는 차단밸브를 이중으로 설치하되, Y타입-글로브밸브로 선정한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 25 | (나) 다른 유체는 (9)항과 같이 연결한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 25 | (나) 펌프 루프(펌프 및 관련배관)에 대해 스팀 또는 전열 등의 트레이싱 (Tracing)을 한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 26 | (1) 펌프와 모터의 축정렬(Alignment), 체결 및 고정이 제대로 되었는지 점검표등을 확인한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 26 | (2) 베어링의 윤활유를 아래와 같이 점검한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 26 | (3) 초기 운전 시 이물질이 들어갈 가능성이 있는 경우에는 펌프 흡입측에 임시 스트레이너를 설치하고, 스트레이너의 막힘에 의한 압력강하를 확인하기 위해 스트레이너의 전후에 차압계를 설치할 수 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 26 | (4) 오일링 타입(Oil ring type)인 경우에는 운송 또는 설치 시에 오일링이 리테이너에서 벗어나는 수가 있으므로 확인할 필요가 있다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 26 | (5) 펌프 토출측 밸브의 개폐상태를 아래와 같이 확인한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 26 | (6) 펌프와 관련된 냉각수 배관 및 실링오일 배관 등이 있는 경우는 연결상태가 적절한지를 점검한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 26 | (7) 펌프와 모터를 연결하기 전에 모터를 단독으로 약 3초 정도 운전하여 모터의 회전방향을 확인하며, 회전방향은 모터에서 펌프를 바라볼 때 시계방향 이면 대부분 정상적으로 회전하는 상태이다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 26 | (8) 냉각유체(Cooling or quenching) 및 청소유체(Flushing) 등의 각 배관이 설치되어 있을 때에는 각 밸브를 열어 압력 및 유량이 적절한가를 관련 배관 도면 및 데이터 시트를 보고 확인한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 26 | (9) 라인 베어링이 설치되어 있는 경우에는 냉각수 배관의 밸브를 열어 주수한다
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 26 | (가) 베어링 하우징의 윤활유가 액면계의 규정위치까지 들어 있는가를 확인하여, 규정 위치보다도 아래인 경우는 윤활유를 보충한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 26 | (가) 원심펌프는 토출밸브를 닫고 기동한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 26 | (나) 그리스 타입인 경우에는 제품 출고 시에 그리스가 채워진 상태로 출고되므로 별도의 보급은 필요하지 않다. 다만, 장기 보관한 펌프의 경우에는 그리스의 노화가 우려되므로, 그리스를 완전히 세척하고, 그리스를교환하여야 한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 26 | (나) 사류펌프는 토출밸브를 닫고 운전하는 것이 원칙이나, 병렬운전을 하는 펌프는 1/3 정도 열고 기동한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 26 | (다) 축류펌프는 토출밸브를 열고 기동한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 26 | 6.4 펌프의 시운전 시 확인사항
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 27 | (10) 동절기 및 한냉지에서 운전할 때는 냉각수 배관 등에 부동액을 사용하는 등의 동결방지조치가 되어 있는가를 확인한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 27 | (11) 펌프의 마중물(Priming) 존재여부를 아래와 같이 확인한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 27 | (12) 회전체를 손으로 돌려 원활한 회전여부를 확인한다. 만약 회전체의 움직임이 무디거나 부드럽지 않을 때는 내부에 녹이나 간극부의 마찰, 이물질의흡입, 그랜드 패킹의 지나친 조임이 원인이므로 펌프를 분해하여 케이싱웨어링 및 회전차 등의 회전부품을 점검한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 27 | (13) 벤트밸브를 전부 닫는다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 27 | (14) 최소유량배관이 설치되어 있지 않을 때에는 펌프 데이터 시트에 기재되어 있는 최소운전유량보다 적은 유량으로 운전되지 않도록 토출밸브를 조금열어둔다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 27 | (15) 펌프의 승온(Warming up)은 아래와 같이 실시한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 27 | (가) 운전온도가 120 ℃를 넘는 유체를 취급할 때는 운전 전에 펌프를 충분한 승온(Warming up)을 실시한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 27 | (가) 흡입측이 가압인 경우에는 흡입밸브를 열어 펌프 속에 유체를 채운다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 27 | (나) 승온 기준은 <표 5>와 같다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 27 | (나) 흡입측이 흡상인 경우는 진공펌프 등의 Priming 장치를 가동하여 Priming을 실시한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 27 | (다) 본체 또는 배관에 설치된 벤트밸브를 열어 액체가 가득 차게 되면 회전 체를 손으로 돌려 회전차 내의 기체를 완전히 빼내고 펌프 내부가 액체로 채워져 있는가를 확인한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 27 | <표 5> 펌프의 승온(Warming up) 기준
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 28 | (다) 승온 시 고려사항은 아래와 같다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 28 | (라) 펌프의 크기별 승온 유체의 주입량 기준은 <표 6>과 같다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 28 | <표 6> 펌프의 크기별 승온 유체의 주입량 기준
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 28 | ① 승온 도중에는 회전체를 손으로 돌리지 않아야 한다.
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 28 | ② 토출측에서 승온 유체를 주입할 때 케이싱 상하 온도차가 규정치에 달
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 28 | 구분 승온 기준 온도상승 정도 2 ℃ / min. 이내돌변온도 50 ℃ 이내케이싱 표면의 상하 온도차 20 ~ 30 ℃ 이내 액체온도와 케이싱 표면 온도차 30 ℃ 이내
원심펌프의 최소유량 선정 및 펌프 설치 등에 관한 기술지침 | 28 | 하지 않을 경우에는 드레인 밸브를 열어 온도가 균일하도록 조치한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 1 | (1) 이 지침은 가연성 탄화수소 액체(이하 “용제”)의 사용에 의한 동식물 오일 (Oil)과 지방(Fat)의 상업적 규모의 추출 공정에 적용한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 1 | (10) 2항 (2)호에서 정의된 범위 내에서 일부 유기과산화물과 같은 열 또는 충격에 민감한 활성산소 결합물 사용을 금지한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 1 | (2) 추출공정의 30 m 이내에 위치한 설비와 건물에 적용한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 1 | (3) 추출공정으로부터 거리에 관계없이 용제의 하역, 저장 및 처리에 적용한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 1 | (4) 준비공정에서 추출공정까지 추출되는 물질의 이송 방법에 적용한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 1 | (5) 추출공정으로부터 용해된 고체와 오일을 추출하여 이송하는 방법에 적용한 다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 1 | (6) 거리에 관계없이 추출공정에서 컨베이어에 의해 연결된 준비와 마무리 공정에 적용한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 1 | (7) 원재료 또는 완성 상품에 적용할 수 없다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 1 | (8) 물에 잘 녹는 액체를 사용하는 추출공정에 적용할 수 없다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 1 | (9) 인화성 가스, 액화석유가스, 또는 비인화성 가스를 사용하는 추출공정에 적용할 수 없다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 1 | (가) “용제(Solvent)”라 함은 동물성 또는 식물성 오일 또는 지방을 추출할 수있는 능력을 가지는 가연성 탄화수소 액체를 말한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 1 | (나) “추출공정(Extraction process)”이라 함은 밀폐 건물 또는 개방 구조물에서 열교환기(Heat exchanger), 증발기(Evaporator), 탈기(Stripper)와 같이 적절한 설비와 함께 추출기(Extractor)와 용해조(Desolventizer)을 포함하는 조작(Operation)을 말한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 1 | (다) “추출기(Extractor)”라 함은 적합한 용제 방법에 의해 오일 또는 지방함유 (Oil- or Fat-bearing) 물질로부터 오일 또는 지방을 제거하는 설비를 말한 다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 1 | (라) “제한지역(Restricted area)”이라 함은 추출공정으로부터 수평 15.3 m 내의 범위를 말한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 1 | (마) “관리지역(Controlled area)”이라 함은 용제 추출 공정(Solvent extraction process)으로부터 수평방향으로 15.3 m에서 30.5 m의 범위 지역을 말한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 1 | (바) “용해된 물질(Desolventized material)”이라 함은 흡수된 모든 용제가 제거된 물질을 말한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 1 | (사) “용해조(Desolventizer)”라 함은 처리되는 물질로부터 흡수된 용제를 제거하는 설비를 말한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 가연성 탄화수소 액체를 이용하는 추출공정의 설계?구조?조작을 위한 요구사항, 추출공정 그리고 준비 및 마무리 부분에서 화재와 폭발 예방을 위한 요구사항, 공정과 조작을 평가하기 위한 방법, 새로운 설치의 계획과 설계를 위한 작업 표준 설정 등에 관한 기술적 사항을 제시하는데 목적이 있다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 3 | (1) 안전운전절차서는 시운전(Start-up)과 정지(Shut down) 절차뿐만 아니라, 추출 공장(Extraction plant)에 운전 관리의 책임을 명시해야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 3 | (2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 산업안 전보건기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 의한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 3 | (2) 운전과 유지 관리자는 공장 운전에 대해 정통해야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 3 | (3) 공장 규정은 공장에 들어오는 모든 방문자와 다른 사람에게 정지기간과 운전기간 동안 모두에 적용한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 3 | (4) 이 지침에 의해 포함된 지역을 보수할 필요가 있을 때, 작업이 시작되기 전에 작업은 책임권한을 가진 자에 의해 권한을 부여받는다. 중요한 작업이 요구되는 곳에서는 권한에 대해 서명되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 3 | (거) “분리조(Separation sump)”이라 함은 액체와 다른 밀도 물질의 비혼화성 (Immiscibility) 방법에 의해 물로부터 오일, 미셀라, 또는 용제를 분리하기 위해 사용되는 내용물 웅덩이(Basin)를 말한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 3 | (너) “사용물질(Spent material)”이라 함은 오일 또는 지방이 추출된 물질을 말한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 3 | (더) “탈기(Stripper)”라 함은 진공에서 일반적으로 운전되는 증류 칼럼 (Column) 또는 타워(Tower)를 말한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 3 | (러) “토스터(Toaster)”라 함은 열과 수증기에 의해 단백질의 변형, 유효 반응, 토스팅(Toasting)하는 설비를 말한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 3 | (머) “증기 재생(Vapor recovery)”이라 함은 응축(Condensation) 또는 흡수 (Absorption) 방법에 의해 용제를 회수하는 공정을 말한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 3 | (버) “증기 세정기(Vapor scrubber)”라 함은 액체 스프레이 방법에 의한 증기 흐름으로부터 비말 동반된 먼지를 씻기 위해 사용되는 장치를 말한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 3 | (서) “증기 씰(Vapor seal)”이라 함은 공정 설비 또는 컨베이어(Conveyor)로부터 용제 증기(Solvent vapor)의 이탈을 막기 위한 설비 또는 재료를 말한 다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 3 | (아) “증발기(Evaporator)”라 함은 오일을 함유한 혼합물(Oil-bearing miscella) 로부터 용제를 증발하는 설비를 말한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 3 | (자) “플레이크(Flake)”라 함은 추출 공정의 준비에서 오일 또는 지방이 많이 포함된 물질을 말한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 3 | (차) “플레이킹 밀(Flaking mill)”이라 함은 추출공정에 물질을 준비하기 위해 부드러운 롤러를 사용하는 설비를 말한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 3 | (카) “역화방지기(Flame arrester)”라 함은 생성 가스가 보호되는 설비에서 점화원을 회피하기 위하여 충분히 냉각하여 화염이 지나가는 통로 표면에서 화염을 제거함으로써 가연성 가스/공기 혼합물을 통해 화염의 전달을 막는장치를 말한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 3 | (타) “밀 종료 영역(Meal finishing area)”이라 함은 저장을 위해 추출 (Extracted)과 용해(Desolventized)된 물질을 준비할 필요가 있는 설비를 포함하는 지역을 말한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 3 | (파) “미셀라(Miscella)”라 함은 일정 비율로 추출된 오일 또는 지방 그리고 추출 용제의 혼합을 말한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 3 | (하) “준비 공정(Preparation process)”이라 함은 추출공정에 대해 재료의 준비를 위해 사용된 설비를 포함하는 조작을 말한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 3 | 4. 용제추출공정의 기본 규칙
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 3 | 4.1 일반 요구사항
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 3 | 4.1.1 운전 및 유지
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | (1) 공정 설비에 포함되지 않은 가연성 액체는 승인된 안전용기에 저장된 소량을 제외하고 추출공정 지역에 저장을 금지한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | (1) 동력 공구 : 점화원으로 작용할 수 있는 전력 공구에 의한 보수 조작은 금지 된다. 다만, 6.5항의 (1)호 및 (3)호를 따를 때는 예외로 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | (1) 모든 종업원은 비상 정지 절차를 포함한 비상시에 취해야할 행동에 대해 교육받아야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | (1) 전기배선 설치는 위험지역을 고려하여 설치하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | (1) 책임과 권한 : 점화원으로 작용할 수 있는 설비 또는 건물에서 보수 또는 변경은 공장이 정지 및 완전히 퍼지(Purge)되었을 때 실시하고, 책임 권한에 의해 안전하게 선언되어져야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | (2) 설비는 정전기와 번개로 부터 보호될 수 있어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | (2) 오일이 묻은 헝겊, 폐기물, 그리고 흡수제 등과 같은 폐기 물질은 승인된 폐기물 용기에 보관하여야하고, 하루 이상 보관되지 않도록 제거해야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | (2) 전기 설비 : 공급중인 전선 또는 설비의 보수는 금지된다. 전선 또는 설비를 수리 또는 교체할 필요가 있다면, 전력을 완전히 차단하고, 스위치는 개방 위치에서 ‘잠금상태’이어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | (2) 직원은 출구 위치에 대해 철저하게 교육받아야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | (2) 퍼지 시작 전
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | (3) 공정에서 재료로부터 발생된 먼지는 최소화해야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | (3) 모든 직원은 워터 스프레이 시스템에 대해 제어 밸브를 포함한 구내 화재 소화설비의 각 형태의 제한점과 사용에 대해 폭넓게 교육받아야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | (3) 용접과 절단 조작 : 납접(Brazing and soldering) 작업을 포함한 용접과 절단은 금지된다. 다만, 6.5항의 (1)호 및 (3)호를 따를 때는 예외로 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | (3) 제한 및 관리 지역 내에서 금연 및 다른 점화원이 없어야 한다. 라이터와 성냥은 추출공장의 제한 및 관리 지역에서 소지해서는 안 된다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | (3) 퍼지 방법의 선정
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | (4) 승인되지 않은 전력 자동차(Powered vehicle)는 공장 책임자의 특별 허가를제외하고 제한 및 관리 지역 내 반입은 금지된다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | (4) 제한 및 관리 지역 내의 공간은 잔디, 잡초, 쓰레기, 그리고 모든 연소성 물질을 제거해야 한다. 오일, 용제, 또는 용제 함유 물질의 누출은 안전 지역으로즉시 청소되고 제거되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | (5) 주기적 교육은 종업원이 비상시 절차를 수행할 수 있는 능력을 가지도록 하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | (가) 탱크, 용기, 배관, 그리고 트랩(Trap)의 모든 내용물은 안전한 위치로 제거 되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | (나) 모든 배관과 저장 설비 연결 장치는 분리, 차단 및 비워져야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | 4) 소방대는 교대로 직원을 구성하고, 비상시에 개인별 책임에 대해 명확히 할당된 단위로 교육받아야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | 4.1.3 정비
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | 4.1.4 교육 훈련
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | 4.2 제한지역 및 관리지역에서 보수
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | 4.2.1 운전 중 일 때
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 5 | 4.2.2 정지 및 퍼지 중일 때
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | (1) 50 mm 이상의 지상 용제 배관의 연결은 용접하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | (1) 용제를 이송할 때에는 공기압을 이용해서는 안 된다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | (1) 추출공정 설비와 구조물은 워터 스프레이, 딜루지(Deluge), 포워터시스템 (Foam water system) 또는 고정 방호 시스템(Fixed protection system) 등으로 방호하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | (1) 추출장치의 시운전 절차는 가연범위를 통해 위험을 최소화할 수 있도록 설정되어야 한다. 이것은 산소농도를 최소화하고 불활성화하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | (2) 공정 설비에서 용제를 다루는 모든 펌프는 1층 바닥 수준으로 설치하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | (2) 드레인 밸브는 누출을 방지하기 위해 플러그(Plug)가 제공되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | (3) 모든 탱크와 용기에 50 mm 이상의 배관 연결은 개방될 수 있는 플랜지로 볼트 연결되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | (3) 펌프 호스는 불연성으로 통기될 수 있어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | (4) 시험 : 설치 후와 덮게(Covering) 또는 페인팅 전, 모든 배관계(흡입 라인 포함)는 작용 압력(Working pressure)의 1.5배 이상에서 압력 시험해야 한다. 다만, 50 cm 이하에서 운전되는 증기 라인은 예외로 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | (4) 작업 시 안전을 확인하기 위하여 다음 조건에 따라 인화성 가스 감지기로 확인해야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | (5) 모든 배관과 설비는 식별을 위해 코드화되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | (5) 수리 및 변경이 완료된 후 안전이 확실한지를 확인하기 위해 점검되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | (가) 용접, 절단 또는 가열 조작을 포함하는 보수 또는 교체를 시작하기 전
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | (가) 증기 제거는 설비에 스팀으로 치환하여 수행될 수 있다. 설비는 초과된 압력 또는 진공으로부터 손상을 막기 위해 충분히 통기(Vent)되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | (나) 용접, 절단 또는 가열 조작을 시작한 후 즉시
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | (나) 증기 제거는 공기로 치환하여 수행할 수 있다. 고정 통기 설비(Fixed ventilating equipment)가 제공되지 않을 때는 공기 이송장치에 의해 공기를 뽑아내거나 배출되도록 하여야 하거나, 공기가 이송장치를 통해 유입되거나 다른 개구부를 통해 배출되어야 한다. 배출구는 안전한 위치에 있어야 한다. 공기 이송장치는 승인된 위치이어야 한다. 대기로 배출할 때는 공기 중 증기의 농도는 가연성 범위로부터 안전하여야 한다. 그리고 예방조 치는 공기 이송장치가 정전기에 의한 점화 위험을 최소화하기 위해 설비에 연결되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | (다) 가연성 증기 존재 시 즉시 멈춰야하는 모든 작업을 하는 동안 주기적으로 측정
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | (다) 증기 제거는 불활성가스로 퍼지하고 공기로 환기하여야 한다. 가연성 범위에 들지 않게 위험을 최소화하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | 4.2.3 추출장치 시운전
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | 4.3 기타 요구 사항
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | 4.3.1 용제 이송 설비
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | 4.3.2 배관, 밸브 및 부속류
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | 4.3.3 소방
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 7 | 스팀 연결배관은 설비에 결합되어야 한다. 스팀 공급 속도는 설비가 물의끓는점에 가깝게 가열되기 위해 응축속도를 초과해야한다. 설비의 모든 부분에서 잔여물을 증발할 수 있을 만큼 오래 동안 스팀이 공급되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (1) 벌크 용제 저장 탱크는 건물의 외부에 위치해야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (1) 전기 설비 : 모든 전기 이용 설비와 장치는 방폭지역에 대해 적합해야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (1) 하역 구조와 플랫폼(Platform)은 불연성 물질이어야 하며, 허용된 방법에 따라 설계 및 설치되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (1) 하역 부지는 기관차(Locomotive) 또는 탱크 차량(Tank vehicle)에 의해 나타날 수 있는 점화원이 추출공정으로부터 30.5 m 이상 되도록 위치하고, 건물 또는 대지 경계로부터 7.6 m 이상 되도록 위치한다. 저장 탱크에 연결은 추출공정으로부터 7.6 m 이상 이어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (2) 용제 추출공정의 준비지역에는 자동스프링클러 시스템을 설치하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (2) 저장탱크는 적합한 기준으로 설계, 건설 및 시험되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (2) 정전기와 미주전류 관리
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (2) 지하 용제 저장 탱크는 건물 초석 또는 지지대로부터 0.3 m 이상, 건물이 있거나 계획 중인 가장 가까운 대지 경계로부터 0.9 m 이상 위치해야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (3) 옥외 소화전 시스템의 성능은 허용 기준을 만족하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (3) 지상 용제 저장 탱크는 아래에 따라 위치해야한다
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (4) 이동식 소화기는 승인된 제품 중 적합한 크기와 형태로 선정하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (4) 지상 저장 탱크는 제한 지역에서 또는 분리 방어 지역(Separate fenced area) 에서 울타리로 에워싸야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (5) 입상배관과 호스보호가 설치된 곳에서 물안개(Water fog)와 수직 스팀 노즐 (Straight steam nozzle)이 연결되어 제공되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (6) 화재 경보는 건물 내부 또는 외부에 연속적으로 보내거나 릴레이(Relay)되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (7) 화재경보는 작업장 근처에 위치하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (가) 용제 펌프 또는 밸브가 제공된 용제 처리 설비 부근, 용기에 이송되는 용제가 있는 구역은 0종 또는 1종의 위험지역으로 고려되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (가) 제한 지역 내에서는 추출공정으로부터 7.6 m 이상, 그리고 중요 건물로부터 7.6 m 이상
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (나) 외부 위치에서 하역장, 플랫폼, 지상탱크 인접 지역은 2종 지역으로 고려되어야 한다. 이 지역은 하역장 또는 탱크로부터 수평으로 7.6 m 폭으로 고려되는 것처럼, 4.6 m 높이에 고려된 지상 높이로부터 위쪽으로 고려되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (나) 통제 지역 내에서는 중요 건물로부터 7.6 m 이상, 그리고 건설 계획인 대지 경계로부터 7.6 m 이상
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | (다) 통제 지역 외부에서는 중요 건물로부터 7.6 m 이상, 그리고 건설 계획인 대지 경계로부터 7.6 m 이상
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | 5. 벌크 용제 하역과 저장
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | 5.1 위치
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | 5.1.1 하역 부지
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | 5.1.2 벌크 용제 저장 탱크
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | 5.2 설계 및 건설
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 9 | 5.3 점화원 관리
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (1) 가연성 먼지의 위험이 있는 지역에서 모든 배전선과 설비는 위험지역 0종 및 1종 장소의 요구사항을 만족해야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (1) 건물은 내화(Fire-resistive) 또는 불연성(Noncombustible) 구조이고 지하층또는 지하부가 없어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (1) 먼지 포집 시스템은 필요한 곳에 제공되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (1) 본 조항은 추출공정이 컨베이어에 의해 연결되는 준비 공정에 적용한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (1) 하역 전에 카고 탱크(Cargo tank)로부터 초과된 압력을 배출하기 위해 충분한 예방조치를 하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (1) 휴대용 소화기는 승인된 제품 중 적합한 크기와 형태로 선정하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (2) 건물은 최소 15 ㎥ 당 15 ㎡의 폭발 경감을 제공할 수 있도록 설계되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (2) 공정 운전이 가연성 먼지의 위험이 없는 곳은 6.2절 (2)목 및 (3)목은 포함되지 않으며, 6.3절 (1)목은 적용되지 않는다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (2) 위험에 노출될 수 있는 하역 구조와 벌크 저장 탱크에 대해서는 부가적 소방 설비가 설치되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (2) 유조차(Tank car)는 허용된 방법에 따라 하역하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (2) 정전기 보호는 가연성 먼지의 위험이 있는 지역의 설비에 제공되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (3) 용제 탱크 차량(Tank vehicle)은 허용된 방법에 따라 하역하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (3) 지붕과 외부 벽 구조는 다음 방법의 하나 또는 그 이상에 의해 폭발 경감을 제공해야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (4) 필요시, 현장 난방은 간접 방법에 의해 제공되어야 한다. 가열된 표면의 온도는 121 ℃로 제한된다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (가) 모든 저장 탱크, 용제 이송 설비, 탱크 차량 또는 탱크 트럭, 그리고 하역 구조는 효과적으로 결속되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (가) 밀폐된 최소 지역에 대기 개방 구조
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (나) 가벼운 불연성 벽과 철강 프레임에 가볍게 올린 지붕
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (나) 이송 또는 저장 탱크, 하역 구조, 유조차, 탱크 트럭은 액체 이송 중 유입배관 또는 용기와 전기적으로 상호 연결되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (다) 가벼운 불연성 판넬 벽과 지붕 해치
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (다) 정전기는 허용된 방법에 따라 관리되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (라) 폭발 경감 해치를 가지는 상부 경첩 창문
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | (라) 흡연과 불꽃은 금지되어야 하고, “금연”과 “화기 엄금”의 기호는 눈에 띄는곳에 붙여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | 5.4 소방설비
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | 5.5 하역절차
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | 6. 준비와 밀 종료 공정
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | 6.1 적용
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | 6.2 건물 구조
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | 6.3 전기
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 11 | 6.4 먼지 제거
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 13 | (1) 용접 및 절단을 요하는 준비와 밀 종료 설비에서 수리 및 변경, 또는 다른 열작업은 허용되나, 다음을 따라야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 13 | (1) 추출공정 설비는 <그림 1>에서처럼 목적에 적합한 건물 안 또는 개방된 곳에 설치되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 13 | (2) 건조기 내부에서 화재 발생 시 준비 또는 밀 종료 공정의 일부로서 공정 건조기, 공기 흐름을 정지시키는 규정이 마련되어야 한다. 규정은 건조기에 불을 끄는 스팀이 주입되도록 되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 13 | (2) 여과집진기(Fabric filter)가 먼지의 포집을 위해 사용될 때는 건물의 외부이 거나 건물 내부의 내화 룸(Fire resistive room) 내에 위치해야 된다. 내부 룸은 폭발 저항을 가지며 외부 벽 또는 지붕은 룸 부피의 9 ㎥에서 15 ㎥에 대해 1 ㎡의 배출 면적비로 폭발을 배출해야한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 13 | (2) 울타리는 추출 공정으로부터 최소 15.3 m에 설치되어야 한다. 관리 지역은 추출공정으로부터 15.3 m에서 적어도 30.5 m 범위이다. 제한 및 관리 지역은 가능한 가연성 증기 위험에 대해 경고 표시하여야 한다. 울타리 지역안의 모든 출입구는 비 관련자의 출입을 막을 수 있도록 하여야 하고, 비상 입출구를 제공해야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 13 | (3) 여과집진기 포집 틀(Fabric-type dust collector housing) 내에는 자동 스프링클러를 설치하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 13 | (3) 작업지역에서 가연성 먼지 및 발화성 증기 없다면 전기 공구와 그라인더는공정 설비가 운전되는 동안 사용되도록 허용된다. 공정 설비는 공정 입구로 부터 어떠한 스파크라도 방지할 수 있도록 격리하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 13 | (3) 지하층, 터널, 도랑 등은 추출 공정의 30.5 m이내에는 금지된다. 다만, 이것은연결된 분리 집수공과 배수구에는 적용할 수 없다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 13 | (4) 바닥, 선반, 강철구조물, 기계류, 지지부 등의 표면 위에 먼지의 축적은 운전과 함께 제거되어야 한다. 대기 중으로 먼지를 부유시키지 않는 방법 또는진공 방법에 의해 제거되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 13 | (4) 추출 공정은 도로, 건물, 대기 경계선으로부터 적어도 30.5 m 이상 떨어져 있어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 13 | (5) 선반, 벽 등은 다른 지역으로 먼지를 내보내기 위해 압축 공기 또는 다른 방법을 사용한다면 그 지역에서 모든 기계가 정지되지 않았다면 허용될 수 없고, 모든 점화원은 제거되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 13 | (가) 추출 설비가 정지되고 증기 배출을 막기 위해 냉각되어야 함
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 13 | (나) 화기가 다른 용제 증기와 접촉되지 않도록 수리될 설비는 컨베이어 또는 덕트로 부터 격리되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 13 | <그림 1> 전형적인 추출공정의 위치
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 13 | 6.5 점화원 관리
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 13 | 7. 추출 공정
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 13 | 7.1 위치 선정
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 14 | (1) 건물 또는 구조물은 1층에서부터 내화 또는 불연성 구조이거나 그 이상의 등급이어야 한다. 바닥은 배수를 위해 기울어지고 둘레가 있어야 하며, 외부 분리 집수공(Separation sump)에 직접적으로 연결되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 14 | (2) 적어도 15 ㎥ 부피에 대해 1 ㎡의 폭발 배출이 아래 방법 중 하나 이상 제공 되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 14 | (3) 오일, 용제, 미셀라로 부터 물을 분리하기 위하여 집수공이 설치되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 14 | (5) 수직 장벽이 설치된 경우, 구조물과 설비는 추출 공정설비, 보일러, 그리고 화기작업장소로부터 15.3 m에서 30.5 m 사이에 위치할 수 있다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 14 | (가) 밀폐된 최소 지역을 가지는 대기 개방 구조
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 14 | (가) 분리 집수공은 제한 지역 내에 위치해야하나 울타리 주변 제한 지역에 7.6 m보다 가까워서는 안 된다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 14 | (가) 장벽은 추출공정과 가능한 점화원 사이에 위치하고 가능한 추출 공정으로 부터 적어도 15.3 m 이상이어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 14 | (나) 가벼운 불연성 벽 판넬과 지붕 해치
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 14 | (나) 장벽은 출입문 또는 다른 개구부 없이 불연성 증기의 출입이 없는 구조이 어야 한다. 장벽은 적어도 1.3 m 높이어야 하고, 가능한 점화원의 끝으로부터 증기 이송은 30.5 m 이상이도록 설계되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 14 | (나) 집수공은 콘크리트 또는 상응하는 불연성 구조이고, 배수로는 트랩(Trap) 이 있어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 14 | (다) 가벼운 불연성 벽과 철강 프레임이 있는 지붕 채광
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 14 | (다) 집수공은 정체 지역과 최종 물 배출 영역으로 구성하여야 한다. 정체 지역은 용기 또는 배관에서 단일 파열에 의해 배출되는 량의 150 % 크기로 모든 용매, 미셀라, 그리고 오일을 모을 수 있어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 14 | (라) 폭발 배출 해치를 가지는 상부 경첩 창문
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 14 | 7.2 추출공정 구조
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 15 | (4) 추출공정 내에서 이송과 배수 시 발생하는 용제 증기 또는 액체는 제한지역 또는 관리지역으로 배출하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 15 | (5) 이송장치는 충분히 지지될 수 있어야 하며, 통풍을 위해 상부가 개방된 불연성 교각(Bridge) 구조이어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 15 | (6) 냉각탑은 구조와 소방을 고려하여 위치해야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 15 | (가) 추출 공정 끝 부근의 이송 장치는 송풍 고장 경고음과 경고등, 그리고 송풍조작의 운전표시등을 가진 공기 연속 흡입계를 제공하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 15 | (가) 타워가 불연성 구조이면, 타워의 내부 물질은 한정된 연소 구조이다. 타워는 제한 지역에 위치해야한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 15 | (나) 공기 이송 장치의 통기 구멍은 <그림 2>에서와 같이 방폭지역의 외부에 위치해야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 15 | (나) 타워의 외부가 불연성 구조이고 자동 스프링클러에 의해 보호된다면, 제한 지역에 위치하지 않고 관리 지역에 위치할 수 있다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 15 | (다) 타워가 연소성이고, 내부와 외부 자동 딜루지 소방 시스템에 의해 보호된 다면, 제한 지역에 위치하지 않고 관리 지역에 위치할 수 있다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 15 | (라) 비상 수단은 집수공으로부터 하수시설에 용제, 미셀라, 또는 오일의 유출을 막을 수 있도록 하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 15 | (라) 타워가 연소성이고 보호되지 않는다면, 제한 지역 또는 관리지역에 위치하 여서는 안 된다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 15 | (마) 집수공은 모아진 오일, 용제, 미셀라를 회수할 수 있어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 15 | (바) 승인된 고정 자동 방화장치(Fixed automatic fire protection)는 분리 집수공 위에 제공되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | (1) 건물 내 또는 건물과 공정이 퍼지되지 않은 경우, 추출공정의 30.5 m 이내에 서는 점화원을 사용하여서는 안 된다. 다만, 4.1.5항 (4)호와 7.1항 (5)호는 제외한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | (1) 모든 탱크, 용기, 모터, 배관, 전선관, 뚜껑, 그리고 공정 내 건물 프레임은 전기적으로 함께 연결되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | (1) 밀폐된 공장(Plant)은 적어도 시간당 6회 이상 공기량을 바꾸기 위한 충분한 환기시설을 가져야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | (1) 배전선과 추출공정 전기 설비는 제한 지역 안에 설치하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | (2) 건물 프레임과 금속 구조는 접지 및 접속 상태를 주기적으로 점검하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | (2) 제한된 공간을 가열할 때에는 간접적 방법으로 가열하되, 가열된 표면의 온도는 121 ℃를 초과해서는 안 된다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | (2) 추출공정 수준(Extraction process grade level)에서 적어도 2.5 m 높이에 4.6 m 거리 밖의 제한 지역 내의 배전선과 전기 설비는 방폭지역의 요구에 따라설치되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | (2) 환기는 배출 팬(Exhaust fan)에 의해 이루어지며, 가급적이면 바닥에서 흡입하여 건물 외부로 안전하게 배출하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | (3) 관리지역 내에 설치되는 배전선과 전기 설비는 추출공정설비 바닥으로부터 1.3 m 이내에 설치하되, 방폭지역의 요구를 만족하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | (3) 모든 호스는 공급 라인과 배출이 있는 탱크 또는 용기에 접속하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | (3) 스팀 트레이싱(Steam tracing) 또는 자캣팅(Jacketing)이 제공된다면, 내외부의 가열된 표면 온도는 121 ℃를 초과해서는 안 된다. 다만, 공정 온도가 이수준을 초과하도록 되었다면, 제공된 온도는 정지 기간 동안 121 ℃로 감소 되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | (3) 환기구는 바닥의 모든 공기가 연속적으로 완전하게 이동할 수 있도록 배치하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | (4) 동력 전달 벨트(Power transmission belt)는 <그림 2>에서 나타난 방폭지역의 위치로 분류된 어떠한 지역에서도 사용되어서는 안 된다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | (4) 용제 증기 처리 환기 팬(Ventilation fan)은 높은 밀도의 증기를 처리할 수 있도록 큰 동력을 사용하도록 설계하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | (5) <그림 2>와 같이 용제 증기를 처리하기 위한 공정 통기 팬, 퍼지 팬, 그리고 건물 환기 팬, 방폭지역에 위치한 공기흡입 팬은 AMCA형 B 스파크 저항 (AMCA Type B spark-resistant) 구조 또는 이상이어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | (가) 제한지역의 규정은 <그림 2>와 같이 설비로부터 측면으로 4.6 m 밖에, 그리고 가장 높은 설비의 지점으로부터 상방향으로 1.5 m이상으로 하여 방폭지역의 요구에 따라 설치하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | <그림 2> 위험지역의 형태와 거리
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | 7.3 추출공정 건물 환기
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | 7.4 점화원과 가열
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | 7.5 전기
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 17 | 7.6 정전기
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | (1) 공정 설비는 밀폐 구조로 하되, 대기 중으로 방출되는 통기배관이 설치된 경우에는 인증기준에 합격한 화염 방지기를 부착하여야 한다. 통기배관의 최저높이는 지상 6.1 m 이상으로 하며, 증기가 건물로 재 유입되지 않도록 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | (1) 필요한 곳에는 승인된 피뢰침이 추출 공정을 보호하기 위해 제공되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | (2) 용제를 포함하는 용기 또는 탱크는 화재 시 초과된 내부 압력을 배출하기 위해 비상통기를 설치하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | (3) 4.9항 (1)호에 따라 보호되는 추출 공정에서 용기와 탱크에 대한 일반 및 비상통기의 총량은 <표 1>에서 보다 작아서는 안 된다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | (4) 모든 비상 배출 통기(Emergency relief vent)의 최저 높이는 지상 6.1 m 이상이어야 하며, 증기가 건물에 재 유입되지 않거나 탱크 또는 구조물의 국부 가열로부터 위험을 만들지 않는 위치에 설치되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | (4) 이동식 용기와 고정식 용기 사이를 연결하여 용제 및 용제와 오일 혼합물을 이송할 때는 두 용기 사이에 접지와 접속을 정확하게 하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | (5) 비상 압력 배출 밸브(Emergency pressure relief valve) 토출측 배관에는 화염 방지기를 설치하지 않는다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | (5) 스팀 퍼지(Steam purging), 세척(Cleaning) 등이 사용된다면, 스팀이 배출되는 모든 배관 또는 노즐은 퍼지, 세척되는 설비에 연결되어야하거나, 이들은바닥에 연결되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | (6) 차단밸브(Shutoff valve)는 일반 또는 비상통기 라인에 설치해서는 안 된다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | (7) 차단밸브(Shutoff valve)는 용기와 탱크의 익류라인에 설치해서는 안 된다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | (8) 플레어(Flare) 또는 버너(Burner)는 제한 및 관리 지역에는 설치하여서는 안된다. 플레어 또는 버너가 이들 지역 외부에 설치되었다면 벤트배관(Vent piping)에서 역화(Flashback)를 방지하기 위해 승인된 장치가 설치되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | (9) 추출장치는 작업이 필요한 지역에서 단위공정(Unit) 내부 증기 농도가 LFL 의 25% 이하를 유지하도록 용제 증기를 제거할 수 있는 방법이 제공되어야 한다. 퍼지 팬 시스템 또는 이와 동등한 안전 수준을 제공하는 다른 방법이 사용될 수 있다. 퍼지 팬 시스템이 사용된다면 다음 요구를 만족해야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | (가) 비상통기는 추출기, 용제 작업 탱크, 미셀라 탱크, 용제-물 분리 탱크 등의 용기에 적용할 수 있다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | (나) 계산된 비상통기 용량이 정상 통기 요구보다 적으면, 부가적 비상통기는 설치하지 않아도 된다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | <표 1> 자동 워터스프레이, 딜루지 시스템 또는 동등한 시스템에서 최소 비상 벤트량
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | 7.7 피뢰침
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | 7.8 공정 설비
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | 7.8.1 통기(Venting)
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 19 | 화염 방지기는 결빙되지 않도록 하고, 검사와 보수를 위해 접근이 쉬워야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (1) 건조냉각 조작 후 최종미세분쇄설비는 제한 지역에 위치하여서는 안 된다. 이러한 조작은 7.1항 (5)호를 따를 때만 제한 지역에 위치할 수 있다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (1) 고체 이송을 위한 공압 시스템(Pneumatic system)에서 재료와 처리 공기는용매가 없을 때 사용되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (1) 공정 폐수는 분리조에 들어가기 전에 증발기를 통해 먼저 처리되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (1) 모든 대형 용기는 검사 또는 보수를 위해 볼트(Bolt)와 가스켓 플레이트 (Gasketed plate)로 설치되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (1) 완전 밀폐된 필터만 사용할 수 있다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (1) 응축기와 열교환기의 냉각수 측은 용제 또는 증기 측보다 더 큰 압력을 유지할 수 있어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (2) 고체가 시스템에 들어가는 곳에는 용제 또는 용제 증기의 이탈을 막기 위해 설계된 충분한 증기 씰(Vapor seal)을 제공하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (2) 사이트 글라스(Sight glass)가 파손되어 생산품이 손실되는 등의 사고를 막기 위해 충분한 압력에 견디어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (2) 용해조로부터 배출된 재료는 최종미세분쇄를 하여서는 안 된다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (2) 일차 냉각수 손실 시 다음 방법 중 하나 이상에 의해 설비가 안전하게 정지될 수 있어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (2) 통기는 필터가 열렸을 때 용제 증기를 제거하기 위해 제공된다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (3) 보일러로 회수되는 추출 공정으로부터 모든 스팀 응축물은 비말된 용제 (Entrained solvent)가 순간증발(Flash)되는 용기에서 대기 압력으로 감소되어져야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (3) 이 시스템에 가스켓이 사용된다면, 가스켓의 재질은 오일, 용제, 또는 스팀에견디는 물질이어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (3) 탱크의 하부에는 수동 차단 밸브를 설치하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (가) 시스템은 증기 제거를 위해 추출장치보다 더 낮은 곳에서 흡입을 하도록하며, 추출장치 건물 외부의 안전한 곳에 배출하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (가) 충분한 용량의 자동 비상 중력 냉각수 공급 탱크
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (나) 동등한 냉각수 공급에 연결
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (나) 추출장치의 공기치환 횟수는 시간당 최소 20회 이상이어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (다) 스팀-가열 자켓(Steam-heated jacket) 압력을 대기압으로 즉시 줄이고, 증류 시스템에 미셀라의 흐름을 멈추게 하는 자동 스팀 차단
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (다) 시스템은 공기 치환 이전에 37.8℃ 이하의 온도로 설비를 냉각시키기 위해 정상 공정 통기 시스템을 허용하도록 운전절차를 고려되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (라) 팬은 AMCA 형 B 스파크 저항에 대한 요구를 만족해야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | (마) 팬과 덕트는 추출장치에 전기적으로 연결되고 정전기의 축적을 방지하기 위해 전기적으로 접지되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | 7.8.2 고체 이송 시스템
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | 7.8.3 분쇄기(grinder)
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | 7.8.4 미셀라 필터
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | 7.8.5 폐수 증발
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | 7.8.6 압력 용기 및 탱크
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 21 | 7.8.7 열교환기, 응축기, 플래쉬 드럼
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 23 | (1) 공정 설비의 정지와 스팀 비상 차단을 위해 제어설비가 설치되어야 하며, 안전한 원격 지역과 공정 설비 부근에서 수동으로 조작될 수 있어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 23 | (1) 승인된 휴대용 연소 가스 감지기를 비치하여야 하고, 유지 점검하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 23 | (2) 가연성 증기의 위험을 가지는 지역에서는 대기 중 위험농도를 감시할 수 있어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 23 | (2) 고체 처리 설비 중단 시 관련 설비의 운전이 정지되도록 모든 모터 제어는 인터록(Interlock)되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 23 | (3) 스팀의 손실, 냉각수 압력 손실, 공정 펌프 그리고 흡입 및 통기 팬 (Aspirating and ventilating fan)의 고장, 화재, 그리고 정지된 모터와 같은 위험 상태 및 비정상상태를 알리도록 경보음이나 경보등 또는 두 가지 모두를 제공하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 23 | (4) 용제 이송으로 위험이 발생할 수 있는 곳에서는 운전온도 범위를 벗어날 때, 폐수 증발기로부터 물 출구와 용해조에 경보음과 경보등에 연계된 온도 센서 장치를 설치하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 23 | (5) 설정온도 이하에서 미세분말 또는 물의 배출이 멈추도록 자동 시스템을 설치하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 23 | (6) 추출장치 또는 용해조-토스터에서 설정압력을 초과하지 않도록 다음과 같은 방법의 자동 시스템을 설치하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 23 | (7) 용제 탱크에 충분한 익류회수 라인이 설치되어 있지 않다면, 벌크 저장과 작업 탱크 사이의 용제 흐름은 스위치 또는 탱크의 과충전을 막기 위해 원격제 어장치를 설치하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 23 | (가) 압력 센서 장치(Pressure-sensing device)는 추출장치와 용해조-토스터 모두에 설치되어야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 23 | (나) 이들 장치는 공정으로부터 용제 증기의 누출이 위험을 형성하는 곳에 대해 추출장치 또는 용해조-토스터에서 압력 상승 시 경보음과 경보등을 기동시키도록 하여야 한다.
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 23 | 7.8.8 공정 제어
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 | 23 | 7.9 가연성 증기 검출
유지공장의 용제추출공정 안전설계 및 운전에 관한 기술지침 |  | 4.1.2 점화원
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 1 | (가) “상압저장탱크”라 함은 게이지 압력으로 3.43kPa(350mmH 2 O)미만의 압력에서 운전되는 저장용기를 말한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 1 | (나) “고정식 지붕탱크(Cone or fixed roof tank, CRT)”라 함은 원추형으로 된고정식 지붕을 가지고 있는 상압저장탱크를 말한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 1 | (다) “부유식 지붕탱크(Floating roof tank, FRT)”라 함은 상하로 움직일 수있도록 된 부유식 지붕을 가지고 있는 상압저장탱크를 말한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 1 | (라) “저압저장탱크”라 함은 게이지 압력으로 3.43kPa(350mmH 2 O) 이상 및 98.1kPa(1kg/cm 2 )미만의 압력에서 운전되는 저장용기를 말한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 산업안전보건기준에 관한 규칙(이하 “안전보건규칙”이라 한다) 제2편 제2 장 제4절(화학설비?압력용기 등)의 규정에 의거 작업환경 및 주위환경을 쾌적하게 유지할 수 있도록 하기 위하여 사업장내에 설치되는 저장탱크의 형식선정에 관한 기술적 사항을 정함을 목적으로 한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 작업환경 및 주위환경에 영향을 주는 위험물질을 저장하는 탱크에 대하여 적용한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 안전보 건규칙에서 정하는 바에 의한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | (마) “압력저장탱크”라 함은 게이지 압력으로 98.1kPa(1kg/cm 2 )이상의 압력에서 운전되는 저장용기를 말한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | (바) “증기처리설비(Vapor treatment system)”라 함은 저장용기 내부의 증기를 대기중으로 직접 방출시키지 않도록 하기 위하여 저장 용기에 연결하여 연소?흡수?세정 등의 방법으로 처리하는 설비를 말한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | (사) “압력방출장치 등”이라 함은 저장 용기내부에 형성된 압력을 외부로 방출 또는 유입시킬 수 있는 과압방지장치 및 진공방지장치를 말한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | <표 1> 저장탱크의 형식 선정기준
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 150 m³ 이하 150 m³ 초과 P ≤ 5.2 kPa (P ≤ 0.053 kg/cm 2 ) (P ≤ 0.75 psi)
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 27.7 kPa < P ≤ 76.7 kPa (0.282 kg/cm 2 < P ≤ 0.782 kg/cm 2 ) (4.0 psi < P ≤ 11.1 psi)
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 4. 형식 선정
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 5.2 kPa < P ≤ 27.7 kPa (0.053 kg/cm 2 < P ≤ 0.282 kg/cm 2 ) (0.75 psi < P ≤ 4.0 psi)
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 76.7 kPa < P ≤ 98.1 kPa (0.782 kg/cm 2 < P ≤ 1 kg/cm 2 ) (11.1 psi < P ≤ 14.2 psi)
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 98.1 kPa < P (1 kg/cm 2 < P) (14.2 psi < P)
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 고정식 지붕탱크 고정식 지붕탱크
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 고정식 지붕탱크 부유식 지붕탱크 또는 고정식 지붕탱크와 증기처리설비
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 부유식 지붕탱크 또는 고정식 지붕탱크와 증기처리설비
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 부유식 지붕탱크 또는 고정식 지붕탱크와 증기처리설비
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 압력저장탱크 고압저장탱크
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 운전온도에서의 증기압 (P)
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 저압저장탱크 또는 고정식 지붕탱크와 증기처리설비
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 저압저장탱크 또는 고정식 지붕탱크와 증기처리설비
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 저장탱크의 형식선정은 <표 1>의 선정기준에 의한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 2 | 탱크의 용량
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 3 | (1) 모든 저장 용기에는 압력방출장치 등을 설치하여야 하며 압력방출장치 등의전 후단에 차단밸브를 설치하여서는 아니된다. 다만, 안전보건규칙 제266조 (차단밸브의 설치 금지) 단서 조항에 의하여 허용되는 경우에는 그러하지 아니한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 3 | (2) 증기처리설비를 설치하는 경우에는 상압저장탱크 내부의 압력이 설계압력 이하에서 운전될 수 있도록 조치하여야 한다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 3 | (3) 증기처리설비와 상압저장탱크 사이에는 차단밸브를 설치하여서는 안된다.
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 3 | 5. 압력방출장치 등의 설치
저장탱크의 형식선정에 관한 기술지침 | 3 | 다만, 차단밸브가 잠긴 상태에서 상압저장탱크의 내부에 압력이 형성되지 않도록 된 경우에는 그러하지 아니한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | (가) “진한황산”이라 함은 농도 70 % 이상의 황산을 말한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | (나) “발연황산(Oleum)”이라 함은 무수황산에 삼산화황이 추가로 용해되어 있는 황산을 말한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | (다) “수 소 취 성 ”이 라 함 은 탄 소 강 이 수 소 에 의 하 여 부 풀 음 (Blistering) 또는 물러짐(Embrittlement)등의 현상이 일어나는 것을 말한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | (라) “킬드강(Killed carbon steel)"이라 함은 실리콘이나 알루미늄 등으로 산소를 완전히 제거(Deoxidation)시킨 탄소강을 말한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 산업안전보건기준에관한규칙(이하 “안전보건규칙”이라 한다) 제225조(위험 물질 등의 제조 등 작업시의 조치) 및 제256조(부식방지)의 규정에 의하여 부식성물 질인 진한황산 및 발연황산을 액체상태로 저장하는 상압저장탱크의 공정설계에 필요한 사항을 정하여 황산저장탱크에서의 다양한 형태의 부식으로 인한 폭발 및 부식성 물질의 누출예방을 위한 기술지침을 정함을 목적으로 한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 안전보건규칙 별표 1(위험물질의 종류) 제6호의 부식성물질중 온도 40 ℃ 이하의 진한황산 및 발연황산을 저장하는 금속재질로 제작된 상압저장탱크에 적용하며 탱크내부를 라이닝(Lining) 처리한 경우에는 적용하지 아니한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (1) 진한황산 및 발연황산 저장탱크의 설계압력 및 온도는 KOSHA GUIDE “상압저 장탱크의 공정설계 기술지침”에 따른다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (1) 황산저장탱크 및 그 부속설비의 재질로는, 가장 낮은 사용온도에서 충분한 노치 충격강도(Notch impact strength)를 갖고 있는 킬드강 이상의 재질을 사용하는 것이 좋다. 다만, 탄소강 재질은 농도 80～88 % 및 99.5～100.5 % 사이의 황산저 장탱크 재질로 적절하지 않으므로 <표 1>을 참고하여 합금강 재질을 선정하며, 재질번호에 따른 재질의 명칭 및 그 조성은 <부록>과 같다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 동법 시행령, 안전보건규칙 및 고시에서 정하는 바에 따른다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (2) 탄소강 또는 저합금강 재질을 사용하는 경우에는 수소취성의 위험이 있기 때문에 최대 인장강도가 620 ㎫(6326 ㎏ f /㎠)을 초과하는 재질을 사용하여서는 아니 된다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (2) 황산저장탱크의 옆판의 최소 두께를 계산할 때에는 황산의 비중을 2로 적용한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (3) 탄소강 재질 또는 합금강 재질의 용접부위의 경도는 약 240 브리넬 경도 이하로 유지하여야 한다. 다만, 브리넬 경도가 240을 초과하는 경우에는 용접부위를 후열 처리하여 용접부위 경도를 240 이하로 유지하여야 한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | 4. 설계
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | 4.1 설계기준
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | 4.2 재질
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (4) 발연황산과 회주철(Gray cast iron)이 접촉하게 되면 균열이 발생하므로 발연황 산을 저장 또는 취급하는 기기의 재질로 회주철을 사용하여서는 아니된다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (5) 탄소강은 농도가 70% 이하인 황산과 접촉하면 심하게 부식되고 수소가 발생되므로 진한황산저장탱크에 물이 들어가지 않도록 하여야 한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (6) 황산저장탱크 및 그 부속설비에서 철 성분에 의한 오염이 문제되는 경우에는 황산저장탱크 내부에 적절한 재질로 피복하여 사용한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (7) 농도 93～98 %의 황산저장탱크에는 양극부식을 적용하여 탄소강 재질의 부식속 도를 줄일 수 있다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (8) 가스킷 재질로는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 또는 불소 성분이 함유된 고무수지를 사용한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | <표 1> 황산농도별 합금강 재질 선택기준 주1)
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | SUS 304(S30400), SUS 304L(S30403) 93 ~ 100.5
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | SUS 316(S31600), SUS 316L(S31603) 90 ~ 100.5
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | Y = 100 + 0.225X (Y : 황산농도, X : 발연황산 농도)
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | 일반명칭(재질 번호) 주2) 황산의 농도(%)
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | 주1) 온도 40 ℃ 이하의 진한황산 및 발연황산 저장탱크에 적용주2) 괄호안의 재질번호는 UNS(Unified numbering system for metal and alloyes) 번호를 의미함주3) 황산농도 100.5%는 2%의 발연황산으로, 황산과 발연황산의 농도는 다음과 같은 관계식으로환산함.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | 합금강 254 SMO(S31254), 합금강 C 276(N10276), 합금강 AL-6XN(N08367), 합금강 20 Mo-4(N08024) 합금강 20 Mo-6(N08026), 합금강 825(N08825), 합금강 28(N08028), 합금강 904L(N08904), 합금강 C-22(N06022), 합금강 G-30(N06030), 합금강 C-4(N06455), 합금강 1925 hMo(N08926), 합금강 625(N06625), 합금강 G-3(N06985), 합금강 20 Cb-3, 합금강 20(N08020), 합금강 925(N09925), 합금강 59(N06059)
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (1) 보온 처리된 황산저장탱크는 수분의 침투로 인하여 보온재 밑 부분에서 부식이 발생한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (1) 진한황산은 대기중의 수분을 흡수하거나, 빗물이 탱크안으로 침투하거나 탱크내부 청소를 잘못하여 묽은황산으로 희석되면 탄소강 재질의 부식을 촉진시킨다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (2) 용접이 불량한 경우에는 용접 부위에서 부식이 발생하며, 이런 부식부위를 통하여 황산과 습기가 접촉하여 내부 부식이 진행된다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (3) 철판의 밀 스케일(Mill scale)은 부식을 촉진시키므로 황산과 접촉하기 전에 밀스케일을 제거한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (4) 지붕에 설치된 수평 맨홀 및 노즐, 탱크 상부, 탱크 내부의 기울어진 면, 기울기가 있는 배관 등에서는 수소취성에 의한 부풀음 현상이 발생할 수 있다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (5) 황산저장탱크의 인입 및 출구 측 부위에서는 침식 및 부식이 발생할 수 있다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | <표 2> 탄소강 재질의 부식여유황산분류 부식 여유(㎜) 진한황산 6.0
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | 4.3 부식 여유
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | 4.4 내부 부식
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | 4.5 외부부식
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | 따라서 황산저장탱크의 통기설비 기능을 향상시켜 수분의 유입을 차단 되도록한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | 발연황산 3.0
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | 탄소강 재질을 사용하는 경우에는 <표 2>의 부식여유를 고려하여 제작하는 것이 좋다. 다만, 페놀수지 등 내피복을 한 경우는 그러지 아니한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (1) 황산저장탱크의 상부에 인입 노즐을 설치하는 경우에는 <그림 1>과 같이 탱크 안으로 최소한 15 ㎝ 들어가도록 설치한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (1) 황산저장탱크의 출구 노즐은 탱크의 옆판 또는 밑판에 설치한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (1) 황산저장탱크의 통기설비는 탱크의 최상부에 설치하여 수소가 탱크내에 갇혀 있지 않도록 한다
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (2) 보온재 지지링, 노즐, 맨홀, 지붕과 옆판의 용접 부위, 지붕 및 옆판의 부속물들은 보온재 밑 부분에서의 부식이 심하다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (2) 황산저장탱크의 상부에 인입 노즐을 설치하는 경우에는 지붕 중앙가까이 설치하여 양 옆판의 부식을 최소화한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (2) 황산저장탱크의 출구 노즐에 연결된 출구 배관에는 탱크 가까이 출구 밸브를 설치한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (3) 출구 밸브 전에 엘보우를 설치하는 경우에는 곡율 반경이 큰 것을 사용한다. 이경우 엘보우의 두께는 출구 밸브 후단에 설치한 배관의 두께보다 3㎜ 더 두꺼운 것을 사용하는 것이 좋다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (3) 황산저장탱크의 지붕 중앙 가까이 인입 노즐을 설치할 수 없는 경우에는 <그림 2>와 같이 인입 노즐을 가급적 옆판으로부터 멀리 설치하고 탱크 밑판의 웨어
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | 3> 참조) 사이폰 방지를 위한 설비를 설치한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | 5. 탱크 설계
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | 5.1 인입 노즐
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | 5.2 출구 노즐
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | 5.3 통기설비
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | 플레이트(Wear plate)로부터 60 cm 까지 인입 배관이 내려오도록 하며(<그림
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (1) 황산저장탱크에 접근이 용이하도록 맨홀을 설치한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (1) 황산저장탱크의 지붕은 자체적으로 지지될 수 있어야 하며 지붕의 지지 거더는외부에 설치하여야 한다. 다만, 탱크의 지름이 큰 경우에는 내부 지지대를 사용할 수 있다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (2) 노즐이 옆판에 설치되어 있는 경우에는 수소 부풀음 현상을 방지할 수 있도록노즐의 도출 부위를 <그림 3> 및 <그림 4>와 같이 황산에 견딜 수 있는 재질 (<표 1> 황산농도별 합금강 재질 선택기준 참조)을 사용하여 상부 180° 또는 360° 돌아가면서 탱크 옆판 보다 25 ㎜ 탱크 안쪽으로 들어가도록 내피복 하거나 또는 크래딩 재질을 사용한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (2) 통기설비는 수분의 유입이 최소화되도록 설계하여야 하며, 필요한 경우 황산저장 탱크에 질소 봉입 시설을 설치하거나 또는 황산저장탱크의 대기 벤트 배관에 탈습제(데시칸트)를 설치한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (2) 황산저장탱크의 옆판과 지붕을 용접하는 경우에는 지붕이 이탈되기 쉽도록 <그림 5>와 같이 완전하게 용접하지 않는다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | 5.4 맨홀 및 노즐
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | 5.5 웨어 플레이트
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | 5.6 탱크의 지붕
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | 5.7 가열설비
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | 고정식지붕탱크인 경우, 인입 및 출구 배관 바로 밑 부분의 탱크밑판에 웨어 플레이트를 밀폐(Seal) 용접한다(<그림 2> 및 <그림 3> 참조).
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | 농도에 따른 황산의 어는점(<그림 6> 참조)을 고려하여 필요한 경우 적절한 가열설비를 설치한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (1) 모든 노즐 및 맨홀의 용접은 완전 용입 되도록 용접하여야 하며 탱크의 내부 및 외부에서 양면 용접하여야 한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (1) 황산배관 재질은 황산의 유속과 농도에 따라 달라진다. 일반적으로 상온에서 황산 배관의 설계 유속 기준은 다음과 같다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (1) 황산저장탱크에는 관형유리액면계(Tubular gage glasses)를 제외한 차압 (Differential pressure)식 액면계, 초음파(Sonar)식 액면계, 방사선(Radiation)식액면계, 정전용량 (Capacitance)식 액면계 또는 부유(Float)식 액면계를 설치한 다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (2) 농도 70% 이상인 황산취급 배관에는 일반적으로 합금강 20(Alloy 20) 재질의 플러그(Plug) 밸브 또는 볼(Ball) 밸브를 사용한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (2) 황산과 접촉하는 부위에는 316 스테인레스스틸, 합금강 20(Alloy 20) 또는 폴리테트라플루오로에틸렌 내피복 재질의 액면계를 사용한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (가) 탄소강 : 0.3～0.9 ㎧ (나) 304 및 304L 스테인레스스틸 : 0～1.8 ㎧ (다) 316 및 316L 스테인레스스틸 : 0～2.4 ㎧ (라) 합금강(Alloy) 20 : 0～6.0 ㎧ (마) 폴리테트라플루오로에틸렌 내피복배관 : 0～15.0 ㎧
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | 5.8 액면계측장치
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | 5.9 배관 및 밸브
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | 6. 제작 및 설치
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | 6.1 탱크 밑판 두께
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | 6.2 용접
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | 탄소강 재질의 탱크 밑판 최소 두께는 13 ㎜ 로 한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (1) 황산저장탱크 주위에는 세안 및 세척 시설을 설치한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (1) 황산저장탱크에는 KOSHA GUIDE “방유제 설치에 관한 기술지침”에 따라 방유제를 설치한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (2) 모든 맞대기 용접은 철판의 두께에 따라 완전히 용입 되도록 하여야 한다. 가능하면 이중 맞대기 용접을 한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (2) 방유제 내부는 내산 처리한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (2) 세안 및 세척에 사용된 물이 황산 저장탱크로 향하지 않도록 한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (3) 탱크의 밑판은 맞대기 용접을 한다. 겹치기 용접은 탱크 밑판의 제작에 적용해서는 아니된다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (3) 펌프 주위에는 소량의 황산이 누출되더라도 주변으로 확산되는 것을 방지할 수있도록 내산 처리된 확산 방지턱을 설치하고 그 내부는 내산 처리한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (4) 방유제 내에는 배수 펌프를 설치하여 방유제 내의 우수를 처리할 수 있어야 한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (4) 탱크의 지붕은 맞대기 용접 또는 겹치기 용접을 한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (5) 탱크의 밑판과 옆판은 완전 용입 되도록 용접하며 작은 보강판을 사용하여 양쪽에서 용접한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | 6.3 비파괴검사
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | 7. 방유제
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | 8. 세안?세척 시설 및 보호구 비치
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | 모든 용접부위에 대하여 비파괴 검사를 실시한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | (3) 황산저장탱크 주위에는 적절한 개인 보호구를 설치한다.
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | <부록> 재질번호에 따른 재질의 명칭 및 그 조성
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | Al 0.10-0.50
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | Al 0.40최대 Ti 0.40최대
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | Alloy 20
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | Alloy 625
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | Alloy 825
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | Alloy 925
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | Alloy C 276
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | Alloy C-22
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | Alloy G-3
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | Alloy G-30
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | Co 5.0최대 W 1.5 최대
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | N06022 최대 0.015 20.0-22.5 2.0-6.0 12.5-14.5 rem Co 2.5 최대 W 2.5-3.5
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | N06030 최대 0.03 28.0-31.5 1.0-2.4 13.0-17.0 4.0-6.0 rem Co 0.30-1.5
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | N06455 최대 0.015 14.0-18.0 3.0 최대 14.0-17.0 rem Co 2.0 최대 Alloy C-4
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | N06625 최대 0.10 20.0-23.0 3.15-4.15 5.0최대 8.0-10.0 rem
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | N06985 최대 0.015 21.0-23.5 0.5 최대 1.5-2.5 18.0-21.0 6.0-8.0 rem
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | N08020 최대 0.07 19.0-21.0 8xC-1.0 3.0-4.0 rem 2.0-3.0 32.0-38.0 Alloy 20 Cb-3
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | N08026 최대 0.03 22.0-26.0 2.0-4.0 rem 5.0-6.7 33.0-37.2 Alloy 20 Mo-6
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | N08028 최대 0.03 26.0-28.0 0.6-1.4 rem 3.0-4.0 29.5-32.5 Alloy 28
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | N08367 최대 0.03 20.0-22.0 0.75최대 rem 6.0-7.0 23.5-25.5 N 0.18-0.25 Alloy AL-6XN N08024 최대 0.03 22.5-25.0 0.50-1.50 rem 3.5-5.0 35.0-40.0 Alloy 20 Mo-4
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | N08825 최대 0.05 19.5-23.5 1.5-3.0 rem 2.5-3.5 38.0-46.0 Al 0.2 최대 Ti 0.6-1.2
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | N08904 최대 0.020 19.0-23.0 1.0-2.0 rem 4.0-5.0 23.0-28.0 Alloy 904L
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | N08926 최대 0.020 19.0-21.0 0.50-1.50 rem 6.0-7.0 24.0-26.0 N 0.15-0.25 Alloy 1925 hMo
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | N09925 최대 0.03 19.5-23.5 최대0.50 1.50-3.00 최소22.0 2.50-3.50 38.0-46.0
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | N10276 최대 0.02 14.5-16.5 4.0-7.0 15.0-17.0 rem Co 2.5최대 W 3.0-4.5
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | S31254 최대 0.02 19.5-20.5 0.50-1.00 rem 6.0-6.5 17.5-18.5 N 0.18-0.22 Alloy 254 SMO
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | Ti 1.9-2.4
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | W 1.5-4.0
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | 재질번호 (UNS No.)
진한황산 및 발연황산 저장탱크의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | 화 학 성 분 일 반 명 C Cr Cb+Ta Cu Fe Mo Ni 기 타
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 1 | (가) “체크밸브 (Check valve)”라 함은 배관 상에서 오직 한 방향으로 흐름을 유지해야 할 필요가 있는 경우에 역류를 방지하기 위하여 사용하는 밸브를 말하며, 역지밸브 또는 넌리턴밸브(Non-Return valve)라고도 말한다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 1 | (나) “수격현상 (Water hammer)”이라 함은 유체의 움직임을 갑자기 멈추게 하거나 유체의 방향이 갑자기 바뀌게 될 때 순간적으로 높은 압력이 발생하는 현상을 말하며, 이 때 발생되는 압력은 배관계통에 소음과 진동을 일으켜 문제를 발생시킬 수 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 1 | (다) “슬램 (Slam)”이라 함은 체크밸브의 디스크가 닫힐 때 '쾅'하고 닫히는 현상을 말한다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 1 | (라) “최소유속 (Minimum flow velocity)”이라 함은 유체가 체크밸브 속을 통과할 때 밸브의 디스크가 완전개방 상태(Fully opened)를 유지하도록 요구되는 최소의 유체속도를 말한다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 배관의 역류방지를 위해 설치하는 체크밸브 설치에 필요한 사항을 정하는데 그 목적이 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 유체의 역류방지를 위해 체크밸브가 필요한 모든 종류의 배관에 적용될 수 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 2 | (1) 디스크는 쉽게 열려야 하고, 상대적으로 낮은 유속에서도 디스크가 정지위 치에 견고히 유지되어야 한다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 2 | (1) 스윙 체크밸브는 밸브 디스크가 힌지 핀을 지지점으로 하는 암에 의해 원호 모양의 운동을 하면서 밸브가 개폐되는 구조의 체크밸브이다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 2 | (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 동법시행령, 동법시행규칙, 산업안전보건 기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 따른다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 2 | (2) 체크밸브 전후단의 압력강하는 허용범위 내에 있어야 한다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 2 | (3) 디스크는 감소된 유속 및 부분 개방상태에서도 상대적으로 안정해야 한다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 2 | (4) 디스크는 역류속도가 높은 전이압력을 유발시킬 정도로 충분히 크기 전에닫혀야 한다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 2 | (5) 디스크는 가능한 한 누서리 발생되지 않도록 기밀성이 좋아야 한다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 2 | 4. 일반사항
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 2 | 4.1 체크밸브의 기능
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 2 | 4.2 체크밸브의 종류
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 2 | 4.2.1 스윙 체크밸브(Swing check valve)
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 2 | 일반적으로 체크밸브는 아래와 같이 구분된다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 2 | 체크밸브는 역류방지 및 과도한 압력강하 없이 유체를 흐르게 해야 하므로 이를 만족시키기 위해서는 아래와 같은 사항이 필요하다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 3 | (1) 리프트 체크밸브는 밸브 디스크가 밸브 몸통 또는 뚜껑에 설치된 가이드에의해 밸브 시트에 대하여 수직으로 작동하는 구조의 체크밸브이다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 3 | (1) 스톱 체크밸브는 스톱밸브와 체크밸브의 기능을 겸비한 구조의 체크밸브이 다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 3 | (1) 웨이퍼 디스크 체크밸브는 반원판 모양인 2개의 밸브 디스크가 스프링과함께 하나의 힌지 핀에 의하여 개폐되는 구조의 체크밸브이다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 3 | (1) 틸팅 디스크 체크밸브는 스윙 체크밸브와 유사한 구조이나 유체의 흐름저항이 적고 스윙 길이가 짧아 스윙 체크밸브보다 빨리 닫힐 수 있어 디스크의 슬램현상이 감소되는 구조의 밸브이다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 3 | (2) 리프트 체크밸브의 구조 및 특성은 <부록> 2항에 설명되어 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 3 | (2) 스윙 체크밸브의 구조와 특성은 <부록> 1항에 설명되어 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 3 | (2) 이 밸브는 폴딩 디스크 체크밸브(Folding disc check valve), 듀얼 플레이트체크밸브(Dual plate check valve), 듀오 체크밸브(DUO-Check valve), 더블 도아 체크밸브(Double door check valve), 플래퍼 체크밸브(Flapper check valve) 등으로도 불린다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 3 | (2) 틸팅 디스크 체크밸브의 구조 및 특성은 <부록> 3항에 설명되어 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 3 | (3) 웨이퍼 디스크 체크밸브의 구조와 특성은 <부록> 4항에 설명되어 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 3 | 4.2.2 리프트 체크밸브(Lift check valve)
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 3 | 4.2.3 틸팅 디스크 체크밸브(Tilting disc check valve)
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 3 | 4.2.4 웨이퍼 디스크 체크밸브(Wafer disc check valve)
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 3 | 4.2.5 스톱 체크밸브(Stop check valve)
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 4 | (1) 노즐 체크밸브는 밸브가 열릴 때에 유로가 유선형의 노즐로 구성되어 압력 손실이 낮으며, 스프링의 압축력에 의해 디스크가 신속하게 닫히는 구조의 체크밸브이다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 4 | (1) 디스크 완전 개방 및 정지위치에서 견고한 디스크 지지를 위한 유량
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 4 | (1) 사일런트 타입 체크밸브는 유체흐름에 수직으로 설치된 원형의 디스크에스프링의 작용으로 기밀을 유지하는 구조의 체크밸브이다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 4 | (1) 인라인 체크밸브는 일종의 리프트 체크밸브의 형태로써 볼(ball)이나 풀 가이드 디스크(Full guide disc)를 스프링으로 유지하는 구조의 체크밸브이다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 4 | (2) 노즐 체크밸브는 축류(Axial flow) 체크밸브로도 불린다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 4 | (2) 사일런트 타입 체크밸브의 구조와 특성은 <부록> 7항에 설명되어 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 4 | (2) 스톱 체크밸브의 구조와 특성은 <부록> 5항에 설명되어 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 4 | (2) 인라인 체크밸브의 구조와 특성은 <부록> 6항에 설명되어 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 4 | (2) 최대유량에서 압력강하 정도
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 4 | (3) 노즐 체크밸브의 구조와 특성은 <부록> 8항에 설명되어 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 4 | 4.2.6 인라인 체크밸브(In-line check valve)
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 4 | 4.2.7 사일런트 타입 체크밸브(Silent type check valve)
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 4 | 4.2.8 노즐 체크밸브(Nozzle check valve)
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 4 | 4.3 체크밸브 선정 시 고려사항
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 4 | 체크밸브는 다른 밸브와는 달리 한번 설치되면 보수 등의 문제를 간과하기 쉬우므로 최초선정 시 주의가 필요하며, 선정 시 고려할 사항은 아래와 같다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 5 | (1) 체크밸브의 몸체에는 유체의 흐름방향이 표시되어야 한다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 5 | (2) 체크밸브를 완전히 개방시킬 정도의 유량이 흐르지 않으면 체크밸브에 과도한 마모가 발생될 수 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 5 | (3) 부분개방 시의 디스크의 안정성 및 상류측(Upstream) 변동에 대한 디스크의 민감성 (4) 시스템의 역류율에 대한 체크밸브의 닫힘속도 (5) 기밀의 유효성 및 유지보수의 용이성 (6) 캐비테이션 억제 (7) 체크밸브의 설치위치 등
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 5 | (3) 스윙 체크밸브를 수직배관에 설치할 때 유량이 위쪽으로 흐르는 지점에 설치하여야 한다. 만약 아래로 흐르는 지점에 설치할 경우 완전히 닫히지 않을 수 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 5 | (4) 체크밸브는 차단밸브 대신 기밀의 목적으로 사용되지 않아야 한다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 5 | (5) 웨이퍼 체크밸브 및 스윙 체크밸브는 왕복동 펌프 및 왕복동 압축기의 인입측과 토출측 또는 이와 유사한 맥동이 발생되는 곳에는 적절하지 않다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 5 | (6) 스윙 체크밸브는 병렬로 설치된 펌프 또는 압축기 시스템의 토출측에는 적절하지 않다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 5 | (7) 수직배관에 설치된 체크밸브는 유체가 위로 흐르도록 설치되어야 하며, 체크밸브 위에는 내부유체를 드레인할 수 있는 드레인밸브 또는 드레인 홀 (Hole)을 설치할 필요가 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 5 | (8) 저압의 유체가 고압의 시스템으로 흐르도록 의도된 경우, 저압측에 체크밸 브가 설치되어야 하며, 이 체크밸브의 압력등급(Pressure rating)은 고압측의 등급을 따라야 한다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 5 | 4.4 체크밸브 설치 시의 고려사항
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 6 | (1) 일반적으로 역류방지 또는 역류최소화를 위해 아래와 같은 장소에는 체크 밸브를 설치를 검토할 필요가 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 6 | (10) 펌프 등의 토출측에 압력계기, 체크밸브 및 차단밸브가 필요한 경우에는 펌프 등에서 압력계기, 체크밸브 및 차단밸브의 순서로 설치하는 것이 좋다
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 6 | (11) 간헐적인 서비스용 체크밸브 또는 일체형 시스템(Skid-mounted system) 에 설치된 체크밸브를 제외하곤, 호칭경 80A(NPS 3) 이상인 모든 체크밸브의 상류측과 하류측에는 난류영향 배제(Turbulance-free)를 위한 아래와 같은 최소거리 이내에는 배관 핏팅류(엘보우, 레듀셔, 티 등) 또는 유량제한장 치(오리피스, 콘트롤밸브 등)를 설치하지 않는 것이 좋다. 이 거리는 체크밸브 종류 및 제작업체에 따라 다를 수 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 6 | (9) 고압시스템의 갑작스런 압력강하로 인해 저압측의 유체가 의도되지 않게고압시스템으로 유입될 수 있으면, 고압시스템에도 체크밸브가 설치할 수있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 6 | (가) 상류측 : 배관지름의 5배 거리
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 6 | (가) 역류 가능성이 있는 펌프의 토출측. 단, 펌프에 최소유량배관(Minimum flow line)이 설치된 경우에는 최소유량배관의 설치지점 후단에 설치하여 펌프 가동정지 시에 최소유량배관을 통한 역류도 함께 방지하는 것이 좋다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 6 | (나) 압축기 토출측
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 6 | (나) 하류측 : 배관지름의 2배 거리
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 6 | (다) 탱크트럭, 레일카 또는 선박에서 저정탱크로 하역할 때의 하역배관(저장탱크에서 탱크트럭 등으로 흐르지 않도록 설치할 필요가 있는 경우)
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 6 | 5. 체크밸브 설치대상
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 6 | 5.1 일반적인 설치대상
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 7 | (1) 아래와 같은 경우에는 펌프의 역류방지를 위해 체크밸브 설치를 검토할 필요가 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 7 | (1) 왕복동 펌프 및 왕복동 압축기의 토출측에 체크밸브가 필요하며, 일반적으로 설비 제조자에 의해 일체형(Built-in) 체크밸브가 설치되어 제공된다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 7 | (2) (1)항의 설치대상 중 공정특성 또는 운전특성 등을 고려하여 체크밸브 설치를 생략할 수 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 7 | (2) 진공펌프의 인입측에 체크밸브가 필요하며, 일반적으로 설비 제조자에 의해 일체형 체크밸브가 설치되어 제공된다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 7 | (라) 저장탱크에서 탱크트럭, 레일카 또는 선박으로 출고할 때 한 방향으로 흐르도록 의도된 균압배관(저장탱크에서 탱크트럭 등으로 흐르지 않도록 설치할 필요가 있는 경우)
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 7 | (마) 공정배관 또는 공정설비에 연결된 모든 유틸리티(스팀, 질소, 공기 등) 배관의 연결부
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 7 | (바) 가열로(Fired-heater) 등의 튜브 파열 시에 역류 방지가 필요한 경우
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 7 | (사) 반응기 등의 설비에 2개 이상의 배관을 통해 서로 다른 물질이 공급될때 각 공급물질의 오염(또는 역류)을 방지할 필요가 있는 경우
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 7 | (아) 탑조류(Column)의 리플럭스(Reflux) 라인의 역류로 인한 펌프 보호가 필요한 경우
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 7 | (자) 플레어 헤더라인의 연결부 중 역류방지가 필요한 경우
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 7 | (차) 기타 상호연결된 배관의 역류방지가 필요한 곳
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 7 | 5.2 주요설비별 세부적인 사항 5.2.1 왕복동 펌프, 왕복동 압축기 및 진공펌프
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 7 | 5.2.2 원심펌프, 로타리펌프 및 기어펌프
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 8 | (가) 역류로 인한 펌프의 보호가 필요할 때 (나) 가스의 역류 가능성이 있을 때 (다) 정상운전조건에서 토출측 액체의 기화 가능성이 있을 때 (라) 정상적인 펌프의 차압보다 더 큰 차압이 예상될 때 (마) 이송되는 물질이 펌프 케이싱의 설계조건(온도, 압력)을 초과하는 다른 유체와 만날 수 있을 때 (2) 체크밸브 설치 시 세부적으로 고려할 사항을 아래와 같다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 8 | (가) 유체(액체 또는 기체)가 역류될 수 있는 시스템 내로 이송할 경우에는 로타리 펌프, 수직형 원심펌프, 수평형 다단 원심펌프의 개별 토출측 배관에는 체크밸브가 각각 필요하다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 8 | (나) 토출측의 압력 또는 유량이 펌프의 역회전 손상을 일으킬 수 있는 곳에는 수평형 원심펌프 또는 예비펌프의 공통배관에도 체크밸브가 필요하다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 8 | (다) 병렬로 운전되는 펌프에는 개별적인 체크밸브가 필요하다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 8 | (라) 단단 또는 다단펌프에서 펌프 토출측 최종지점의 압력이 펌프 인입측 압력 이하인 펌프 시스템에는 체크밸브가 필요하지 않다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 8 | (마) 펌프의 최소유량배관(Minimum flow line)이 없는 비중 0.6 (15 ℃) 이하인 가벼운 탄화수소를 이송하는 다단펌프의 토출측에는 각 단마다 체크 밸브가 필요하다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 8 | (바) 펌프 인입측 압력보다 높은 곳으로 연결된 공통 토출배관에는 체크밸브가 필요하다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 8 | (사) 용량 50 %로 2대 또는 3대의 펌프를 운전하는 시스템에는 개별 펌프의토출측마다 체크밸브가 필요하다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 8 | (아) 다음과 같은 경우에는 개별 펌프마다 체크밸브가 필요하다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 8 | ① 냉각탑 펌프
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 8 | ② 자동운전되는 펌프
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 8 | ③ 체크밸브 미설치로 인한 펌프의 고장이 공정 상 문제를 일으킬 수 있는 경우
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 9 | (1) 아래와 같은 배관에는 역류방지를 위해 체크밸브 설치를 검토할 필요가 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 9 | (1) 역회전으로 인해 압축기 또는 구동기의 손상을 초래할 우려가 있는 경우에는 토출측에 체크밸브가 필요하다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 9 | (2) 압축기 토출측에서 유체가 오염될 때 압축기의 손상을 초래하거나, 압축기인입측 또는 압축기 저단 토출측의 유체를 오염시킬 우려가 있을 경우에는 토출측에 체크밸브가 필요하다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 9 | (2) 유틸리티 배관의 체크밸브 설치위치는 아래와 같다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 9 | (3) 압축기 후단에서 유체의 온도(고온 또는 저온)가 압축기 설계온도를 초과할수 있는 경우에는 체크밸브가 필요하다. 이때 고온은 압축기 토출측 용기의 최대운전온도로 가정하고, 저온은 토출온도 및 토출압력에서 인입압력으로 등엔탈피과정으로 교축(Throttled)되는 것으로 가정하여 계산될 수 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 9 | (4) 압축기 토출측의 역류로 인해 압축기 인입측 또는 저단측에 과압이 발생될수 있는 경우에는 체크밸브가 필요하다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 9 | (5) 병렬로 설치된 압축기에는 개별 압축기의 토출측에는 체크밸브가 필요하다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 9 | (가) 역류가 발생되면 공정 또는 운전상의 문제가 일어날 수 있는 배관
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 9 | (가) 유틸리티 배관에 체크밸브를 설치할 경우 <그림 1>과 같이 체크밸브 전단에는 내부물질을 배출하기 위한 드레인밸브를 설치할 필요가 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 9 | (나) 공정설비 또는 공정배관과 연결된 스팀, 질소, 공기 등의 유틸리티 배관
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 9 | (나) 차단밸브를 1개만 설치할 경우에는 차단밸브 후단에 체크밸브를 설치하는 것이 좋다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 9 | (다) 스팀트랩의 2차측이 집합관으로 연결되어 있을 때 다른 트랩에서 배출된 응축수가 역류될 가능성이 있는 경우
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 9 | 5.2.3 원심압축기 및 로타리 압축기
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 9 | 5.2.4 배관
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 10 | (3) 공정배관에 유틸리티 배관을 연결할 경우 배관의 등급은 <그림 1> 및 <그림 2>와 같이 체크밸브 또는 체크밸브 후단의 차단밸브까지 공정측 배관의등급으로 설치하여야 한다. 단, 유틸리티 배관의 등급이 공정측 배관의 등급보다 높을 경우에는 공정측 배관에 접속되는 최종 밸브까지 유틸리티 배관의 등급으로 설치하여야 한다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 10 | (4) 치환 등의 목적으로 유틸리티 배관을 설치하여 특정 시기에만 사용하고 평상 시에 사용하지 않을 경우에는 <그림 2>와 같이 체크밸브 전단에 스펙터클 블라인드를 설치하여 체크밸브를 통한 누설을 방지할 수 있으며, 드레
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 10 | (나) 차단밸브를 2개 설치할 경우에는 차단밸브 사이에 체크밸브를 설치하는것이 좋다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 10 | [그림 1] 배관용 체크밸브의 설치 위치
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 10 | [그림 2] 스펙터클 블라인드를 적용한 체크밸브의 설치 위치
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 10 | 블라인드 전단에 드레인밸브 설치
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 10 | 블라인드 후단에 드레인밸브 설치
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 10 | 인밸브의 위치는 필요에 따라 스펙터클 블라인드 전단 또는 후단에 설치할수 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 10 | 차단밸브 1개 설치 차단밸브 2개 설치
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 11 | [그림 1] 스윙 체크밸브의 구조
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 11 | 1. 스윙 체크밸브(Swing check valve) 1.1 구조
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 11 | 스윙 체크밸브는 <그림 1>과 같이 유체의 흐름량(유속)에 따라 힌지핀을 중심으로 디스크가 디스크가 들려서 개방되고, 유체가 정지하면 밸브 출구측의 압력과 디스크의 무게에 의해 닫히는 구조이다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 11 | 체크밸브(check valve)의 종류별 특성
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 11 | 체크밸브는 외양 및 작동 특성별로 스윙 체크밸브, 리프트 체크밸브, 틸팅 디스크 체크밸브, 폴딩 디스크 체크밸브, 인라인 체크밸브, 스톱 체크밸브 등으로 구분될수 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 12 | (1) 체크밸브 중에서 가장 널리 쓰이고 있는 형식으로써 간단한 구조와 신뢰성있는 동작을 특징으로 하며, 외부형태에 따라 T형, Y형 및 웨이퍼(Wafer) 형이 있으나, 대부분은 T형이다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 12 | (10) 수직배관에 설치할 경우 해머링 현상이 발생되기 쉬우므로 가급적 사용하지 않는 것이 좋다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 12 | (2) 유체흐름의 중심과 힌지 핀의 거리가 다른 종류의 체크밸브보다 길어 유체 계통의 손상에 의한 급격한 역류 발생 시 밸브닫힘(디스크 닫힘)시간이 비교적 길게 되고, 밸브 디스크와 힌지 핀을 연결하는 디스크와 암 등에 큰충격력이 작용된다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 12 | (3) 디스크와 시트의 접촉 형식은 금속 대 금속, 금속 대 탄성질의 합성고무, 금속 대 합성고무링이 삽입된 금속판 등이 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 12 | (4) 스윙의 각도를 압력손실이 허용되는 범위 내에서 가능한 한 작게 하면 유체의 역류 시 보다 신속하게 밸브를 닫을 수 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 12 | (5) 밸브가 닫힐 때 발생되는 슬램(Slam)현상과 불규칙한 유체흐름 시 디스크의 빈번한 운동으로 인한 힌지 핀의 마모가 예상된다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 12 | (6) 밸브 구조상 완벽한 기밀 유지가 곤란하다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 12 | (7) 제작이 용이하여 저압에서 고압까지, 소형에서 대형까지 제작할 수 있으며, 압력손실이 적다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 12 | (8) 심한 와류가 발생하는 배관에서는 디스크가 한계각도 이상으로 회전하여로드 핀이 파손되거나 디스크의 너트 연결부가 파손될 수 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 12 | (9) 디스크가 몸체 시트에 평면으로 접촉되므로 밸브가 닫힐 때 높은 소음(슬 램현상)이 발생될 수 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 12 | 2. 리프트 체크밸브(Lift check valve) 2.1 구조
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 13 | (1) 글로브밸브의 외양과 비슷하며 디스크 모양에 따라 피스톤 또는 포펫 (Poppet)형식과 볼 형태의 것이 있으며, 스프링을 적용한 것도 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 13 | (1) 스윙 체크밸브에 비하여 유체의 속도가 비교적 빠른 조건에서 사용할 수있으며 내누설 특성이 양호하다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 13 | (2) <그림 2>는 리트프 체크밸브의 예이다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 13 | (2) 디스크와 안내면에서의 고착 가능성과 디스크가 제자리 회전하는 현상인 스피닝 (Spinning) 문제가 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 13 | (3) 맥동이 있는 유체나 비교적 유속이 높은 배관계통에 적합한 구조를 갖고 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 13 | (4) 비교적 간단하고 신뢰성 높은 구조이므로 스윙 체크밸브의 적용이 곤란한경우 넓게 쓰인다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 13 | (5) 유속이 낮은 배수계통이나 단순한 중력흐름(Gravity flow)인 경우에는 신중을 기하여야 한다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 13 | (6) 밸브 몸체와 디스크의 안내면이 원활하지 않으면 밸브가 닫히지 않는 고착
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 13 | [그림 2] 리프트 체크밸브
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 13 | 2.2 특성
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 14 | (7) 유체가 디스크 및 시트를 통과할 때 생기는 와류에 의해 디스크가 제자리 회전하는 스피닝(Spinning)이 생길 수 있는 경우에는 디스크 상부의 챔버와 밸브 출구 사이를 연결하는 바이패스 배관을 설치하여 디스크가 열릴 때디스크 상부 챔버의 잔류 유체가 빠져 나가는 구조의 리프트 체크밸브를선정할 필요가 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 14 | (8) 적정한 배관유속이 유지되지 않을 경우 유체의 파동에 의한 힌지 핀이나 디스크 핀 같은 구동부(Moving Part)의 점진적인 마모가 발생될 수 있고, 이로 인해 체크밸브의 내부 누설 등의 성능저하가 발생될 수 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 14 | (Cock 또는 Stick)현상이 발생될 수 있으므로 이러한 현상을 완화시키기 위해서는 스프링을 채택한 체크밸브(Spring loaded check valve)로 변경하는것이 좋다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 14 | [그림 3] 틸팅 디스크 체크밸브
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 14 | 3. 틸팅 디스크 체크밸브(Tilting disc check valve) 3.1 구조
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 14 | 기본적인 구조는 스윙 체크밸브와 유사하나, 유체의 흐름저항이 적고 스윙 길이가 짧아 스윙 체크밸브보다 빨리 닫힐 수 있어 디스크의 슬램현상이 감소되는 구조이며, <그림 3>과 같다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 15 | (1) 스윙 체크밸브와 리프트 체크밸브의 장점을 절충하여 슬램(Slam)현상에 의한 영향을 최소화시킨 구조의 밸브이다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 15 | (1) 체크밸브의 디스크를 두 개로 분리하여 디스크 두 개가 동시에 열리고 닫히는 구조의 체크밸브이며, 기본적인 구조는 <그림 4>와 같다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 15 | (2) 균일한 흐름이 예상되는 곳에 사용하도록 권장된다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 15 | (2) 이 밸브는 폴딩 디스크 체크밸브(Folding disc check valve), 듀얼 플레이트체크밸브(Dual plate check valve), 듀오 체크밸브(DUO-Check valve), 더블 도아 체크밸브(Double door check valve), 플래퍼 체크밸브(Flapper check valve) 등으로 불리고 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 15 | (3) 압력 및 온도가 높고 유속이 빠른 고에너지 유체계통에서 적응성이 높은 밸브이다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 15 | [그림 4] 웨이퍼 디스크 체크밸브(Wafer-type disc check valve)
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 15 | 3.2 특성
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 15 | 4. 웨이퍼 디스크 체크밸브(Wafer-type disc check valve)
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 15 | 4.1 구조
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 16 | (1) 동일 배관 크기에 있어서 경량, 소형으로 설계제작이 가능하여 가격, 배관 설치비, 공간절약, 운송 등 경제적인 효과가 다른 체크밸브보다 훨씬 유리 하다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 16 | (10) 밸브의 메카니즘상 스프링의 피로문제가 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 16 | (2) 디스크를 스프링의 힘으로 유지하므로 스프링의 상수를 조절하면 디스크의 열림 최소요구 속도를 조절할 수 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 16 | (3) 매우 미세한 차압상태에서도 개폐를 할 수 있어서 계통의 요구사항대로 설계가 가능하다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 16 | (4) 스프링의 힘을 이용하기 때문에 디스크가 신속하게 닫힐 수 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 16 | (5) 스프링으로 두 개의 핀을 폐쇄시키는 구조이므로 스프링 손상 시 밸브의기능에 문제가 발생되며, 스프링의 손상 가능성은 스윙 체크밸브의 힌지 핀또는 힌지의 손상 가능성에 비하여 높아 신뢰도 측면에서는 스윙 체크밸브 보다 낮다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 16 | (6) 유체의 흐름이 불균일한 경우에는 계통 운전 중 계속 스프링에 피로응력이축적되므로 맥동이 예상되는 배관계통에는 신중하게 적용할 팔요가 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 16 | (7) 완전히 개방시킬 수 있는 최소유속(Minimum flow velocity)이 스윙 체크밸 브에 비하면 높기 때문에 저속유체에는 적용하기 곤란하다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 16 | (8) 디스크 하나로 유체흐름을 제어하는 것보다 디스크 두 개로 힘을 나누어유체흐름을 제어할 수 있어 밸브 구조를 단순하고 작게 할 수 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 16 | (9) 닫힐 때의 모멘트 길이가 일반 스윙 체크밸브나 리프트 체크밸브보다 작기 때문에 신속히 닫힌다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 16 | 4.2 특성
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 16 | 5. 인라인 체크밸브(In-line check valve)
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 16 | 5.1 구조 (1) 인라인 체크밸브는 일종의 리프트 체크밸브의 형태로써 볼(Ball)이나 풀 가이드 디스크(Full guide disc)를 스프링으로 유지하는 체크밸브이고, 소형경량이고 스윙 체크밸브에 비하여 밸브 면간 길이가 절반 이하인 밸브이다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 17 | (1) 글로브밸브와 체크밸브를 한데 묶어 두 가지 기능을 각각 수행할 수 있도록 만든 구조의 밸브이다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 17 | (1) 인라인 체크밸브는 구조상 배관 라인을 분해하지 않고서는 내부부품 (Internals)을 교체 또는 수리할 수 없다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 17 | (2) <그림 5>는 볼을 갖는 인라인 체크밸브이다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 17 | (2) 인라인 체크밸브는 거의 대부분이 스프링을 갖고 있지만 일부 인-라인 체크밸브의 경우 스프링이 없는 경우도 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 17 | (3) 스프링 가압방식의 인-라인 체크밸브는 유로의 역류정도를 스프링 에너지로 어느 정도 흡수할 수 있어 압력의 급격한 변동이나 수격현상의 영향을줄일 수 있어 공기압축기 출구 배관의 맥동(Pulsation) 흐름과 같은 계통에 적용할 수 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 17 | (4) 발전소의 주급수 배관과 같은 고에너지 배관의 체크밸브로 쓰인다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 17 | [그림 5] 인라인 체크밸브
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 17 | 5.2 특성
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 17 | 6. 스톱 체크밸브(Stop check valve) 6.1 구조
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 18 | (2) 종류로는 T-타입, Y-타입, 앵글 타입 및 경사형(Inclined type)이 있으며,
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 18 | [그림 6] 스윙 디스크 스톱 체크밸브
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 18 | [그림 7] Y-타입 피스톤 리프트 스톱 체크밸브
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 18 | <그림 6>은 스윙 디스크 스톱 체크밸브의 예이며, <그림 7>은 Y-타입 피
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 18 | 스톤 리프트 스톱 체크밸브의 예이다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 19 | (1) 리프트 체크밸브의 기능과 스톱밸브의 차단기능을 동시에 갖고 있는 밸브 이다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 19 | (1) 사일런트 타입 체크밸브는 <그림 8>과 같이 유체흐름에 수직으로 설치된원형의 디스크에 스프링의 작용으로 기밀을 유지하는 구조이다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 19 | (2) 일반적으로 스톱 체크밸브의 형식은 스윙 체크밸브 형식과 리프트 체크밸브 형식이 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 19 | (3) 구조의 안정성 및 운전 신뢰성의 이유로 중소형의 스톱 체크밸브는 리프트 체크밸브 형식으로 거의 제작되며, 대형의 경우에만 스윙 체크밸브 형식을채택된다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 19 | (4) 중력이 체크밸브의 중요한 역할을 하므로 체크밸브의 위치와 방향을 항상고려해야 한다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 19 | <그림 8> 사일런트 타입 체크밸브(Silent type check valve)
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 19 | 6.2 특성
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 19 | 7. 사일런트 타입 체크밸브(Silent type check valve ) 7.1 구조
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 20 | (1) 디스크가 상대적으로 가볍고 디스크의 이동거리(Stroke)가 짧고, 스프링의압축력이 작용하기 때문에 신속하게 닫힌다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 20 | (1) 밸브가 열릴 때에 유로가 유선형의 노즐로 구성되어 압력손실이 낮으며, 스
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 20 | (2) 노즐 체크밸브는 접촉되는 표면은 밸브 몸체 내에 가공된 환상형의 링이며, 개폐 요소(Closing element)는 가볍고, 밸브 중심과 평행하게 움직이는 스프링이 작용되는 환상형의 링이다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 20 | (2) 밸브를 통과할 때의 압력강하가 비교적 적은 편이다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 20 | (3) 밸브를 닫는데 중력에 의존되지 않기 때문에 수직 또는 수평방향 모두에설치될 수 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 20 | <그림 9> 노즐 체크밸브(Nozzle check valve)
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 20 | 7.2 특성
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 20 | 8. 노즐 체크밸브(Nozzle check valve) 8.1 구조
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 20 | 류(Axial flow) 체크밸브로도 불리며, 구조는 <그림 9>와 같다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 20 | 프링의 압축력에 의해 디스크가 신속하게 닫히는 구조의 체크밸브이며, 축
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 21 | (1) 노즐 체크밸브는 유체흐름방향으로 설치되어 압력강하가 작고, 신속히 닫히 므로 발전소나 급수시스템에 주로 사용된다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 21 | (2) 접촉되는 지름이 크고 유체가 유선형으로 흐르기 때문에 제한된 압력강하로 완전 개방상태를 유지하는데 짧은 이동거리(Stroke)가 요구된다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 21 | (3) 이동거리가 짧은 가벼운 디스크에 스프링 압축력이 작용되기 때문에 신속하게 밸브를 닫을 수 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 21 | (4) 밸브를 닫는데 중력에 의존되지 않기 때문에 수직 또는 수평방향 모두에설치될 수 있다.
체크밸브 설치에 관한 기술지침 | 21 | 8.2 특성
체크밸브 설치에 관한 기술지침 |  | 1.2 특성
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | (가) “통기설비”라 함은 탱크의 정상운전을 위해 설치한 통기관, 통기밸브 등을 말한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | (나) “비상통기설비(Emergency venting device)”라 함은 탱크 주변의 화재로 인해 일시에 발생되는 많은 양의 가스?증기 등을 방출할 수 있는 긴급벤트커버 (Emergency vent cover), 비상압력방출용 게이지해치(Gauge hatch) 등을 말한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | (다) “통기관(Vent)”이라 함은 탱크가 진공 또는 가압 상태가 되지 않도록 대기로 개방된 배관을 말한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | (라) “통기밸브(Breather valve)”라 함은 평상시에 닫힌 상태로 있다가 탱크의 압력이 미리 설정된 압력에 도달하면 밸브가 열려 탱크 내부의 가스?증기 등을 외부로 방출하고 탱크 내부로 외부 공기를 흡입하는 밸브를 말한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | (마) “긴급벤트커버(Emergency vent cover)”라 함은 평상시에는 닫힌 상태로 있다가 탱크의 압력이 설정 압력에 도달되었을 때 자동으로 열리면서 많은 양의 가스?증기 등을 방출하도록 탱크의 맨홀 등에 설치된 긴급벤트커버를 말한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 인화성 물질을 또는 인화점이 60 ℃를 초과하는 물질을 인화점 이상에서 저장?취급하는 대기압 탱크의 통기설비에 적용한다. 단, 운전압력이 완전 진공인 탱크와 저압 탱크까지의 탱크에도 적용할 수 있다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 인화성물질 등을 저장?취급하는 고정식 지붕탱크 및 용기(이하 “탱크”라 한다)의 통기설비 설치 등에 필요한 사항을 제시하는데 그 목적이 있다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | (1) 정상운전 시에 탱크 내?외부로 흡입?배기하여야 하는 통기량은 탱크에서 저장?취급하는 유체의 이동에 의한 통기량에 온도 변화로 인한 통기량을 가산하 여야 한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | (2) 그 밖의 용어의 정의는 이 지침에서 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 안전보건규칙에서 정하는 바에 따른다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | (2) 흡입통기량은 <식 1>에 의하여 산출한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | (바) “비상압력방출용 게이지해치(Gauge hatch)”이라 함은 평상시에는 닫힌 상태로 있다가 탱크의 압력이 설정 압력에 도달되었을 때 자동으로 열리면서 많은 양의 가스?증기 등을 방출하도록 탱크에 설치된 게이지해치를 말하고, 비상압력 방출용으로 설치된 게이지해치는 클램프에 의해 고정되지 않는 구조이어야 한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | (사) “고정식 지붕탱크 (Cone roof tank, CRT)”라 함은 원추형으로 된 고정식 지붕을 갖는 대기압 탱크를 말한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | (아) “대기압 탱크”라 함은 운전 압력 20 kPa(gauge) 미만에서 인화성물질 등을 저장?취급하는 탱크를 말한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | (자) “저압 탱크”라 함은 운전 압력 101.3 kPa(gauge) 미만에서 인화성물질 등을 저장?취급하는 탱크를 말한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | (차) “누출물 임시 저장시설”이라 함은 인화성 물질 등의 저장탱크로부터 일정한 거리에 설치한 웅덩이(Impounding area) 등과 같이 인화성 물질 등이 누출될 경우 이를 유도하여 임시로 저장할 수 있는 시설을 말한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | 4. 통기량 산출
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 2 | 4.1 정상운전
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 3 | (3) 배기통기량은 다음의 기준에 의한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 3 | (가) 외부에서 인화점 38 ℃ 미만 또는 비점이 149 ℃ 미만인 물질을 탱크 내부로이송할 때의 배기통기량은 <식 2>에 의하여 산출한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 3 | (나) 외부에서 인화점 38 ℃이상 또는 비점이 149 ℃이상인 물질을 탱크 내부로 이송할 때의 배기통기량은 <식 3>에 의하여 산출한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 4 | (2) 탱크의 내부 액체 접촉면적(A)은 다음과 같이 계산한다. 다만, 지면과 직접 접촉 되는 탱크의 바닥면적은 내부 액체 접촉면적에서 제외한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 4 | (가) 타원형 또는 구형 탱크인 경우에는 전체 표면적의 55 % 또는 높이 9 m까지의 표면적 중 큰 수치를 적용한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 4 | (나) 수평 탱크인 경우에는 전체 표면적의 75 % 또는 높이 9 m까지의 표면적 중큰 수치를 적용한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 4 | (다) 수직탱크인 경우에는 높이 9 m까지 동체 측의 전체 표면적을 적용한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 5 | (3) 유체의 특성이 헥산과 유사할 경우에는 <표 4>, <부록 2>를 참고하여 비상 배기량을 결정할 수 있다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 5 | 1) 보온재는 불연성이어야 하며 538 ° C (1000 ° F)의 온도에서 분해되지 않아야 한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 5 | 2) 배출로는 탱크로부터 1% 이상의 경사면을 가져야 하며 적어도 15 m 이상 되어야 한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 5 | 배수로(웅덩이)의 용량은 배수가 가능한 가장 큰 탱크의 용량 이상이어야 한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | (1) 통기관은 다음과 같이 설치하여야 한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | (2) 다음과 같은 인화성 물질 등을 저장?취급하고 있는 탱크의 통기관에는 통기밸브를 설치하여야 한다. 다만 저장?취급하는 물질이 응축, 부식, 결정, 중합 또는 결빙되는 성질이 있어 통기밸브가 막힐 우려가 있을 경우에는 설치를 생략할 수있다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | (가) 인화점 38 ℃ 미만인 물질 (나) 인화점 이상으로 운전되는 물질
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | (가) 직경은 32 ㎜ 이상이어야 한다. 다만, 탱크의 용량, 내용물의 증기압, 유입 및유출되는 양에 따라 4.1항의 정상운전의 통기관을 만족하는 경우에는 그러하지 아니 하다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | (나) 빗물 등이 저장탱크 내로 들어가지 않도록 설치한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | (다) 출구는 가스?증기의 흐름을 방해하지 않도록 설치하고, 조류 등에 의해 막히는 것을 예방할 수 있도록 2～4메시의 철망(Bird screen)을 붙인다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | 5. 통기설비 설치
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 6 | 5.1 정상운전
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | (1) 비상압력방출 긴급벤트커버(Emergency vent cover) (2) 비상압력방출용 게이지해치(Gauge hatch) (3) 기타 이와 동등 이상의 성능을 갖는 것
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | (3) 정상운전 시에 통기관, 통기밸브 등을 통하여 흡입?배기하여야 하는 통기량은 제 4.1항의 통기량 이상이어야 한다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | 5.2 비상운전
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | 5.3 통기관의 크기
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | 정상운전 시의 통기설비로 외부 화재로 인해 탱크에서 발생되는 비상배기량을 방출시킬 수 없는 경우에는 다음과 같은 비상통기설비를 설치하여야 하며, 비상통기설 비의 배기량은 4.2항의 비상배기량 이상이어야 한다. 다만, 이상 압력 상승 시 탱크의 지붕이 분리되도록 제작한 경우에는 비상통기설비를 설치한 것으로 본다.
통기설비 설치에 관한 기술지침 | 7 | 통기관의 직경은 정상운전 시와 비상운전 시에 흡입?배기하여야 하는 각 경우의 통기량 이상의 크기이어야 하며, 일반적으로는 제조사의 실험식, 표, 그래프 등으로결정하는데 최소한 <표 5>의 크기 이상이 되도록 한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 1 | (1) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 1 | (1) 이 기준은 화학설비 및 그 부속설비(이하 “용기”라 한다)를 과압 및 과진공으로 부터 보호하기 위하여 용기에 설치하는 파열판으로써 다음과 같이 설치되는 경우에 적용한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 1 | (가) “파열판(Rupture/bursting disc)”이란 입구측의 압력이 설정 압력에 도달하면 판이 파열하면서 유체가 분출하도록 용기 등에 설치된 얇은 판으로 된 안전장치를 말한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 1 | (가) 파열판의 토출측이 직접 대기로 방출되는 경우 (나) 파열판이 용기 노즐로부터 연결 배관지름의 8배 이내에 설치되는 경우 (다) 파열판의 토출면적이 인입 배관면적의 50% 이상인 경우 (라) 단상 흐름인 경우 (마) 파열판 토출 측 배관의 길이가 토출배관 지름의 5배 이내인 경우 (바) 파열판 인입 및 토출 측 배관의 공칭지름이 파열판의 공칭지름 이상인 경우
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 1 | 이 기준은 「산업안전보건법」제27조 및「산업안전보건기준에 관한 규칙」제261조에 따라 화학설비 및 그 부속설비에 설치하는 파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술기준을 정하는데 있다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (나) “파열압력(Bursting pressure)"이란 파열판이 파열시의 파열판 전·후단에 걸리는 차압을 말하며, 명판에 표시된 압력을 말한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (다) “분출압력(Relieving pressure)"이란 압력설비로부터 파열판이 파열되어 분출되는 조건에서의 최대압력을 말한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (라) “설계압력(Design pressure)”이란 용기 등의 최소 허용두께 또는 용기의 여러 부분의 물리적인 특성을 결정하기 위하여 설계 시에 사용하는 압력을 말한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (마) “최고허용압력(Maximum allowable working pressure)”이란 용기의 제작에 사용한 재질의 두께(부식여유 제외)를 기준으로 산출된 용기 상부에서의 허용 가능한 최고 압력을 말한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (바) “배압(Back pressure)"이란 배출물 처리설비 등으로부터 파열판의 토출에 걸리는 압력을 말한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (사) “호칭압력(Pressure rating)"이란 플랜지의 압력등급을 나타내기 위하여 사용하는 수치를 말한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (아). "임계흐름(Critical flow)"이란 파열판 토출 측에서의 유체 속도가 음속보다큰 경우를 말하며, 임계흐름압력(P cf , Critical flow pressure)이 배압 이상인 경우에 해당한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (자). "아임계흐름(Subcritical flow)"이란 파열판 토출 측에서의 유체속도가 음속 보다 작은 경우를 말하며, 임계흐름압력(P cf , Critical flow pressure)이 배압 미만인 경우에 해당한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (차). “배출용량(Relieving capacity)”이란 각각의 소요 분출량 중 가장 큰 소요 분출 량을 말한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (카). “성능허용오차(Performance tolerance)”란 파열압력의 최대 허용치와 파열 압력의 최소 허용치와의 범위(<그림 1>참조)를 말한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (타) “파열압력의 최대 허용치(Maximum limit of bursting pressure)"란 최대로 허용되는 파열판의 파열압력을 말한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (파). "파열압력의 최소 허용치(Minimum limit of bursting pressure)"란 최소로 허용되는 파열판의 파열압력을 말한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 2 | (하). “운전비(Operating ratio)”란 운전압력과 파열압력의 최소 허용치와의 비를 말한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (1) 분출용량 KOSHA GUIDE (안전밸브 설계 및 설치 등에 관한 지침) 또는 이와 같은 수준 이상의 기준에 따라 산출한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (1) 임계흐름 여부 결정
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (2) 그 밖에 용어의 뜻은 이 지침에서 규정하는 경우를 제외하고는 「산업안전 보건법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 「산업안전기준에 관한 규칙」 에서 정하는 바에 따른다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (2) 분출압력
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (3) 분출온도
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (4) 취급유체의 특성
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (5) 취급유체의 비중 및 분자량
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | (가) 임계흐름
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | 4. 파열판 크기의 산정
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | 4.1 파열판 크기의 계산 시에 필요한 자료는 다음과 같다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | 4.2 필요한 파열판 크기(분출면적)의 계산
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 3 | 4.2.1 압축성 유체
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | (2) 파열판에서 흐름이 임계흐름(Critical flow)인 경우
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | (가) 가스 또는 증기필요한 파열판의 크기(분출면적)는 식(1)을 이용하여 계산한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | (나) 아임계흐름
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | ? : 열용량계수 ? : 분출계수(<표 1> 참조) P o : 분출압력(bar abs) T o : 분출온도(K) ? o : 유체의 비체적(Specific volume, ㎥/㎏)
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | 여기서, P b : 배압(bar abs) P o : 배출압력(bar abs) ? : 열용량계수
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | 이면 아임계흐름으로 간주
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 4 | 이면 임계흐름으로 간주
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | (3) 파열판에서 흐름이 아임계흐름(Subcritical flow)인 경우 필요한 파열판의 크기(분 출면적)는 식(2)을 이용하여 계산한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | (나) 수증기
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | <표 1> 분출계수
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | ① 포화수증기(Dry saturated steam)또는 과열수증기(Superheated steam)의 경우에는 식(1)을 이용하여 계산한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | ② 습한 수증기의 경우에는 식(1)을 이용하여 계산하여 얻은 수치에 수증기의 건조도(Dryness)의 제곱근을 곱한 값으로 한다. 다만, 수증기의 건조도는 0.9 이상이어야 한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | Z o : 분출온도 및 압력에서의 압축계수(<그림 2> 참조) M : 유체의 분자량(㎏/k㏖)
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 5 | 파열판 설치 노즐의 모양 분출계수(?)
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | 4.2.2 비 압축성 유체인 경우
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 6 | 필요한 파열판의 크기(분출면적)는 식(3)을 이용하여 계산한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | (4) 여기서, Re : 레이놀드 수(Reynolds number) μ : 유체의 점도(Pa·s)
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | <그림 3>에서 점도보정계수를 구하는데 필요한 레이놀드 수는 식(4)을 이용하여 구한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | 4.3 파열판 플랜지 크기의 선정
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | 5. 파열판 설치 배관의 크기, 재질 등
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | 5.1 설치 배관의 크기
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | 파열판 플랜지는 앞에서 계산하여 얻은 필요한 파열판 분출면적보다 큰 면적을 갖는 크기로 선정한다. 또한, 파열판의 분출면적은 파열판 인입측 배관 면적의 50 % 이상, 100 % 이하로 한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 7 | 파열판의 인입측 및 토출측 배관의 크기는 파열판 플랜지의 공칭 지름 이상이어야 한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | (1) 파열판을 설치하여야 하는 기준은 안전보건규칙 제262조(파열판의 설치)에 따르며, 상세한 사항은 다음과 같다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | (2) 반응기, 저장탱크 등과 같이 대량의 독성물질이 지속적으로 외부로 유출될 수 있는 구조로 된 경우에는 파열판과 안전밸브를 직렬로 설치하고, 파열판과 안전밸브 사이에는 경보장치를 설치하여야 한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | (3) 파열판을 안전밸브 전단에 설치하는 경우에는 파열판과 안전밸브의 사이에 필요 하지 않는 압력이 형성되지 않는 구조로 한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | (가) 반응폭주 등 급격한 압력상승의 우려가 있는 경우 (나) 독성물질의 누출로 인하여 주위 작업환경을 오염시킬 우려가 있는 경우 (다) 운전 중 안전밸브에 물질이 점착되어 안전밸브의 기능을 저하시킬 우려가 있는 경우 (라) 유체의 부식성이 강하여 안전밸브 재질의 선정에 문제가 있는 경우
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | 5.2 파열판의 재질
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | 5.3 파열판 지지용 플랜지의 최고사용압력
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | 6. 파열판 설치기준
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | 사용재질은 취급하는 유체에 대하여 내식성 및 내마모성이 있는 것으로 선정하여야 하며, 상세한 사항은 사용자 또는 제작자의 기준에 따른다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 8 | 파열판 지지(Rupture disc holder)용 플랜지의 호칭압력 및 재질별 최고 사용압력은 KOSHA GUIDE (플랜지 및 가스킷 등의 접합부에 관한 기술지침) 또는 이와 같은 수준 이상의 기준에서 정하는 바에 따른다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | (1) 파열판의 성능허용오차에 영향을 주는 인자는 다음과 같다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | (2) 파열판의 형태 별 성능허용오차는 <표 2>와 같다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | (4) 파열판을 안전밸브 후단에 설치하는 경우에는 다음과 같이 설치한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | (5) 파열판과 파열판을 직렬로 설치하는 경우에는 다음과 같이 설치한다.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | (가) 두 파열판 사이는 파열판의 기능을 발휘할 수 있도록 충분한 간격을 유지 (나) 파열판과 파열판 사이에는 필요하지 않은 압력이 형성되지 않는 구조로 설치
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | (가) 파열판과 토출배관은 안전밸브의 성능에 영향을 주지 않도록 설치.
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | (가) 파열판의 형태 (나) 파열판의 재질 (다) 제조 방법
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | (나) 안전밸브와 파열판의 사이에는 필요하지 않은 압력이 형성되지 않는 구조로 설치 (다) 파열시의 온도에서 파열판의 파열압력의 최대 허용치와 토출측에 걸리는 압력의 합은 다음 수치를 초과하지 않도록 설치
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | ① 안전밸브의 배압 제한치
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | ② 안전밸브와 파열판 사이 배관의 설계압력
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | ③ 관련 기준에서 허용하는 압력
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | 7. 파열판의 성능허용오차
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | 8. 파열압력의 최대 허용치 및 최소 허용치
파열판의 크기 산정 및 설치 등에 관한 기술지침 | 9 | 8.1 파열압력의 최대 허용치
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 1 | (1) 반응기, 배합기(Blender), 혼합기(Mixer), 미분쇄기, 제분기, 건조기, 오븐, 여과기, 스크린, 집진기 등의 공정설비
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 1 | (2) 상압탱크, 저압탱크, 압력탱크, 이동식탱크, 호퍼, 사일로 등 저장설비
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 1 | (3) 공기식 컨베이어, 스크루 컨베이어, 버킷 엘리베이터 등의 분체이송설비
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 1 | (4) 후드, 글러브박스(Glove box), 시험셀(Test cell), 그 밖의 장비를 포함하는 실험실, 시험생산설비(Pilot plant) 등
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 1 | (가) "폭발억제장치(Explosion suppression system)"란 밀폐 또는 제한된 공간을 가지는 설비 내에서 발생된 화재를 조기에 감지하여 이를 초기단계에서 억제함으로써 폭연(Deflagration)으로 인한 압력이 설비의 설계압력 이상으로 상승하는 것을 사전에 방지하여 설비 등의 파손을 예방하기 위하여 설치하는 장치를 말한다
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」(이하 “안전보건규칙”이라 한다) 제 243조(소화설비)에 따라 폭발억제장치의 설치에 필요한 사항을 정하는데 그 목적이 있다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 폭발위험이 있는 가연성의 가스, 증기(Vapor), 미스트(Mist), 분진(Powder), 혼성혼합물(Hybrid mixture) 등(이하 “폭발위험물질”이라 한다)을 취급하는 다음과 같은 설비에 폭발억제장치를 설치하는 경우에 적용한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 2 | (1) 폭발억제장치의 구조 폭발억제장치는 크게 감지부, 제어부, 소화약제부로 구분되며 개략적인 구조는 〈그림 1〉 과 같다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 2 | (2) 그 밖에 이 지침에 사용하는 용어의 뜻은 이 지침에 특별한 규정이 있는 경우를제외하고는 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 안전보건규 칙이 정하는 바에 의한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 2 | (나) "억제제(Suppressant)"란 공정용기내에서 폭발이 시작될 때 이를 초기에 소화 하여 큰 폭발로 발전하지 않도록 하기위하여 고속방출 소화용기 내에 가압된 상태로 충전된 소화약제를 말한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 2 | (다) "감지기"란 화재를 초기단계에서 감지하여 폭발억제장치의 전원장치에 작동신 호를 제공하는 장치를 말한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 2 | (라) "제어기(Control unit)"란 감지기로부터 수신된 신호를 분석하여 해당 고속방출 소화용기에 장착된 전기기동장치를 작동시키는 장치를 말한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 2 | (마) "고속방출소화용기(High rate discharge extinguisher)"란 억제제가 가압 충전된 용기로서 전기적 신호에 의해 억제제를 방출하는 용기를 말한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 2 | 4. 폭발억제장치의 구조 및 원리
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 3 | (2) 폭발의 최고압력 가연성 가스류와 증기류, 분진류가 폭발할 때 발생하는 최대폭발압력은 <표 1>, <표 2>와 같다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 3 | (3) 폭발억제의 원리최대 폭발압력은 폭발물질에 따라 차이가 있지만 〈그림 2〉의 예시에서와 같이점화시간으로부터 약 200 ms(0.2 sec) 정도 경과되면 최고압력에 도달하게 된다. 따라서 점화 초기에 억제제를 분사하여 폭발물질의 산화반응을 제한함으로써 공정 중의 압력상승을 억제할 수 있는데 그 기본원리는 〈그림 3〉과 같다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 5 | (4) 폭발억제 과정 폭연 발생 시 최고압력에 도달하기 이전에 억제제를 분사하여 억제된 압력이 보호대상기기의 설계압력을 초과하지 않도록 억제제의 분사시기를 적정하게 조절하는 것이 중요하다. 실제 실험을 통한 억제과정을 〈그림 4〉에나타내었다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 5 | (5) 폭발 억제 결과폭발억제는 폭발이 시작하는 시점의 압력에 비해 30 % 정도 상승된 압력 (절대압)에서 완료되며, 실제 실험의 결과에 대한 예시는 〈그림 5〉에 나타내었다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 6 | (1) 폭발억제장치의 설계에는 다음 사항을 포함하는 것이 원칙이다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 6 | (2) 공정에 내재한 폭발위험의 형태와 정도를 결정하기 위해 철저한 위험 분석이 행해져야 한다. 즉 가연물의 형태, 가연물과 산화제 비율, 방호대상의 용적, 운전조건등과 같은 요소와 기타 폭발위험정도에 영향을 미칠 수 있는 요소 등을 상세히 검토한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 6 | (가) 폭발위험물질의 폭발특성 (나) 방호되는 장치 (다) 감지기술 (라) 억제제의 종류 (마) 설치, 운전, 시험절차 등
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 6 | 5. 설계시 고려사항
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 7 | (1) 감지기
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 7 | (3) 폭발억제장치는 고속차단밸브, 또는 공기식 이송시스템 가동정지, 폭발 방산구 등과 같은 장치 또는 시스템이 연동되도록 설치한다. 〈그림 6〉은 고속차단밸브에 대한 예시이다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 7 | (가) 감지기는 연소에 의하여 야기된 압력증가 또는 복사에너지 등을 감지함 으로써 폭연을 감지할 수 있는 것을 설치한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 7 | (나) 대기에 개방된 설비에 설치하는 경우에는 복사에너지에 감응하는 감지 기를 사용한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 7 | (다) 복사에너지 감응식 감지기는 감지기능이 방해받지 않도록 설치한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 7 | (라) 감지기는 이물질에 의하여 감지기능이 저하되지 않도록 보호되도록 한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 7 | 6. 설치시 고려사항
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 8 | (2) 전기기동장치
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 8 | (3) 전원장치
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 8 | (4) 감시회로
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 8 | (5) 억제제
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 8 | (가) 감지기, 전기기동장치 및 전원장치에는 회로의 개방 및 접지?지락이나주전원 및 비상전원 등의 이상 시에 결함을 연속적으로 검출할 수 있는 감시회로를 설치한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 8 | (가) 모든 폭발억제장치의 전원장치에는 비상전력이 공급되어야 하며 비상전원의 용량은 해당 전원장치에 연결된 폭발억제장치에 필요한 모든 전기기 동장치 및 경보기 등을 작동하기에 충분하여야 한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 8 | (가) 억제제는 폭발억제장치가 설치되는 설비 내에서 취급되는 폭발위험물질에 대하여 물리화학적으로 안정한 것을 사용한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 8 | (가) 폭발억제장치의 억제제 방출은 전기적 신호에 의하여 작동하는 기동장 치(이하 "전기기동장치"라 한다)가 고속방출소화용기의 방출노즐에 장착된 파열판을 파괴함으로써 억제제의 충전압력에 의하여 억제제의 방출이 일어나도록 설치한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 8 | (나) 감시회로의 이상을 알릴 수 있는 경보기 및 표시등 등을 전원장치에 설치 한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 8 | (나) 억제제는 폭발억제장치가 설치되는 설비 내에서 예상되는 최대운전온도에 서도 제 성능을 갖는 것을 사용한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 8 | (나) 전기기동장치는 폭발억제장치가 설치될 설비의 최대운전온도에서도 기능에 영향이 없도록 설치한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 8 | (나) 전원장치는 사업장 방폭구조 전기기계?기구?배선 등의 선정?설치 및 보수 등에 관한 기준에 적합하여야 한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 8 | (다) 전기기동장치는 제조회사의 작동 사양에서 벗어나지 않도록 적합한 전원을 설치 사용한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 9 | (1) 폭발억제장치가 설치된 설비를 보수할 경우에는 보수작업을 수행하기에 앞서폭발억제장치의 기능을 정지시켜야 하며 또한 폭발억제장치가 설치된 설비의 제어장치와 폭발억제장치의 전원장치와는 연동시키어 작동이 되지 않게 한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 9 | (2) 보수작업은 안전절차에 관하여 충분히 훈련된 보수 작업자에 의하여 실시 한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 9 | (6) 설치작업
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 9 | (7) 배선
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 9 | (가) 폭발억제장치는 억제제가 효과적으로 분산될 수 있도록 폭발억제장치의 설계자 또는 공급자에 의해 규정된 위치 및 방법에 따라 설치한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 9 | (가) 폭발억제장치와 구성요소 사이의 모든 전선은 차폐선(Shielding wire)을 사용하고 유도전류 등을 방지하기 위해 접지한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 9 | (나) 감지기와 억제제 방출노즐은 주위환경 또는 진동 등에 의해 결함이 야기되지 않도록 설치한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 9 | (나) 전선관은 습기 및 기타 오염물 등이 침투하지 않도록 밀봉한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 9 | (다) 억제제 방출노즐은 폭발억제장치가 설치되는 설비내의 부속장치나 구조물 등에 의하여 손상 또는 방해받지 않도록 설치한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 9 | (라) 감지기 및 방출장치는 이물질의 축적 등에 의하여 그 기능이 저해되지않도록 설치한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 9 | (마) 폭발억제장치의 압착단자 및 모든 부품은 습기 및 기타 물질에 의해 부식 또는 오염되지 않도록 제작된 제품을 사용한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 9 | (바) 폭발억제장치의 각 구성품은 각 구성품의 최대허용온도를 초과하지 않는 곳에 설치한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 9 | 7. 보수작업자의 안전
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 10 | (1) 폭발억제장치는 제조공급회사에서 훈련받은 자에 의해 철저히 검사되어야하며 3개월 간격으로 시험하여야 한다. 고속방출 소화용기는 누설 및 억제 제의 양을 점검하고 재충전 가능한 용기의 용기 압력을 확인하여야 한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 10 | (2) 고속방출 소화용기의 자체무게가 5 % 이상 감소된 경우에는 고속방출 소화용기를 교체하거나 재충전한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 10 | (3) 고속방출 소화용기의 초기충전압력과 실제압력과의 차이가 10 % 이상 나는 경우에는 고속방출 소화용기를 교체하거나 재충전한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 10 | (4) 폭발억제장치가 작동된 경우에는 모든 구성품을 재검사하고, 필요할 경우 해당 부품을 교체 또는 조정한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 10 | (5) 폭발억제장치의 부품을 교체하거나 재조립한 경우에는 완전한 운전조건으로 그 기능을 복원하기 전에 시험을 실시하여 그 성능을 확인하여야 한다.
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 | 10 | 8. 검사 및 유지보수
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 |  | 〈그림 1〉폭발억제장치의 개략도
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 |  | 〈그림 2〉 폐쇄된 공간에서 분진 폭발시 시간에 따른 폭발압력의 변화
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 |  | 〈그림 3〉 폭발억제의 기본원리도
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 |  | 〈그림 4〉 폭연의 억제과정(가연성가스는 1.9 % 프로판 + 1.7 % 부탄)
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 |  | 〈그림 5〉 폭연의 억제된 결과 예시(분진은 건조 옥수수)
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 |  | 〈그림 6〉 공기작동식의 고속차단밸브
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 |  | 〈표 1〉 가연성 가스와 증기의 폭발압력
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 |  | 〈표 2〉 가연성 분진
폭발억제장치의 설치에 관한 기술지침 |  | abs
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 1 | (가) “플레어시스템 (Flare System)”이라 함은 안전밸브 등에서 방출되는 물질을 모아 플레어스택에서 소각시켜 대기 중으로 방출하는 데 필요한 일체의 설비를 말하며 플레어헤더, 녹아웃드럼, 액체 밀봉드럼 및 플레어스택 등과 같은 설비를 포함한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 1 | (나) “안전밸브 (Safety valve)”라 함은 밸브 입구 쪽의 압력이 설정압력에 도달하면 자동적으로 스프링이 작동하면서 유체가 분출되고 일정압력 이하가 되면 정상상태로 복원되는 밸브를 말한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 1 | (다) “플레어헤더 (Flare header)”라 함은 안전밸브 등에서 방출된 가스 및 액체를 그룹별로 모아서 플레어스택으로 보내기 위하여 설치되는 주 배관을 말한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 1 | (라) “녹아웃드럼 (Knock-out drum)”이라 함은 안전밸브 등의 방출물에 포함되어 있는 액체가 플레어스택으로 가스와 함께 흘러들어 가지 않도록 액체를 분리 포집하는 설비를 말한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 안전밸브 등에서 방출된 플레어에 포함된 액체를 분리?포집하기 위하여 설치하는 녹아웃드럼에 적용한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 안전밸브 방출물 등에 포함되어 있는 액체가 플레어스택으로 가스와 함께 흘러들어 가지 않도록 액체를 분리?포집하기 위하여 설치하는 녹아웃드럼의 설계및 설치에 필요한 사항을 제시하는데 그 목적이 있다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 2 | (1) 수평 녹아웃드럼은 액체 저장용량이 크게 요구되고 증기의 유량이 클 때 설치될 수있으며 낮은 압력강하를 갖는 특징이 있다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 2 | (1) 용기 한 쪽 끝에서 유입된 증기흐름이 반대 쪽 상부로 유출되고 내부에는 방해판이없는 형태의 수평드럼
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 2 | (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 정의하는 바에 따른다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 2 | (2) 수직 녹아웃드럼은 액체부하가 낮거나 별도 설치공간이 부족할 경우에 선택되며, 플레어스택 하부에도 직접 설치가 가능하다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 2 | (2) 용기의 중심 방향으로 유입된 증기흐름이 방해판에 의해 아랫방향으로 전환되어 수직축 상부로 유출되는 수직드럼
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 2 | (3) 접선 방향으로 유입된 증기흐름이 회전하며 하강 후 중심 관 밑에서 상승하는방향으로 전환하여 유출되는 수직드럼
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 2 | (4) 수평축 양 끝에서 유입된 증기 흐름이 가운데 출구로 나가는 수직드럼
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 2 | (5) 중심에서 유입된 증기흐름이 수평축 양 끝으로 나가는 수평드럼
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 2 | (마) “버닝레인 (Burning rain)”이라 함은 액체상태의 탄화수소 화합물이 불완전연소 되어 플레어스택 상부에서 지표면 등으로 떨어지는 현상을 말한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 2 | 4. 녹아웃드럼의 분류
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 2 | 4.1 녹아웃드럼의 형태에 따른 분류
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 2 | 4.2 녹아웃드럼의 증기흐름의 경로에 따른 분류
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 2 | 녹아웃드럼은 형태에 따라 수평 녹아웃드럼과 수직 녹아웃드럼으로 분류되며, 그특징은 다음과 같다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 2 | 증기흐름의 경로에 따라 여러 가지 형태로 구분된다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | (1) 보통 직경 300～600 ㎛ 크기의 액체방울이 녹아웃드럼에서 분리된다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | (1) 액체방울이 불완전 연소상태로 버너 팁에서 배출되면 불이 붙은 상태로 지표면 등으로 떨어지는 버닝레인 현상이 발생할 수 있다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | (2) 직경이 1,000 ㎛를 초과하는 액적은 플레어시스템의 형태에 관계없이 버닝레인 현상을 일으킬 수 있다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | (2) 직경이 600 ㎛ 보다 더 큰 액정은 심한 연기를 내뿜는 불완전한 연소 및 버닝레인 현상을 발생시킬 수 있다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | (3) 특정 플레어시스템에서는 액적의 직경이 작더라도 버닝레인 현상이 발생될 수있다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | 5. 녹아웃드럼에서 액적의 크기 기준
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | 5.1 버닝레인 현상
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | 5.2 액적 크기 기준
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | 6. 녹아웃드럼의 크기 결정
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | 6.1 기/액 분리에 필요한 드럼크기 설계
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | 안전밸브 등에서 방출되는 기체흐름 중 크기가 큰 액적 등이 기체흐름 등에 동반되어 흐를 경우에는 배관 등의 기계적 손상을 일으킬 수 있고 미 연소된 액적 등은 불이 붙은 상태로 플레어시스템 상부에서 지표면 등으로 떨어질 수 있다. 따라서, 녹아웃드럼을 통해 기체흐름에 동반되는 일정크기 이상의 액적을 분리하여 기계적손상 및 버닝레인 현상을 방지하여야 한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | 액체 방울은 아래의 2가지 조건에서 기체흐름으로부터 분리된다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | 효과적인 기/액 분리를 위한 녹아웃드럼의 크기는 다음의 절차에 따라 결정한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | (1) 증기 혹은 가스의 체류시간이 액체방울이 수직으로 강하하는데 걸리는 시간보다같거나 큰 경우
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | (2) 가스의 속도가 액체방울이 떨어질 시간을 확보할 수 있을 만큼 충분히 낮은 경우
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | <그림 1> 강하상수, C 결정
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | 직경 300～600 ㎛의 액체방울이 녹아웃드럼에서 수직으로 떨어져 기/액이 분리되는 액체방울의 강하속도(? ? )는 다음과 같이 산출한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (1) 녹아웃드럼 내 체류한 액체의 발생원은 증기 배출 시 분리되는 응축수 또는 증기 배출에 동반되는 액체의 흐름 등이다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (1) 녹아웃드럼에서 회수된 액체는 공정으로 되돌려 보내지거나 증발 또는 기화시킨후 플레어스택으로 보내진다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (2) 녹아웃드럼 내 액체의 체류 용량은 비상상황 시 방출될 수 있는 액체의 양을고려하여 결정하되, 설정 액위를 초과하지 않도록 한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (2) 녹아웃드럼은 플레어스택 또는 액체 밀봉드럼 전단에 설치한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (3) 녹아웃드럼 내 액체의 체류시간은 기본 20～30분이며 방출 흐름이 더 지속될 수있는 경우는 체류시간을 더욱 늘려야 한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (3) 용량 산정의 자세한 산출방법은 부록(예)의 절차를 따른다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (4) 탱크 하부에 체류하여 펌프로 이송할 수 없는 경우를 고려해야 하며 액체 층의높이가 최대 높이를 초과하면, 이송 펌프 등이 자동으로 작동되어 별도의 처리공간으로 이송되어야 한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | 6.2 녹아웃드럼 체류액체의 고려사항
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | 7. 녹아웃드럼의 설치시 고려사항
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | 7.1 일반사항
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | 여기서 μ : 강하속도(m/s) D : 액체방울의 지름(m) ρ Ｌ : 액체밀도(㎏/㎥) ρ  : 기체밀도(㎏/㎥)
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | (1) 플레어헤더로 대량의 액체를 방출하는 장치 또는 단위 공정이 존재할 경우
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | (2) 주 녹아웃드럼과 플레어스택 간 거리가 멀어서 안전밸브 등으로부터 방출된 증기가 응축 혹은 액체 방울의 뭉침 현상에 의해 액체방울 크기가 커지는 경우
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | (3) 녹아웃드럼은 버너팁 부분에서 폭발이 발생하거나, 불꽃의 꺼짐 또는 불꽃 튀김 현상이 유발되지 않도록 설계하여야 한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | (3) 매우 낮은 온도의 방출물이 플레어헤더를 통과하면서 헤더 내부에서 체류하고 있는 증기를 순간적으로 응축시키는 경우
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | (4) 녹아웃드럼에는 고점도의 액체가 그 상태로 배수 또는 이송되는 것을 방지하기 위하여 스팀코일, 자켓 또는 기타 가열장치를 설치하여야 한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | (5) 수분이 함유된 유체의 경우 추운 날씨에 동결될 수 있으므로 이의 방지를 위한 수단을 고려하여야 한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | (6) 모든 화학물질은 외부 열원에 의해 반응성을 가질 수 있으므로 특히 유의하여야 한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | (7) 녹아웃드럼과 연결된 플레어헤더는 경사지게 하여 중력에 의해 자연스럽게 흘러 들어갈 수 있도록 설치한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | (8) 녹아웃드럼을 지나 플레어스택으로 연결된 플레어헤더 내에서 정체된 가스흐름의추가적 응축에 대비하여 녹아웃드럼과 플레어스택과의 거리는 짧게 설치한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | 7.2 중간 녹아웃드럼 설치기준
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | 7.2.1 중간 녹아웃드럼 설치의 필요성
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | 7.2.2 중간 녹아웃드럼 설치기준
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | 아래의 각 호와 같은 현상이 발생하는 경우에는 안전밸브 후단과 주(Main) 녹아웃드럼 사이에 중간 녹아웃드럼을 설치할 수 있다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | (1) 대량의 액체 방출물이 발생하는 공정에서는 안전밸브 후단과 근접한 위치에 중간녹아웃드럼을 설치하는 것을 고려하여야 한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | (2) 공정과 플레어스택 간의 거리가 멀어서 배출되는 증기가 대량으로 응축되는 경우 에는 그 사이에 중간 녹아웃드럼을 설치하는 것을 고려하여야 한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | (3) 주 녹아웃 드럼과 플레어스택간의 거리가 멀고 배관 내에 고온의 증기가 일정시간체류하면서 대기와의 온도차 등으로 인해 대량으로 응축되는 경우에는 그 사이에 중간 녹아웃드럼을 설치하는 것을 고려하여야 한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | (4) 액체의 전체 체류용량은 중간 녹아웃드럼과 주 녹아웃드럼의 용량을 합하여 계산할 수 있다. 즉, 요구되는 액체 체류 시간(20-30분)이 부족한 경우는 전단의중간 녹아웃드럼에서 그 용량을 충족시킬 수 있다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 8 | [부록1-예]
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 8 | <그림 2> 플레어 녹아웃드럼
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 9 | 2 : 방출되는 액체가 규정된 부피를 가득 채울 때의 높이
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 9 | 3 : 액체가 떨어질 때의 최대의 증기 공간
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 9 | 4 : 안전밸브나 다른 긴급 상황에서 방출되는 액체의 체류 공간
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 9 | 5 : 방출 및 배수되는 액체
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 9 | 6 : 플레어스택으로 향하는 흐름
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 9 | 7 : 펌프를 통해 이송되는 방출 흐름
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 9 | 여기서 1 : 안전밸브 등에서 방출되는 방출물의 압력
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | (4) 녹아웃드럼의 액체 체류량,   계산 계산의 간편함을 위해 헤더에서의 부피는 무시한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | (5) 녹아웃드럼의 직경( )와 길이( ) 가정
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | (6) 녹아웃드럼의 횡단면적,   계산
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | (7) 액체가 차지하고 있는 횡단면적,   계산
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | (8) 기체가 흐를 수 있는 횡단면적,   계산
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | (9) 기체 공간의 수직 높이, ?  계산 녹아웃드럼의 지름 ? ?  ?   ?  으로 계산할 수 있다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | * 페리 핸드북 등을 이용하여 산정 (  ,   ,   의 면적과 수직높이 ?  , ?  및 ?  관계)
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | 여기서 VL : 녹아웃드럼의 액체 체류량(㎥) VL1 : 설비에서 방출되는 액체량(㎥) VL2 : 안전밸브 등의 방출물에 포함되어 있는 액체량(㎥/hr)
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 11 | (11) 기체의 속도, ?  계산
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 11 | (12) 녹아웃드럼의 최소길이( min ) 녹아웃드럼의 최소 길이,  min 은 다음과 같이 계산한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 11 | <표 1> 녹아웃드럼의 최적크기
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 11 |  개의 증기 상들에 대한 속도는 단일 통과 증기 흐름에 기초하여 계산된다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 11 | 아래 식에서 최대 배출용량 중 기체의 부피유속은 7.34 ㎥/s이다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 11 | 액체와 증기가 차지하는 공간의 수직높이는 일반적인 기하학적 구조를 사용하여결정하고, 드럼의 총 직경(? ? )은 아래 식에 의해 계산한다.
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 11 | 여기서 Av : 기체의 횡단면적(㎡) N : 통과하는 기체흐름의 수 uv : 기체 흐름 속도(m/sec)
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 11 | 여기서  : 액적 강하시간(sec) hv : 액적의 수직 하강 높이(m) uc : 액체 강하 속도(m/sec)
플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 12 | 필요한 녹아웃드럼의 최소 길이와 가정한 녹아웃드럼의 길이를 비교한다. 이때 녹아웃드럼의 최소 길이 L min 이 가정한 녹아웃드럼의 길이 L보다 작을 때는 L을녹아웃드럼의 길이로 한다. 그러나 녹아웃드럼의 최소길이 L min 이 가정한 녹아웃 드럼의 길이 L보다 클 경우는 다시 안지름과 길이를 가정하여 위와 같은 계산절차를반복한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | (가) “플레어시스템 (Flare System)”이라 함은 안전밸브 등에서 방출되는 물질을 모아 플레어스택에서 소각시켜 대기 중으로 방출하는 데 필요한 일체의 설비를 말하며 플레어헤더, 녹아웃드럼, 액체 밀봉드럼 및 플레어스택 등과 같은 설비를 포함한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | (나) “플레어스택 (Flare stack)”이라 함은 플레어시스템 중 스택형식의 소각탑으로서 스택지지대, 플레어팁, 파이롯버너 및 점화장치 등으로 구성된 설비 일체를 말한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | (다) “플레어헤더 (Flare header)”라 함은 안전밸브 등에서 배출된 가스 및 액체를 그룹별로 모아서 플레어스택으로 보내기 위하여 설치되는 주배관을 말한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | (라) “액체 밀봉드럼 (Liquid seal drum)”이라 함은 플레어스택의 화염이 플레어시스템 으로 거꾸로 전파되는 것을 방지하거나 또는 플레어헤더에 약간의 진공이 형성 되는 경우 플레어스택으로부터 공기가 빨려 들어가는 것을 방지하기 위하여 설치한 설비를 말한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | 1. 목적
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | 2. 적용범위
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | 3. 정의
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | 이 지침은 플레어스택 상부 및 플레어 헤더로 부터 공기가 유입되어 화염 등이 역화되는 것을 방지하기 위하여 설치하는 역화방지설비에 적용한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 3 | 이 지침은 플레어팁 등으로부터 공기가 유입되어 역화가 일어나는 것을 방지하기 위하여 설치하는 플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관하여 필요한 사항을 제시하는데 그 목적이 있다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | (1) 액체 밀봉드럼(Liquid seal drum)
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | (2) 건식실(Dry seal)
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 산업안전보건기준에 관한규칙에서 정의하는 바에 따른다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | (마) “플레어팁 (Flare tip)”이라 함은 플레어스택의 최상부에 설치되어 플레어 가스를 화염과 함께 직접 연소시키는 설비를 말한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | (바) “건식실 (Dry seal)”이라 함은 플레어스택 내로 공기가 유입되는 것을 방지하기 위해 연속적으로 주입되는 퍼지 가스의 양을 줄이기 위해 플레어팁 또는그 하부에 설치하는 설비를 말하며 그 구조에 따라 몰레큘러실, 벨로시티실로 구분된다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | (사) “몰레큘러실 (Molecular seal)”이라 함은 퍼지 가스와 공기의 분자량 차이를 이용하여 플레어스택 내로 공기가 유입되는 것을 방지하는 설비를 말한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | (아) “벨로시티실 (Velocity seal)”이라 함은 방해판을 이용하여 공기가 벽면을 통해 시스템 내로 들어오지 못하게 하고 퍼지가스 흐름과 함께 스택 외부로 배출되도록 하는 설비를 말한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | (자) “플레어가스 회수시스템 (Flare gas recovery system)”이라 함은 배출되는 플레어가스의 일부를 회수하여 플레어링 (flaring)되는 가스의 양을 줄이고, 연료가스 등으로 재사용하기 위해 설치하는 일체의 설비를 말한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | (차) “단계식 플레어 (Staged flare)”라 함은 플레어가스 유량에 따라 단계적으로 운영되는 둘 이상의 플레어시스템을 말한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | 4. 역화방지설비의 구성 및 종류
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 4 | 4.1 플레어시스템의 역화방지설비의 구성
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (1) 건식실은 몰레큘러실(Molecular seal)과 벨로시티실(Velocity seal)로 구분된다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (1) 액체 밀봉드럼은 플레어헤더의 토출배관, 드럼, 폐수 처리설비, 액체 공급 배관 등으로 구성되어 있다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (2) 부식성 물질, 연소 생성물, 물의 동결, 내화물 잔해 등으로 몰레큘러실이 막히는것을 방지하기 위하여 배수구를 항시 개방 상태로 유지하고, 추운 날씨에서는동결 방지를 위한 수단을 고려하여야 한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (2) 액체 밀봉드럼은 형태에 따라 수직 밀봉드럼과 수평 밀봉드럼으로 구분할 수 있다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (3) 밀봉액은 주로 물을 사용하지만 다른 유체도 사용 가능하며 이때에는 액체의 동결, 액체의 인화성과 반응성을 고려하여 설계하여야 한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (3) 퍼지시스템(Purge system)
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (4) 밀봉액의 비말동반을 방지하기 위하여 드럼 내에 충분한 공간을 유지하여야 한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (5) 플레어헤더 내에서 형성되는 진공으로 밀봉상태가 파괴되지 않도록 액체 밀봉드럼의 부피와 밀봉배관의 밀봉 높이는 충분히 커야 한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (6) 매우 낮은 온도의 유체가 안전밸브 등으로부터 방출되어 액체 밀봉드럼으로 유입 되는 경우에는 밀봉액체 동결 등을 고려하여야 한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | (7) 동결로 관이 막힐 위험이 있는 경우에는 글리콜-물 혼합물과 같은 빙점이 낮은물질을 밀봉액으로 사용하거나 온도를 감지하여 밀봉액체를 가열 또는 배출시키는 방법 등의 동결방지조치를 하여야한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | 4.2 역화방지설비의 종류 및 특징
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | 4.2.1 액체 밀봉드럼 (Liquid seal drum)
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 5 | 4.2.2 건식실(Dry seal)
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | (1) 플레어헤더에 진공이 형성되는 경우 밀봉액이 플레어헤더로 역류되어 밀봉상태가파괴되는 것을 방지할 수 있도록 밀봉되는 배관의 끝단 또는 관 끝의 V자 홈의 최상부로부터 플레어헤더의 수평바닥까지의 높이는 수직으로 최소한 3m 이상을 유지하여야 한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | (2) 밀봉액에 잠기는 플레어헤더의 밀봉높이(h)는 플레어헤더의 출구 측 배압(P)을 이용하여 다음과 같이 산출한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | (3) 벨로시티실을 통과하는 플레어가스에 수소나 에틸렌과 같이 폭발 위험성이 높은가스가 포함되어 있을 경우에는 폭발을 방지하기 위해 퍼지 가스의 속도를 높여주어야 한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | (3) 액체 밀봉드럼에서 폐수처리장으로 배출되는 밀봉액 배수 배관의 높이는 최소한 밀봉드럼의 운전압력을 수두로 환산한 값의 1.75배가 되도록 하며 <그림 1>과같이 설계 및 설치할 수 있다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | (4) 건식실은 플레어시스템으로 주입하는 퍼지가스 주입량을 줄이는 것이 목적으로그 자체가 역화를 방지할 수는 없으므로 액체 밀봉드럼 등 이에 대한 대안을 고려 하여야 한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | 5. 액체 밀봉드럼의 설계
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | 5.1 액체 밀봉드럼의 높이
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 6 | 여기서 h : 밀봉높이(m) P : 플레어헤더의 출구 측에서의 압력(kPa·G) ρ Ｌ : 밀봉액체밀도(kg/㎥) ρ  : 밀봉액체밀도(㎏/㎥)
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | (1) 내부 폭발을 고려하여 설계압력은 최소한 3.5 kg f/cm 2 ?G 이상을 유지하여야 한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | (2) 가스가 실(seal)을 통과하기 시작하는 플레어헤더의 압력은 액체 밀봉의 목적에 따라 50∼3,050 mmH 2O (0.005∼0.305 kg f/cm 2 ?G) 범위, 또는 그 이상으로 적용이가능하다. 일반적인 밀봉 깊이는 다음 <표 1>과 같다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | <그림 1> 액체 밀봉드럼의 설계·설치 예
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | <표 1> 액체 밀봉 목적에 따른 전형적인 밀봉깊이
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | 5.2 액체 밀봉드럼의 설계압력
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | 단계식 플레어 1,400 ∼ 3,500
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | 액체 밀봉 목적 밀봉깊이(mm)
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | 일반 플레어시스템 150
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 7 | 플레어가스 회수 시스템 700 ∼ 1,400
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 8 | (1) 플레어가스 유량의 급격한 증가로 인한 맥동을 방지하기 위해 액체 밀봉드럼의 지름은 밀봉드럼으로 인입되는 플레어헤더 지름의 2배 이상이어야 하며 길이는 밀봉드럼 지름의 3배로 한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 8 | (2) 수직밀봉드럼의 구조에 대한 예시는 <그림 2>와 같으며, 기/액의 원활한분리를 위하여 밀봉 액면으로부터 증기 공간까지의 수직높이는 밀봉드럼 지름의 0.5∼1배가 되도록 하여야 하며 수직높이는 최소한 1m가 유지되도록 설계한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 8 | <그림 2> 수직밀봉드럼의 구조
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 8 | 5.3 액체 밀봉드럼의 용량 산정
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 8 | 액체 밀봉드럼의 용량은 증기가 최대로 방출될 때를 기준으로 산출하여야 한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 9 | (1) 액체 밀봉드럼은 플레어시스템 내에 양압을 유지시켜 외부로부터 공기가 유입 되어 역화가 일어나는 것을 방지하기 위하여 설치한다. 특히, 엘리베이트 스택의 경우 높이에 따른 영향으로 시스템 내부에 부압이 발생되므로, 이를 방지하기 위하여 반드시 설치하여야 한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 9 | (2) 플레어가스 회수 시스템을 사용하는 경우, 플레어량이 적은 경우에 회수 등으로 인하여 플레어헤더 내 음압이 형성될 수 있고, 플레어회수 시스템의 운전압력이플레어헤더의 배압으로 작용할 수 있으므로 액체 밀봉드럼을 통해 회수 시스템에 연결하여야 한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 9 | (3) 수직 밀봉드럼에 요구되는 최소 지름(D)은 다음과 같이 산출한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 9 | (4) 수평 밀봉드럼의 경우, 최소 액체 표면적은 밀봉드럼으로 인입되는 플레어헤더 단면적의 3배 이상이어야 한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 9 | (5) 수평 밀봉드럼은 드럼의 길이(L)를 조절하여 밀봉액 부피를 조절할 수 있다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 9 | 6. 플레어시스템의 역화방지설비 설치
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 9 | 6.1 액체 밀봉드럼의 설치
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 9 | 수평 밀봉드럼에 요구되는 최소 길이(L)는 다음과 같이 산출한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 9 | 여기서 D : 드럼의 지름(m) d : 밀봉배관 직경(m) H : 지정된 진공의 밀봉에 필요한 밀봉액의 깊이(m) h : 밀봉높이(m)
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 9 | 여기서 L : 액면의 길이(m) w : 액면의 폭(m) d : 밀봉배관 직경(m) H : 지정된 진공의 밀봉에 필요한 밀봉액의 깊이(m) h : 밀봉높이(m)
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | (1) 건식실은 시스템 내로 공기유입을 방지하기 위한 퍼지가스의 양을 최소화하기 위해 설치하는 것으로 플레어팁 바로 밑 또는 멀리 떨어지지 않은 위치에 설치 한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | (2) 몰레큘러실은 퍼지 가스와 공기의 분자량 차이를 이용하는 원리이며, 플레어팁 으로 향하는 가스의 흐름을 <그림 3>과 같이 두 번 변하게 만들어 분자량이 높은가스 등은 하단부에 체류하고 분자량이 낮은 가스 등은 상단부에 체류하면서 공기 등이 플레어스택 내부로 침투하지 못하도록 방지하는 구조로 되어 있다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | (3) 몰레큘러실의 내부에 액체가 축적될 수 있으므로 배출할 수 있는 시설(Drain)을 갖추어야 하며, 보통 액체 밀봉드럼으로 연결되도록 한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | (3) 액체 밀봉드럼은 주 녹아웃드럼과 플레어스택 사이에 위치하되, 가능한 한 플레어 스택 하부 가까이에 함께 설치한다. 다만, 액체 밀봉드럼이 플레어스택 자체의 일부분으로 설계되는 경우에는 플레어스택의 하부에 설치한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | (4) 몰레큘러실을 설치한 경우, 플레어팁을 통과하는 퍼지가스의 속도를 10.8 m/hr (0.003 m/s)까지 낮출 수 있고, 장치하부에서의 산소 농도를 0.1 % 미만으로 유지할 수 있다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | (5) 벨로시티 실은 원추형 방해판을 이용하여 공기를 벽으로부터 분리시켜 퍼지 가스 흐름과 함께 탑 외부로 배출시키는 설비로 <그림 4>와 같은 구조로 되어 있다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | (6) 벨로시티 실의 방해판에 액체가 축적되면 부식이나 동결의 위험이 있으므로 판에구멍을 내어 액체가 배출되도록 해야 한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | (7) 벨로시티 실을 설치한 경우, 플레어팁을 통과하는 퍼지가스의 속도를 21.6 m/hr (0.006 m/s)내지 43.2 m/hr(0.012 m/s)까지 낮출 수 있고, 장치하부에서의 산소 농도를 4～8 %로 유지할 수 있다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 10 | 6.2 건식실의 설치
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 11 | <그림 3> 몰레큘러실의 구조
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 11 | <그림 4> 벨로시티 실의 구조
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 12 | (1) 가스가 공기보다 가벼운 경우 스택 하단부가 대기압 이하일 때
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 12 | (1) 역화 및 공기의 혼입을 방지하기 위한 퍼지가스 주입배관 위치와 특징은 다음과 같다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 12 | (1) 플레어시스템 내에서의 역화 및 공기가 혼입되는 것을 방지하기 위해 불활성가스 등으로 플레어헤더를 봉입해야 한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 12 | (2) 더운 가스의 방출 후 헤더 내의 증기가 냉각 응축할 때
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 12 | (2) 스팀 또는 응축성 가스는 퍼지가스로 부적합하다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 12 | (2) 플레어헤더의 봉입은 질소 등 불활성가스를 사용하는 것을 원칙으로 하며 연료 가스를 사용할 경우에는 공기보다 가벼운 가스로서 폭발범위에 들지 않도록 하여야 한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 12 | (3) 자연통풍식의 스택인 경우 플랜지 및 접속 부위
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 12 | (가) 플레어스택 상부와 가까운 위치에서 퍼지가스를 주입해 하는 경우에는 건식실 등의 설치유무에 따라 연속으로 주입해야 하는 퍼지의 양이 다르다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 12 | (나) 주 배관 말단에 설치하는 경우에는 유량조절 등을 위해서 오리피스 또는 로터미터 등과 같은 유량장치 등을 사용한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 12 | (다) 공정과 연결된 서브헤더 말단 혹은 시운전(Start-Up)시 서브헤더 등에 퍼지 가스를 흘려보내 폭발 등을 예방해야 한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 12 | 7. 플레어헤더의 봉입 및 퍼지가스
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 12 | 7.1 플레어헤더의 봉입
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 12 | 7.2 공기의 혼합 가능 조건
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 12 | 7.3 퍼지가스의 연속 주입
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 13 | (1) 건식실이 설치되어 있지 않은 경우, 플레어스택 상부와 액체 밀봉드럼 사이에 퍼지가스를 주입하여야 하며, 공기보다 가벼운 퍼지가스의 주입유량을 다음과 같이 산출할 수 있다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 13 | (3) 고정 오리피스, 로터미터 등을 사용하여 퍼지가스 주입속도를 제어할 수 있다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 13 | (4) 다음과 같은 상황에서는 식 (4), (5)의 계산 값보다 더 큰 퍼지속도가 요구될 수있다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 13 | (가) 운전을 개시할 때, 산소가 전혀 없어야 하거나 혹은 산소 농도가 매우 낮은조건에서 플레어링을 해야 하는 경우
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 13 | (나) 태양열에 의해 가열된 헤더가 비바람에 의해 냉각되어 음압 등이 형성되는 경우
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 13 | (다) 고온의 응축성 가스를 플레어헤더로 방출하는 경우
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 13 | (라) 쉽게 폭발하거나 넓은 폭발한계를 갖는 화합물을 상당량 포함한 흐름이 방출 되는 경우
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 13 | 7.4 플레어스택 퍼지가스 주입
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 14 | (1) 운전 시 플레어헤더에서 뜨거운 가스가 통과한 후 대기냉각 또는 빠른 가스의
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 14 | (2) 수축된 부피만큼 퍼지가스를 주입하여 음압 발생에 따른 산소유입을 방지하여야 한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 14 | (2) 일반적 기준인 플레어스택의 7.62 m 깊이에서 산소 농도를 6%로 제한할 때의퍼지가스의 주입유량은 다음과 같이 산출할 수 있다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 14 | (3) 공기보다 무거운 퍼지가스의 경우, 질소의  ? 값을 사용한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 14 | (3) 퍼지가스는 헤더 말단 등에서 공급하며 고정 오리피스 방식, 압력 또는 온도변화와 연동되는 컨트롤밸브 방식 및 두 가지 방법의 혼합방식 등을 사용하여 공급한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 14 | (4) 퍼지가스 양은 다음과 같이 감소된 플레어가스 체적의 부피에 해당한다. 이 경우,
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 14 | 7.5 플레어헤더 퍼지가스 주입
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 14 | 냉각 등으로 가스수축이 발생할 수 있고 이로 인하여 음압이 형성되어 가스켓
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 14 | 등으로 외부산소가 유입될 수 있다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 15 | △Tgas : 플레어가스의 온도변화 속도(℃/s) Tgas-abs : 플레어가스의 온도(℃)
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 15 | 시간당 온도변화는 플레어가스가 배관에 정체한 상태에서 대기와의 열전달로 인해하강하는 온도속도이며 열전달(전도, 대류, 복사 등)을 고려하여 결정하여야 한다.
플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침 | 15 | 여기서 △Vshrikage : 감소된 플레어헤더의 부피(㎥/s) Vflare header : 플레어헤더의 부피(㎥)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 1 | (가) “공정배관계장도(P&ID, Piping & Instrument Diagram)”라 함은 공정의 시운전(Start-up operation), 정상운전(Normal operation), 운전정지(Shut down), 및 비상운전(Emergency operation) 시에 필요한 모든 공정장치, 동력기계, 배관, 공정제어 및 계기 등을 표시하고 이들 상호간에 연관 관계를 나타내 주며 상세설계, 건설, 변경, 유지보수 및 운전 등을 하는 데필요한 기술적 정보를 파악 할 수 있는 도면을 말한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 1 | (나) “최대운전압력(Maximum operating pressure)”이라 함은 정상운전 중에 최대로 올라갈 수 있는 압력을 말한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 1 | (다) “최대운전온도(Maximum operating temperature)”라 함은 정상운전 중에 최대로 올라갈 수 있는 온도를 말한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 1 | 본 지침은 화학설비에 대한 공정 설계 및 그 부속설비에 대한 설계 기준을 제공하여 보다 안전하고 효율적인 화학공장의 상세 설계를 위한 기술지침을 제시하고자 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 화학설비 및 그 부속설비에 적용한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 2 | (1) 배관지지대(Pipe rack) 위로 설치되는 배관의 최소 호칭지름은 50 mm(2 inch)이다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 2 | (2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 산업안 전보건기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 의한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 2 | (2) 배관은 호칭지름 20 mm(3/4 inch) 이상을 사용한다. 단, 벤트, 드레인과 계기 연결부위는 제외한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 2 | (3) 물질수지에서 나타난 유량은 배관 호칭지름 설정을 위해 정상상태로 표시한 다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 2 | (4) 최고공정유량은 정상상태의 110 %로 하며 최저흐름은 공정사양이나 공정흐 름도(Process flow diagram)에서 보여주지 않는 한 50 %로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 2 | (라) “유효양정(Net positive suction head)”이라 함은 펌프가 설치되어 사용될 때, 펌프 그 자체와는 무관하게 흡입 측의 배관 또는 시스템에 따라서 정하여지는 값으로 펌프 흡입구 중심까지 유입되어 들어오는 액체에 외부로 부터 주어지는 압력을 절대압력으로 나타낸 값에서 그 온도에서의 액체의 포화 증기압을 뺀 것을 유효양정이라 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 2 | 4. 시스템 엔지니어링
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 2 | 4.1 배관 크기 선정 기준
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 2 | 4.2 펌프의 헤드 계산
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 2 | 펌프의 헤드 계산은 <부록 1> 펌프의 헤드 계산법에 따른다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 3 | - 최대 운전 압력 + 180 kPa(1.8 kgf/㎠) - 최대 운전 압력 x 1.1 - 350 kPa(3.5 kgf/㎠) (설계를 고려한 최소값)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 3 | - 최대 운전 압력 + 700 kPa(7 kgf/㎠) - 최대 운전 압력 x 1.05
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 3 | (1) 최대운전압력이 게이지 압력으로 7 MPa(70 kg f /㎠) 이하인 공정용기의 설계 압력은 아래의 수치 중 가장 큰 것으로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 3 | (2) 최대운전압력이 게이지 압력으로 7 MPa(70 kg f /㎠)를 초과하는 공정용기의 설계 압력은 아래의 수치 중 큰 것으로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 3 | (3) 진공 하에서 운전되는 경우에는 완전 진공에서 견딜 수 있도록 설계하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 3 | (가) 최소우회흐름의 필요조건은 펌프 제작자가 지정한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 3 | (나) 설계유량(Rated flow)은 보통 최소우회유량을 고려하여 증량하지 않는다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 3 | (다) 최소우회흐름은 펌프 토출 측으로부터 펌프 흡입측 용기로 돌아간다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 3 | (라) 최소우회흐름 배관의 수동밸브는 자물쇠형으로 늘 개방되어 있어야한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 3 | 4.3 최소우회흐름(Minimum flow bypass)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 3 | 4.4 배관 리스트(Line list)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 3 | 5. 공정장치 설계 기준
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 3 | 5.1 압력용기
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 3 | 5.1.1 설계 압력
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 3 | 배관 리스트는 공정배관계장도(P&ID)와 같이 작성한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 3 | 최소우회흐름을 결정할 때 다음을 고려하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 4 | (1) 설계온도는 최고운전온도에 30 ℃를 더한 값으로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 4 | (1) 저장물질의 온도에 30 ℃를 더한 값으로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 4 | (1) 통기관이 설치된 고정식 지붕탱크의 설계압력은 양압 750 Pa(0.0076 kgf/㎠), 진공압력 250 Pa(0.0025 kgf/㎠) 이내로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 4 | (2) 불활성가스 봉입시설이 설치된 고정식 지붕탱크의 설계압력은 양압 2,000 Pa(0.0204 kgf/㎠), 진공압력 600 Pa(0.0061 kgf/㎠) 이내로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 4 | (2) 액화가스 설비와 같이 운전온도가 20 ℃ 이하에서 운전되는 용기는 대기압 에서 압력강하로 인해 발생하는 온도 하락의 위험에 대비하기 위하여 최저 운전온도를 설계온도로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 4 | (3) 부유식 지붕탱크의 설계압력은 양압 2,000 Pa(0.0204 kgf/㎠), 진공압력 250 Pa(0.0025 kgf/㎠)이내로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 4 | (가) 압축기의 인입 측의 용기나 증기의 응축이 일어나는 용기 또는 용기 내의 액체의 방출로 진공이 발생하는 용기 등은 완전 진공에서 견딜 수 있도록설계한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 4 | (나) 반응설비는 반응의 특별한 조건에 견딜 수 있도록 설계하여야 하며, 가열로(Furnace) 또한 특별한 운전조건을 고려하여 설계할 필요가 있다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 4 | (다) 플레어 스텍(Flare stack)으로 가는 압력방출시스템이 있는 용기는 플레어 크기를 줄이기 위하여 최소설계압력을 350 kPa(3.5 kgf/㎠)로 할 것을고려한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 4 | 5.1.2 설계 온도
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 4 | 5.2 탱크(Tank)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 4 | 5.2.1 설계압력
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 4 | 5.2.2 설계 온도
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 5 | - 최고운전압력 + 180 kPa(1.8 kgf/㎠) - 최고운전압력 x 1.1 - 520 kPa(5.3 kgf/㎠) (TEMA 기준, 최소 설계압력)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 5 | - 최고운전압력 + 700 kPa(7 kgf/㎠) - 최고운전압력 x 1.05
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 5 | (1) 정상운전압력이 7 MPa(70 kgf/㎠) 이하인 경우 열교환기의 설계압력은 아래의 수치 중 가장 큰 것으로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 5 | (2) 스팀을 사용하여 상압저장탱크를 청소할 필요가 있는 경우에는 설계온도를 120 ℃로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 5 | (2) 정상운전압력이 7 MPa(70 kgf/㎠) 초과인 경우 열교환기의 설계압력은 아래의 수치 중 큰 것으로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 5 | (3) 원심펌프의 토출 측에 열교환기가 설치되는 경우 열교환기의 설계압력은 원심펌프의 차단압력(Shut-off)을 계산하고 이를 고려하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 5 | (가) 전기로 구동되는 원심펌프의 차단압력은 최고흡입압력에 120 %의 정상 양정(Normal differential head)을 더하여 구한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 5 | (나) 증기터빈으로 움직이는 펌프의 경우 최고흡입압력에 145 %의 정상 양정을 더하여 구한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 5 | (다) 진공으로 운전되는 용기의 양압은 350 kPa(3.5 kgf/㎠)이고, 음압은 완전진공으로 설계한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 5 | (라) 냉각수를 사용하는 열교환기의 경우 냉각수 측의 설계압력은 냉각수 시스 템의 설계압력과 공정 측의 설계압력의 2/3 중 큰 수치로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 5 | 5.3 열교환기
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 5 | 5.3.1 설계압력
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 6 | (1) 배관은 가장 가혹한 공정 조건으로 설계하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 6 | (1) 열교환기의 설계온도는 열교환기 인입부에서의 최고운전온도에 30 ℃를 더한 값으로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 6 | (1) 펌프 후단시스템에 안전밸브 없이 차단밸브만 설치된 장치는 펌프의 차단압력 또는 최고운전 흡입압력에서 펌프의 최소 유량 압력보다 높은 설계압력을 적용하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 6 | (2) 만약 펌프 차단압력이 계산값보다 크다면 펌프후단시스템의 설계압력은 증가되어야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 6 | (2) 배관 재질은 유체의 운전 조건, 부식성 등을 고려하여 선정한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 6 | (2) 열교환기의 냉각수의 설계온도는 90 ℃로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 6 | (가) 모터로 움직이는 원심펌프의 차단(Shut-off)압력은 최고흡입압력에 설계 (Rated) 양정(Differential head)의 125 % 값을 더하여 적용한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 6 | (나) 증기터빈으로 움직이는 펌프의 경우 설계(Rated)유량에서 펌프의 최고 양정에 145 % 값을 더하여 적용한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 6 | (다) 펌프가 최종 선종이 되고 차단압력을 확인되면 이를 장치 설계에 반영하 여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 6 | 5.3.2 설계온도
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 6 | 5.4 펌프 후단시스템 설계압력
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 6 | 6. 배관 설계
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 6 | 6.1 개요
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 7 | - 배관과 연결된 장치의 설계압력 - 시스템의 보호를 위해 설치된 안전밸브의 설정치 - 펌프 토출 측의 배관(차단밸브에 의해 차단될 수 있는 경우)은 펌프의차단압력. 단, 전기로 구동되는 원심펌프의 차단압력은 최고흡입압력에 125 %의 정상 양정을 더하여 구한다. 증기터빈으로 움직이는 펌프의 경우, 최고흡입압력에 145 %의 정상 양정을 더하여 구한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 7 | - 정상운전압력 + 180 kPa(1.8 kgf/㎠) 또는 정상운전압력 x 1.1 또는 350 kPa(3.5 kgf/㎠) 중 큰 수치 - 대기압 이하로 운전될 경우 양압은 350 kPa(3.5 kgf/㎠) 음압은 완전진공으로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 7 | (1) 공정배관계장도(P&ID)는 장치에 대한 정보를 아래와 같이 제공한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 7 | (1) 배관의 설계온도는 그 배관이 연결된 장치의 설계온도와 같다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 7 | (1) 타이틀 블록은 각 공정배관계장도마다 사용된다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 7 | (2) 배관의 설계압력은 아래의 수치 중 가장 큰 것으로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 7 | (2) 범례도에는 계기류(Instrumentation), 부호(Symbol), 도면의 색인 등을 표시 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 7 | 6.2 설계 온도와 압력
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 7 | 7. 공정배관계장도(P&ID) 설계
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 7 | 7.1 일반사항
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 7 | 7.1.1 타이틀블록(Title block) 및 범례도(Legend)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 7 | 7.1.2 장치 설명
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 8 | (1) 배관 번호는 정해진 규칙에 따라 부여하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 8 | (가) 배관 호칭지름 - 배관, 밸브, 노즐의 호칭지름을 표기한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 8 | 7.1.3 배관 번호
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 8 | ET : Electrical tracing ST : Steam tracing
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 8 | P : Personnel protection H : Heat conservation C : Cold insulation - 트레이시의 종류에 따라 아래와 같이 나타낸다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 8 | 고유번호(Tag No.) 장치 이름 설계압력(kgf/㎠ G)과 설계온도(℃) 열교환기 -전열 용량 펌프-설계용량(Rated capacity) 및 설계동력 용기 크기 (지름 x 길이)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 8 | 트레이싱종류단열종류 재질명세일련번호단위공정(공장)번호유체의 종류 호칭지름(inch. 혹은 ㎜)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 9 | (1) 설치된 예비장치(Stand-by equipment)를 포함한 모든 장치와 노즐을 표시한 다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 9 | (2) 모든 벤트 및 드레인의 크기와 위치를 표시한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 9 | (3) 용기, 계장, 배관의 모든 종류의 단열(보온, 보냉, 운전자보호) 및 트레이싱 (Heat tracing)을 표시한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 9 | (4) 모든 조절밸브의 밸브구동기(Valve actuator)를 포함한 제어계통, 정전과 같은 이상 시 밸브의 개폐 위치(Fail position) 등을 표시한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 9 | (5) 센서, 조절기, 지시계, 기록계, 경보계 등을 포함한 제어 계통을 표시한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 9 | (6) 공기 또는 전기 등 신호라인(Signal line)을 표시한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 9 | (7) 모든 배관 및 닥트와 유체의 흐름방향 등을 표시한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 9 | (8) 안전밸브의 크기, 설정압력 및 토출 측 연결부위의 조건을 표시한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 9 | (9) 비정상운전 및 안전운전을 위한 연동시스템을 표시한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 9 | (가) 긴급차단시스템은 표시되어 있어야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 9 | (나) 안전에 관련된 연동장치(Interlock)는 독립된 시스템으로 구성되어야 하고, 고장 시 밸브의 개폐 위치(Fail position)가 안전한 위치로 되도록 설계 하여야 한다.(Fail safe)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 9 | (다) 현장 제어루프(Local control loop)는 공압식(Pneumatic)이다
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 9 | (라) 조절밸브(Control valve)는 공압조절기를 포함하고 있어야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 9 | 7.2 공정배관계장도(P&ID) 작성 절차
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 9 | 7.3 계장(Instrument)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 10 | (1) 조절밸브의 매니폴드 설계 테이블(부록 2)을 참조하여 바이패스밸브와 차단밸브의 크기를 선정한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 10 | (1) 펌프의 노즐 호칭지름을 알기 전에 밸브의 견적이 이뤄진다면, 펌프 흡입 측의 밸브와 토출 측의 밸브는 배관의 호칭지름과 동일하게 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 10 | (2) 조절밸브가 배관보다 두 치수 이상 작을 경우 차단밸브와 바이패스밸브의치수를 분석하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 10 | (3) 다만 아래 조건일 경우 배관과 같은 치수의 차단밸브와 바이패스밸브를 사용한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 10 | (가) 증발이 일어나거나 부피 팽창으로 인하여 원래 배관의 용량이 요구될 때
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 10 | (나) 작은 조절밸브가 있는 중력흐름(Gravity flow)일 때
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 10 | (다) 추후 확장이 요구될 때
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 10 | (라) 큰 압력손실로 인해 공동현상(Cavitation)이 우려될 때 확장(Expansion) 연결구를 조절밸브 출구 쪽에 설치한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 10 | (마) 20 ㎜(3/4 inch.) 블리드밸브(Bleed valve)는 조절밸브의 전단에 <그림 1> 처럼 설치한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 10 | <그림 1> 블리드 밸브 매니폴드
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 10 | 7.4 조절밸브 매니폴드(Manifold)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 10 | 7.5 펌프와 압축기의 매니폴드
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 11 | (2) 펌프의 노즐 호칭지름을 알고 난 뒤에 밸브의 견적이 이뤄진다면, 펌프 흡입 측의 밸브와 토출 측의 밸브는 펌프 노즐과 같은 호칭지름으로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 11 | (3) 펌프와 압축기는 스트레이너와 함께 설치하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 11 | (4) 최소 압축기의 흡입 배관은 최소 배관 지름의 3 배 길이의 직선 배관으로 설치하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 11 | (5) 왕복동식 압축기의 흡입 측과 토출측에 맹판(Spectacle blind)을 설치하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 11 | (6) 모든 열교환기의 유입부와 출구부에 온도측정장치를 설치한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 11 | (7) 수냉식 열교환기의 물 배관 및 밸브는 <그림 2>처럼 설치한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 11 | (가) 펌프노즐과 배관의 호칭지름과 한 호칭지름 차이라면, 펌프 흡입 측의 밸브는 둘 중 큰 쪽으로 하고, 펌프 토출 측의 밸브는 작은 쪽으로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 11 | (나) 펌프 흡입 측과 토출 측의 노즐이 배관의 지름보다 한 호칭지름 이상 다르다면, 밸브는 배관호칭지름보다 한 호칭지름 작은 것으로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 11 | (다) 펌프 노즐이 배관 호칭지름보다 두 호칭지름 이상 작다면, 배관의 호칭지 름이 적합한 지 또는 경제적인 측면에서 배관 호칭지름밸브와 단일 스웨지(Swage) 대 두 개의 스웨지와 한 호칭지름 작은 밸브를 고려해야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 11 | (라) 펌프 노즐이 배관 호칭지름보다 두 호칭지름 이상 크다면, 배관 호칭지름을 점검하여야 한다. 토출부의 체크밸브와 차단밸브는 같은 호칭지름으로 하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 12 | (1) 수직 용기(Vertical vessel)의 드레인은 출구 배관의 바닥에 설치하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 12 | (2) 스팀아웃 연결부는 수평 드럼(Horizontal drum)의 상단 또는 측면이나 수직용기(Vertical vessel)의 하단부의 씸(Seam) 위의 최소 거리에 설치하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 12 | (3) 퍼지연결부는 스팀아웃 연결부와 같은 규칙에 따른다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 12 | (4) 스팀아웃 또는 질소 퍼지는 50 ㎜(2 inch) 이상의 배관에 설치하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 12 | (5) 용기의 퍼지를 위한 퍼지배관에는 2 중 차단밸브, 제거 가능한 스풀과 벤트가 설치되어야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 12 | (6) 벤트는 타워(Tower)나 수직 용기의 꼭대기에 설치하여야 한다. 수평 용기의 경우 벤트는 드레인과 같은 끝부분과 스팀아웃의 반대 끝부분의 꼭대기에 설치하여야 한다. 모든 벤트는 밸브와 블라인드 또는 캡으로 마감하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 12 | (7) 칼럼이나 용기의 벤트, 드레인, 스팀아웃과 퍼지 연결 사이즈는 <표 1> 에따른다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 12 | <그림 2> 수냉식 열교환기 주변 배관 및 밸브
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 12 | 7.6 벤트, 드레인, 스팀아웃 및 퍼지
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 12 | 글로브밸브(Globe valve)는 4“ 인하 게이트밸브(Gate valve)는 6“ 이상
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 12 | 냉각수 공급라인
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 12 | 냉각수 회수라인
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 12 | 퍼지 배관의 2중 차단, 체크, 블라인드, 블리드(Bleed)는 공정 배관의 연결을 위해 설치하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 13 | (10) 80 ㎜(3 inch.)보다 작은 모든 벤트와 드레인은 캡을, 80 ㎜(3 inch.)보다 큰벤트와 드레인은 맹판을 설치한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 13 | (11) 상압저장탱크에는 과압 방지를 위하여 벤트, 일류(Overflow), 두 개의 최고 수위 경보(High level alarm) 또는 차단(Shutdown) 시스템과 API 과압방지기(Overpressure protection)를 설치하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 13 | (8) 독성물질을 함유한 타워(Tower)의 모든 드레인은 이중차단을 하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 13 | (9) 배관 시스템에서 벤트와 드레인은 <표 2>에 따른다. 운전을 위한 것이 아니거나 수압시험용 벤트와 드레인은 공정배관계장도(P&ID)에 표시하지 않는 다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 14 | (1) 보통 65 ℃ 이상으로 운전되고 열 보전을 위한 단열이 없는 배관과 장치의 표면은 운전자보호를 위한 단열을 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 14 | (1) 트레이싱은 응축을 방지하거나 결빙으로부터 배관을 보호하거나 요구하는 수준의 액체 점도를 유지하기 위해 준비되어야 한다. 온도는 유동점이나 어는점보다 6 ℃ 이상이고 기포점(Bubble point) 이하이어야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 14 | (2) 단열 두께는 단열 시방서에 따른다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 14 | (2) 유지되어야 하는 온도는 배관 리스트의 비고란에 표기하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 14 | (3) 전기트레이싱(Electric tracing)은 결빙방지를 위해, 증기트레이싱(Steam tracing)은 공정상의 이유로 사용한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 14 | (4) 운전온도가 215 ℃를 넘을 경우 전기 트레이싱은 사용하지 않는다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 14 | 7.7 단열 (Insulation)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 14 | 7.8 트레이싱(Tracing)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 14 | 7.9 샘플 연결부(Sample connection)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 15 | (1) 공정압력이 스팀이나 유틸리티의 압력보다 높은 경우 또는 위험물질의 누설이 있는 경우 공정 장치의 유틸리티 서비스의 영구적인 연결은 허용되지 않는다. 모든 배관을 설치하고, 드롭-아웃 스풀(Drop-out spool)과 스너핑 스팀 (Snuffing steam)과 스팀아웃(Steam out)과 질소 퍼지를 위한 연결부는 제외이다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 15 | <그림 4> 배관 사양 구분 표시(1)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 15 | 7.10 배관사양 구분(Piping specification break)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 16 | (2) 스팀 또는 유틸리티 압력이 공정압력보다 높은 경우
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 16 | (3) 체크밸브가 있거나 혹은 없는 일반적인 구분의 경우
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 16 | (4) 타이-인 연결(Tie-in connection)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 16 | 공정규격이 부식성 규격인 경우
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 16 | 단위공정 번호
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 16 | 드롭-아웃 스풀
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 16 | 타이-인 연결은 공정배관계장도에 단위공정 번호(Unit no.) 와 타이-인 번호 (Tie-in no.)를 명기한 6각형을 의미하며, 타이-인(Tie-in)은 플랜트의 경계 (Battery limit)를 표현한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 16 | 타이-인(Tie-in) 번호
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 17 | (1) 플랜트 경계(Battery limit)를 지나는 배관에는 보통 맹판(Spectacle blind)과 경계 차단밸브를 설치하여야 한다. 20 ㎜(3/4 inch) 블리드 밸브는 경계의 안쪽에 설치하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 17 | (1) 플레어나 지상 드레인을 포함하는 유틸리티의 분배도면은 장치의 배치도와 근접한 배관 지지대를 나타내도록 분류하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 17 | (2) 유틸리티를 위한 헤더(Header) 차단 규칙
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 17 | (가) 스팀 : 모든 공급 헤더와 사용처(User branch)를 위한 차단밸브를 설하여야 한다. 터빈의 입구와 배출밸브(Exhaust valve)는 헤더가 아닌 터빈에설치하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 17 | (나) 응축수 : 헤더에 차단밸브를 설치하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 17 | (다) 냉각수 : 헤더에 차단밸브는 설치하지 않는다. 차단밸브는 각 장치의 배관에 설치하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 17 | (라) 질소 : 헤더에 차단밸브를 설치하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 17 | (마) 계장용 공기(Instrument air) 와 유틸리티 공기 : 헤더에 차단밸브를 설치 하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 17 | (바) 서비스 용수(Service water) : 헤더에 차단밸브를 설치하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 17 | (사) 모든 서비스(Service) : 헤더에 차단밸브를 설치하여야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 17 | <그림 9> 플랜트의 경계
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 17 | 7.11 플랜트의 경계(Battery limit)와 헤더(Header) 차단밸브
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 17 | 7.12 분배도면(Distribution drawing)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 18 | (1) <표 3>은 적당한 타입의 밸브를 선택하는 기술지침이다. 부식성 유체나 큰압력손실 같은 특별한 서비스를 필요로 하는 경우에는 개별적으로 평가해야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 18 | (2) 도면은 플랜트 구분에 의해 필요에 따라 나눠야 한다. 공정 연결 배관과 단위공정의 차단은 공정의 공정배관계장도에 직접적으로 나타내어야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 18 | (2) 잠금 밸브 : 운전 중 밸브가 안전상의 이유로 열려져 있거나 닫혀져 있어야 하는 경우, 자물쇠형 개방(Locked open) 혹은 자물쇠형 잠금(Locked closed) 으로 표시한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 18 | (3) 경계와 플레어 설비와 공정 배관과 공유 영역에서 배관은 공정 연결도면에서 나타내어진다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 18 | (4) 한 도면에서 다른 도면으로 연결되는 배관의 표시는 관련된 범례도에 따른다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 18 | 7.13 밸브 적용
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 21 | (1) 펌프의 설계(Rated) 용량은 정상운전유량의 통상 115 %로 하며 최소한 110 % 이상으로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 21 | (2) 도달압력은 유체가 펌프를 통해 공급되는 용기 또는 탱크의 최고운전압력을 말한다. 여기서 최고운전압력은 설계압력을 의미하지 않는다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 21 | (가) 펌프를 포함한 배관 스케치 (나) 유체의 물성치의 결정 (다) 펌프의 정상(Normal)운전조건과 설계(Rating)운전조건의 토출압력 계산 (라) 펌프의 설계 운전조건에서의 허용유효양정(NPSHa) 계산 (마) 원심펌프의 경우 예상 펌프성능곡선 (바) 펌프 드라이버(Driver) 시방 결정
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 21 | (사) 배관 손실은 배관 부속품, 밸브 등의 압력 손실과 배관에서의 압력손실을모두 더한 값이다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 21 | (아) 유량계에서의 압력손실은 13.8 kPa(2 psi)로 간주한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 21 | (자) 열교환기에서의 압력손실은 정상운전유량의 압력손실에 (설계유량/정상 운전유량) 2 을 곱하여 적용한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 21 | (차) 조절밸브의 압력손실은 계산값과 103.4 kPa(15 psi) 중 큰 값으로 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 21 | (카) 펌프의 토출압력은 도달압력, 배관손실, 유량계의 압력손실, 열교환기의 압력손실, 조절밸브의 압력손실, 그리고 기타손실의 합계이다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 21 | 1. 펌프의 수압(Hydraulic) 계산 내역에 포함될 사항은 다음과 같다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 21 | 2. 펌프 수압 계산 절차
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 22 | (1) 펌프의 허용유효양정은 KOSHA GUIDE (화학설비 등의 공정설계지침)에 따라 계산한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 22 | (2) 펌프는 어느 경우에도 시스템에서의 허용유효양정이 펌프의 제작자가 요구 하는 유효양정(NPSHr)보다 커야 한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 22 | (3) 펌프의 허용유효양정은 다음과 같이 계산한다.
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 22 | 3. 펌프의 허용유효양정
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 22 | H p : 펌프흡입측용기에서 유체의 압력에 상응하는 양정 (m) H z : 펌프흡입측으로부터의 유체의 최소높이에 상응하는 양정 (m) H vp : 유체의 흡입측 온도에서의 증기압에 상응하는 양정 (m) H f : 펌프 흡입 배관에서의 압력손실에 상응하는 양정 (m)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 22 | NP SHa = H P + H Z - H VP - H f
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 | 22 | 여기서, NPSHa : 허용유효양정 (m)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 |  | <그림 11> 유틸리티 스테이션
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 |  | <그림 3> 샘플 연결부
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 |  | <그림 5> 배관 사양 구분 표시(2)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 |  | <그림 6> 배관 사양 구분 표시(3) <그림 7> 배관 사양 구분 표시(4)
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 |  | <그림 8> 타이-인(Tie-in) 연결 표시
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 |  | <부록 1> 펌프의 헤드 계산법
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 |  | <표 1> 장치의 벤트, 드레인, 스팀아웃과 퍼지 사이즈
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 |  | <표 2> 배관의 벤트 및 드레인 사이즈
화학공정의 시스템 디자인 크라이테리어에 관한 기술지침 |  | <표 3> 밸브 사양 가이드
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | (1) “공정용기(Process vessel)”라 함은 안전보건규칙 별표7의 화학설비중 “가”호및 “나”호의 장치를 말한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | (2) “최대운전압력(Maximum operating pressure)”이라 함은 정상운전 중에 최대로 올라갈 수 있는 압력을 말한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | (3) “최대운전온도(Maximum operating temperature)”라 함은 정상 운전중에 최대로 올라갈 수 있는 온도를 말한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | (4) “유효양정(Net positive suction head)”이라 함은 펌프 흡입측에서 전체 양정과 펌프의 흡입구에서의 유체의 증기압에 상응하는 양정과의 차이를 말한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | 1. 목적
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | 2. 적용범위
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | 3. 정의
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | 3.1 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 『산업안전보건기준에 관한 규칙』(이하 "안전보건규칙" 이라 한다) 제2장 폭발·화재 및 위험물누출에 의한 위험방지 제4절(화학설비·압력용기 등) 의 규정에 의한 화학설비 등에 대한 공정설계기준을 정하여 화학설비의 대한 잘못된 설계로 인하여 일어날 수 있는 화재?폭발 및 화학물질의 누출 등에 의한 사고를 예방하는데 목적이 있다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 안전보건규칙 별표7의 화학설비 및 그 부속설비의 종류에 적용한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (1) 모든 공정용기는 노동부 고시 『압력용기 제작기준?안전기준 및 검사기 준』,『한국산업규격 KS B 6750 “압력용기(설계 및 제조일반)』 또는 미국 국가기준협회규격 ANSI/ ASME Section Ⅷ 『Rules for construction of pressure vessel』 등의 최신판에 준하여 설계?제작되어야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (1) 최대운전압력이 게이지 압력으로 7 MPa(70 kg f /㎠) 이하인 공정용기의 설계 압력은 최대운전압력에 최대운전압력의 10 % 또는 180 kPa(1.8 kg f /㎠) 중 큰수치를 더한 수치 이상으로 하여야 한다. 가능하면 최소설계압력은 350 kPa(3.5 kg f /㎠) 이상으로 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (2) 안지름이 150 mm 이하인 공정용기는 전항의 규정을 적용하지 아니한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (2) 최대운전압력이 게이지 압력으로 7 MPa(70 kg f /㎠)를 초과하는 공정용기의 설계압력은 최대운전압력에 최대운전압력의 5 % 또는 700 kPa(7 kg f / ㎠) 중 큰 수치를 더한 수치 이상으로 하여야 한다. 다만, 파일럿 작동형 (Pilot type) 안전밸브를 설치하는 경우에는 공정용기의 설계압력은 최대운 전압력에 최대운전압력의 5 %를 더한 수치 이상으로 할 수 있다
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | (5) “슬러그 흐름(Slug flow)”이라 함은 기?액상흐름에서 액체파동이 주기적으로 거품덩어리 상태를 형성하면서 평균액체속도보다 빠른 속도로 움직이는 흐름을 말한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | 3.2 그 밖의 용어의 정의는 이 지침에서 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 동법시행령, 동법시행규칙 및 안전보건규칙에서 정하는 바에 의한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | 4. 설계 및 제작 규격
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | 5.1 압력
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 2 | 제2장 공정용기
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (1) 일반적으로 부식성이 없는 유체를 취급하는 공정용기로서 일반 탄소강재질을 사용하는 경우에는 공정용기의 사용기간을 10년으로 하여 3 mm의부식여유를 준다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (1) 일반적으로 설계온도는 정상운전온도에 30 ℃를 더한 수치로 한다. 공정용 기의 전단에 수냉식 열교환기가 설치되어 있는 경우에는 냉각수의 공급이중단되는 경우를 고려하여 온도를 결정하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (2) 고온?고압하에서 운전되는 반응기의 경우에는 온도증가에 따라 재질의 응력이 급격히 저하되므로 촉매의 사용기간 만료 직전에서의 예상되는 최대 운전온도를 고려하여 설계하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (2) 부식성이 강한 유체를 취급하는 경우에는 부식에 대비하여 크래드강 또는용접오버레이강(Weld overlayed steel)을 사용한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (3) 부식성이 강한 액체를 낮은 온도에서 취급하는 경우에는 공정용기의 내부에 내산시멘트 등으로 코팅하여 사용할 수 있다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (3) 설계온도는 플랜지의 호칭압력을 결정하는데 영향을 주므로 이를 고려하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (3) 진공하에서 운전되는 경우에는 완전 진공에서 견딜 수 있도록 설계하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (4) 고온?고압용기인 경우에는 사용두께를 줄이거나 합금량을 줄이기 위하여 내부에 단열재를 설치할 수 있다. 이 경우 동체외부의 설계 온도는 150 ℃이하로 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (4) 진공하에서 운전되지 않더라도 제어의 잘못 또는 열공급원의 차단 등으로 인하여 진공이 걸릴 수 있는 경우에는 완전진공에서 견딜 수 있도록 설계 하거나 진공제거장치를 설치하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | (5) 내부에 액체로 완전히 채워진 공정용기는 공정운전조건에 의하여 발생될 수있는 진공을 고려하여 설계하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | 5.2 온도
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 3 | 5.3 부식여유
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (1) 지름의 결정시에는 다음 사항을 고려한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (2) 길이와 지름 비율은 약 3 : 1 정도로 하는 것이 좋다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (3) 촉매층 위에서 촉매, 바스켓(Basket) 및 분배기(Distributor) 등을 설치하는데 지장이 없도록 촉매층 상부의 여유 공간을 충분히 고려하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (4) 촉매층 하부의 여유공간은 촉매지지대의 종류 및 특성과 우회(By-pass) 등을고려하여 결정하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (5) 촉매층의 깊이가 긴 경우에는 동체는 열에 의하여 늘어나고 촉매층 자체의깊이는 감소되는 현상(Slumping)을 고려하여야 한다. 이러한 현상은 높은반응온도로 동체가 늘어나기 때문에 발생하며 촉매층은 깊이 1 m당 20 mm 정도가 줄어든다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (6) 반응기 내부에 고온에 의한 동체의 재질을 보호하기 위하여 내화물의 설치가
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (가) 반응기의 안지름은 사용하는 재질의 두께를 얇게하기 위하여 가능한 한작게 하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (나) 정상운전중에 촉매층에서의 압력손실 및 촉매사용기간 만료시점에서의 촉매층의 오염 또는 막힘으로 인한 압력손실을 최우선적으로 고려하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | (다) 제작장소로부터 설치장소로 운반시의 장애물을 고려하여야 한다. 이 경우바깥 지름이 육상 운송인 경우에는 4 m, 해상운송인 경우에는 5 m 이하가 되도록 하는 것이 좋다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | 6. 공정용기의 크기
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | 6.1 고정층 반응기
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | 6.2 증류장치
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 4 | 필요한 경우에는 내화물 및 내부라이너(Liner)가 차지하는 두께의 2배를 감안하여 외부 동체의 지름을 결정하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (1) 단과 단 사이의 거리는 정비?보수를 위하여 600 mm로 하는 것이 좋다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (1) 범람(Flood)조건의 85 % 이하에서 운전되도록 내부 지름을 결정한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (1) 상부의 여유공간 즉 최상부 단으로부터 증류장치의 상부 탄젠트 라인(Tangent line)까지의 거리는 900 mm이상으로 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (1) 증류장치 측면에서의 유체 토출은 서지시간(Surge time)이 필요없는 경우에는 하강유로(Downcomer) 바로 밑에 있는 단의 웰(Well)에서 하도록 하고, 서지시간이 필요한 경우에는 가운데 웰(Centerwell)에서 하도록 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (1) 증류장치 하부의 여유공간은 증류장치 내부에서 작업자가 서서 작업할 수 있도록 최소한 2100 mm 이상을 유지하도록 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (2) 재비기(Reboiler)의 순환 노즐은 최하부 단의 밀봉접시(Seal pan)와 최대 운전 액위 사이에 설치하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (2) 제작장소로부터 설치장소로 운송시의 장애물 등을 고려하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (2) 증기의 토출관이 동체측에 설치되어 있는 경우에는 액체의 비말동반 (Entrainment)을 방지하기 위하여 상부의 여유공간을 1200 mm이상 확보하 여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (2) 증류장치의 지름이 작거나, 취급하는 유체가 깨끗하거나, 단의 수가 40개를 초과하는 경우에는 단과 단 사이의 거리를 450 mm로 줄일 수 있다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | (3) 원료가 공급되는 단에서는 그단과 상부단사이의 거리는 최소한 600 mm이 상이 되어야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | 6.2.1 지름 결정시 고려사항
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | 6.2.2 단과 단 사이의 거리(Tray spacing)
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | 6.2.3 상부의 여유공간
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | 6.2.4 하부의 여유공간
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 5 | 6.2.5 측면토출(Side draws)
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (1) 상부용기의 지름은 증기 속도에 의하여 결정한다. 그러나 증기의 속도가낮은 경우에는 액체의 체류 시간을 기준으로 결정한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (1) 증류장치 하부에서의 서지 용량은 정상 운전 액위로부터 최소 1분이상 유지 되도록 하여야 한다. 일반적으로 정상액위로부터 2분 정도 유지되도록 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (2) 증기의 속도는 다음 식에 의하여 계산한 수치 이하로 유지하도록 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (2) 증류장치 하부유체가 반응기 또는 정밀하게 분리시키는 증류장치로 인입 되는 경우에는 증류장치 하부에서의 서지용량은 정상운전 액위로부터 5 분이상 유지되도록 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (2) 펌프의 흡입배관이 증류장치에 직접 연결되어 있는 경우의 측면토출은 가운데 웰(Centerwell)에서 하도록 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (3) 가운데 웰(Centerwell)에는 증류장치의 내부 단면적의 12 % 이상의 면적을갖는 증기파이프가 설치되어야 하며, 단으로 증기의 분산이 잘되도록 증기파이 프의 끝단과 상부 단과의 사이는 충분한 여유를 가지고 있어야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | (4) 증기를 측면에서 토출시키는 경우에는 축적파이프(Accumulator pipe)가 설치되 어야 하며 단과 단 사이의 거리는 1500～2100 mm 정도 유지되어야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | 6.2.6 서지용량(Surge capacity)
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | 6.3 증류장치의 상부용기(Overhead receiver)
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 6 | 6.3.1 지름
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (1) 일반적으로 상부 용기의 길이는 지름의 3배로 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (1) 침강드럼은 침강시간을 기준으로하여 그 크기를 결정하며, 침강시간은 다음 사항의 함수이다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (2) 용기의 지름을 증기의 속도를 기준하여 결정한 경우에는 용기의 길이는 용기 내부에서의 액체의 체류시간을 기준하여 결정한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (3) 최소체류시간은 일반적으로 인입되는 양을 기준으로 5분으로 한다. 체류시간은 용기의 1/2이 채워진 상태를 기준으로 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | (4) 용기내부에서 비중차에 의하여 물의 침강(Settling)이 필요한 경우에는 취급 하는 유체의 체류시간은 10～15분, 부츠(Boot)에서 분리된 물의 체류 시간은 5～10분으로 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | ① 유체의 비중
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | ② 분리정도
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | ③ 혼합정도
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | ④ 기타 물리적 성질
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | 6.3.2 길이
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | 6.4 서지드럼(Surge drum)
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | 6.4.1 충전 시간
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | 6.4.2 길이와 지름의 비
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | 6.5 침강드럼(Settling drum)
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | 6.5.1 침강시간
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | 드럼의 길이와 지름의 비가 3 : 1이 되도록 결정한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 7 | 서지드럼은 드럼을 75 % 채우는데 필요한 시간으로 결정하며 시간은 15～60분으로 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (1) 기체의 유량을 기준하여 지름을 결정하는 경우에는 6.3.1항의 기준에 따른다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (1) 합체블랭킷은 침강속도를 빠르게 하기 위하여 설치한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (2) 블랭킷을 통과하는 속도는 0.3～1 m/min로 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (2) 침강시간은 다음식에 의하여 계산한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | (3) 블랭킷의 두께는 300 mm 정도로 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | 6.5.2 침강속도
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | 6.5.3 합체 블랭킷(Coalescing blanket)
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | 6.6 기?액분리기
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | 6.6.1 지름
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | t = 3μ / ( ρ H - ρ L )
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | V t = 32.9 × ( d H - d L ) / μ
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | 여기서 V t : 침강속도(m/min) d H : 무거운층의 밀도(g/㎤) d L : 가벼운층의 밀도(g/㎤) μ : 점도(centipoise)
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | 여기에서, t : 시간(min) μ : 유체의 점도(centipoise) ρ H : 무거운층의 비중 ρ L : 가벼운층의 비중
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 8 | 유체의 침강속도는 다음식에 의하여 계산한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | (1) 기액분리기용 미스트제거 패드는 150 mm 두께를 일반적으로 사용한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | (1) 기체와 액체를 효율적으로 분리할 수 있도록 체류시간을 충분히 주어야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | (2) 액체의 유량을 기준하여 지름을 결정하는 경우에는 증기에 액체가 비말동 반하는 것을 방지하기 위하여 그 속도를 30 mm/sec 이하로 하여야 하며 15 mm/sec로 하는 것이 좋다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | (2) 체류시간은 액위조절부유통(Level control float chamber)에서 최소한 조절 밸브의 여닫음 시간의 5배 이상 이어야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | (2) 최대 증기속도는 다음식에 의하여 계산한 수치 이하로 유지하도록 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | (3) 최소증기속도는 최대증기속도의 70 %이상 유지하도록 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | 6.6.2 체류시간
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | 6.6.3 미스트제거 패드(Demister pad)
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | 6.6.4 물의 침강
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | 7. 공정용기의 모양
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | 7.1 경판의 형태
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | v max = 0.107 d ℓ / d v
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | 여기서 v max : 최대증기의 속도(m/s) d ℓ : 액체밀도(g/㎤) d v : 기체밀도(g/㎤)
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 9 | 유체에 포함된 물을 침강시키는 경우에는 액체의 체류시간을 최소한 10분 이상 유지하도록 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | (1) 모든 공정용기에는 공정 용기 또는 배관의 최상단에 벤트노즐을 설치하여야 한다. 단, 수소순환반응기는 그러하지 아니한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | (1) 모든 공정용기에는 공정용기 또는 배관의 최하단에 드레인 노즐을 설치하 여야 한다. 단 수소순환 반응기는 그러하지 아니한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | (1) 모든 증류장치의 하부 및 기?액 또는 액?액 분리가 이루어지는 모든 공정용 기에는 액면계 노즐을 설치하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | (2) 액면계를 설치하기 위한 노즐은 DN 20(NPS 3/4)를 주로 사용한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | (2) 증류장치의 드레인 노즐은 최소한 DN 40(NPS 1½) 이상이어야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | (2) 증류장치의 상부 용기에 설치되는 벤트의 크기는 비상시에 증류장치 내부 압력을 5분이내에 제거할 수 있도록 선정되어야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | 7.1.1 타원형
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | 7.1.2 접시형
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | 7.1.3 반구형
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | 7.2 노즐
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | 7.2.1 벤트노즐
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | 7.2.2 드레인 노즐
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | 7.2.3 액면계 노즐
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | 반구형 경판은 설계압력이 게이지압력으로 7 MPa(70 kg f /㎠) 이상인 경우에 사용한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | 일반적으로 2:1 타원형 경판를 주로 사용한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 10 | 접시형 경판은 저압 공정용기에 사용한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | (1) 노즐의 최대 크기는 공정용기 지름의 1/2을 초과하여서는 아니된다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | (1) 모든 증류장치의 상부에는 DN 450(NPS 18)이상의 맨홀을 설치하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | (1) 작업자가 검사를 실시하기 위하여 그 내부에 들어갈 수 없는 소형 공정용 기에는 검사용구멍(Hand hole)을 설치하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | (2) 검사용구멍은 그 안지름이 최소한 DN 150(NPS 6) 이상이어야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | (2) 노즐의 최소 크기는 DN 20(NPS 3/4) 미만이어서는 아니된다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | (2) 모든 증류장치의 원료공급단과 하부에는 DN 450(NPS 18) 이상의 맨홀을 설치 하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | (3) 액면조절 부유통을 설치하기 위한 노즐은 최소한 DN 40(NPS 1½) 이상이어야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | 7.2.4 노즐의 크기
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | 7.3 맨홀
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | 7.3.1 증류장치
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | 7.3.2 증류장치 이외의 공정용기 맨홀
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | 7.3.3 검사용 구멍
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | 7.4 분배기(Distributor)
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | 7.4.1 증류장치용
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | 모든 증류장치의 원료 및 환류 노즐에는 분배기를 설치하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 11 | 증류장치 이외의 공정용기에는 DN 450(NPS 18) 이상의 맨홀을 1개 이상 설치 하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | (1) 수평형 공정용기에는 인입노즐 크기보다 한 치수 큰 수직관형 분배기를 설치 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | (1) 정유 및 석유화학공정에서 사용되는 열교환기 : TEMA "R"형
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | (2) 수직형 공정용기에는 동체 가까이에 “T”형 분배기를 설치한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | (2) 화학공정에서 사용되는 열교환기 : TEMA "B"형
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | (3) 기타 일반공정에서 사용되는 열교환기 : TEMA "C"형
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | 7.4.2 기타 공정용기용
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | 8. 설계 및 제작 규격
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | 8.1 스팀발생 열교환기
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | 8.2 화학공정용 열교환기
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | 9. 설계조건
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | 미국 관형 열교환기 제작자 협회(TEMA) 규격에서 규정하는 유형별 적용 대상은 다음과 같으며 그 차이점은 <별표 1>과 같다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | 스팀발생 열교환기는 노동부 고시 한국산업규격 KS B 6750 “압력용기(설계 및제조일반)” 또는 미국국가규격협회규격 ANSI/ ASME Section Ⅰ“Power boiler” 등의 최신판에 준하여 설계?제작되어야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | 제3장 열교환기
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 12 | 화학공정용 열교환기는 한국산업규격 KS B 6750 “압력용기(설계 및 제조일반)” 또는 미국 관형 열교환기 제작자 협회(TEMA) 규격(Standard of the tubular exchanger manufacturers association) 등의 최신판에 준하여 설계?제작되어야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | (1) 일반적으로 열교환기의 설계온도는 최대운전온도에 30 ℃를 더한 수치로 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | (1) 최대운전압력이 게이지 압력으로 7 MPa(70 kg f /㎠) 이하인 열교환기의 설계압력은 최대운전압력에 최대운전압력의 10 % 또는 180 kPa(1.8 kg f /㎠) 중 큰 수치를 더한 수치이상으로 하여야 한다.(TEMA 기준에 따르는 경우 에는 최소설계압력은 520 kPa(5.3 kg f /㎠) 이상이어야 함.)
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | (2) 냉각기 및 응축기의 냉각수측 설계온도는 일반적으로 90 ℃로 한다. 이 경우에 공정유체측의 운전온도는 일반 공업용수를 냉각수로 사용할 때에는 200 ℃, 바닷물을 냉각수로 사용할 때에는 150 ℃ 이하이어야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | (2) 최대운전압력이 게이지 압력으로 7 MPa(70 kg f /㎠)를 초과하는 열교환기의 설계압력은 최대운전압력에 최대운전압력의 5 % 또는 700 kPa(7 kg f / ㎠) 중 큰 수치를 더한 수치이상으로 하여야 한다. 다만, 파일럿 작동형 (Pilot type) 안전밸브를 설치하는 경우에는 공정용기의 설계압력은 최대 운전압력에 최대운전압력의 5 %를 더한 수치 이상으로 할 수 있다
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | (3) 반응기의 인입측과 토출측의 유체를 열교환시키는 열교환기 등과 같이 동체 측과 튜브측에 동시에 압력이 걸리는 열교환기로서 튜브 및 튜브판(Tube sheet)의 설계압력을 동체측과 튜브측의 압력차로 하는 경우에는 튜브 및튜브판의 설계압력은 동체측과 튜브측의 예상되는 최대압력차에 최대운전 압력의 10 % 또는 350 kPa(3.5 kg f /㎠) 중 큰 수치를 더한 수치이상으로할 수 있다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | (3) 열교환기의 설계온도를 결정할때에는 설계온도가 플랜지의 호칭압력을 결정하는데 영향을 주므로 이를 고려하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | (4) 수분이 포함된 가벼운 탄화수소가스, 황화수소 또는 이산화탄소를 압력하에서 15 ℃ 이하로 냉각시킬때에는 수화물 결정이 생성되어 열교환기를 막히게하므로 이러한 공정가스는 열교환기에 인입되기 전에 건조시켜야 한다. 알콜, 글리콜 또는 암모니아를 첨가하면 이러한 현상을 방지할 수 있다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | 9.1 압력
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | 9.2 온도
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 13 | 9.3 재질 및 부식여유
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (1) 응축기 (Condenser)및 냉각기(Cooler)의 냉각수측에서의 압력손실은 일반적 으로 68.6 kPa(0.7 kg f /㎠)이내로 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (1) 일반적으로 일반탄소강 및 저합금 탄소강을 사용하는 열교환기의 압력을받는 부위의 부식여유는 다음과 같다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (2) 공정유체측의 열교환기에서의 압력손실은 일반적으로 39.2～196 kPa(0.4～2 kg f /㎠) 범위내에서 그 시스템의 특성 및 압력에 따라 결성한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (2) 튜브에는 부식여유를 적용하지 아니하며 부식성이 있는 유체를 취급하는 경우에는 합금강을 사용한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (3) 반응기의 인입측과 토출측의 유체를 서로 열교환시키는 열교환기에서의 압력 손실은 열교환기 1개당 다음과 같이 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (3) 튜브판의 부식여유는 튜브측 및 동체측 양측에 9.3의 (1)항에서 규정하는부식여유를 주어야한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (4) 상압 이상에서 운전되는 응축기의 공정 유체측의 압력손실은 9.8～34.3 kPa (0.1～0.35 kg f /㎠) 범위내에서 결정한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (5) 재비기(Reboiler)의 공정유체측의 압력손실은 1.47～14.7 kPa(0.015～0.15kg f / ㎠) 범위내에서 결정하며 특별히 열사이폰형 (Thermosyphon) 재비기의 공정 유체측의 압력손실은 1.47～3.43 kPa(0.015～0.035 kg f /㎠) 범위내에서 결정한다. 또한 일회통과형(Once-Through) 재비기의 공정유체측의 압력손실은 14.7 kPa(0.15 kg f /㎠) 정도로 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (6) 진공하에서 운전되는 응축기의 공정유체측의 압력손실은 10～25 mmHg 범위내에서 결정한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (가) TEMA “R”형 : 3 mm
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (가) 저압인 경우 : 14.7 kPa(0.15 kg f /㎠) 정도
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (나) TEMA “B” 및 “C”형 : 1.5 mm
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | (나) 고압인 경우 : 34.3 kPa(0.35 kg f /㎠) 정도
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 14 | 9.4 압력손실
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | (1) 냉각수의 오염저항계수는 다음과 같다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | (1) 오염물질이 함유된 유체(Fouling fluid)는 튜브측으로 통과시킨다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | (1) 응축기의 총괄열전달계수는 120～870 W/㎡?℃ (100～750 kcal/h?㎡?℃) 정도이다. 대부분의 탄화수소 응축기의 총괄열전달계수는 570 W/㎡?℃ (490 kcal/h?㎡?℃) 정도이다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | (2) 공정유체의 오염저항계수는 1.9×10 -4 ～9×10 -4 ㎡?℃/W (2.2×10 -4 ～1.1×10 -3 h? ㎡?℃/kcal) 정도이다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | (2) 재비기의 총괄열전달계수는 290～580 W/㎡?℃ (250～500 kcal/h?㎡?℃) 정도이다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | (2) 점도가 2 센티스톡스(cSt) 이상인 유체는 동체측으로 통과시킨다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | (3) 공냉식 열교환기의 공기측 오염저항계수는 무시한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | (3) 부유물질(Suspended solid)이 함유된 유체는 튜브측으로 통과시킨다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | (4) 고온의 유체는 튜브측으로 통과시킨다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | (5) 냉각수는 일반적으로 튜브측으로 통과시킨다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | (6) 부식성이 있는 유체는 튜브측으로 통과시킨다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | (가) 수처리한 공업용수 : 1.9×10 -4 ㎡?℃/W (2.2×10 -4 h?㎡?℃/kcal) (나) 수처리하지 않은 공업용수 : 1.9×10 -3 ㎡?℃/W (2.2×10 -3 h?㎡?℃/kcal) (다) 바닷물 : 1.9×10 -4 ～4.8×10 -4 ㎡?℃/W (2.2×10 -4 ～5.6×10 -4 h?㎡?℃/kcal)
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | 9.5 오염저항계수(Fouling resistance)
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | 9.6 동체측 및 튜브측 유체의 선정
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 15 | 9.7 총괄열전달계수
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | (3) 액?액시스템 및 혼합상(Mixed phase) 시스템의 관형 열교환기에서의 총괄열전달계수는 290～410 W/㎡?℃ (250～350 kcal/h?㎡?℃) 정도이다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | (4) 가스?가스 열교환기에서의 총괄열전달계수는 80 W/㎡?℃ (70 kcal/h? ㎡?℃) 정도이다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | (5) 이중관식 열교환기에서의 총괄열전달계수는 관형열교환기의 1/3 정도이다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | <표 1> 압력손실 기준
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | 10. 열교환기의 형태
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | 11. 설계조건
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | 11.1 설계압력
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | 11.2 설계온도
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | 11.3 압력손실
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | 가열로에서의 압력손실은 <표 1> 기준에 따른다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | 설계압력은 최대운전압력의 10 % 또는 180 kPa(1.8 kg f /㎠) 중 큰 값을 더한 수치이상으로 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | 열교환기의 종류는 <별지그림 1>과 같이 여러 가지 형태가 있다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | 용온도 이하로 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | 제4장 가열로
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 16 | 튜브의 설계온도(Tube metal design temperature)는 그 금속의 최대사용허
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 17 | (1) 용량이 1.45×10 6 W (1.25×10 6 kcal/h) 이하인 가열로의 복사부(Radiant section)에서의 플럭스량은 외부표면적 기준으로 16×10 3 ～26×10 3 W/㎡ (14×10 3 ～22×10 3 kcal/㎡?h) 범위내에서 결정한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 17 | (2) 용량이 5.8×10 6 W (5×10 6 kcal/h) 이상으로 가운데 벽이 없는 가열로의 복사부에서의 플럭스량은 31×10 3 ～38×10 3 W/㎡ (27×10 3 ～33×10 3 kcal/㎡?h) 범위내에서 결정한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 17 | (3) 복사부에 가운데 벽이 있는 가열로는 앞에서 규정한 플럭스량의 120 %까지 허용된다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 17 | <표 2> 유속기준
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 17 | 11.4 튜브내의 유속
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 17 | 11.5 열 플럭스량(Heat flux rate)
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 17 | 11.6. 튜브의 크기
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 17 | 가열로에 사용하는 튜브의 지름은 파이프의 호칭 지름으로 DN 150(NPS 6) 이하를 주로 사용한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 17 | 원유가열로진공가열로 열분해가열로
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 17 | 종 류 상온에서의 유속(m/s)
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 17 | 튜브 내에서의 유속은 <표 2> 기준에 따른다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 18 | (1) 가스전용 버너 (2) 액체전용 버너 (3) 가스?액체 겸용 버너
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 18 | (1) 바닥연소식 수평튜브(Bottom fired horizontal tube-box)형
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 18 | (2) 벽연소식 수평튜브(Wall fired horizontal tube-box)형
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 18 | (3) 바닥연소식 수직튜브(Bottom fired vertical tube-box)형
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 18 | (4) 벽연소식 수직튜브(Wall fired vertical tube-box)형
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 18 | (5) 바닥연소식 수직튜브원통(Bottom fired vertical tube-cylindrical)형
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 18 | (6) 지붕연소식 수직튜브원통(Down fired vertical tube-cylindrical)형
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 18 | (7) 바닥연소식 나선튜브원통(Bottom fired spiral tube-cylindrical)형
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 18 | (8) 지붕연소식 나선튜브원통(Down fired spiral tube-cylindrical)형
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 18 | <표 3> 가열로의 효율
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 18 | 12. 가열로의 형태
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 18 | 13. 버너의 종류
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 18 | 14. 가열로의 효율
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 18 | 14.1 효율
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 18 | 가열로용 버너의 종류에는 다음과 같은 것들이 있다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 18 | 가열로의 형태는 다음과 같다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 18 | 인입유체온도에 따른 일반적인 가열로의 효율은 <표 3>와 같다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 19 | (1) 가열로의 효율을 증대시키는 방법에는 다음과 같은 것들이 있다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 19 | (1) 펌프의 설계 용량은 일반적으로 정상운전 유량의 115 %로 산정하며 최소한 110 % 이상으로 하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 19 | (2) 가열로 설계시에는 제1항 각호의 방법을 복합적으로 사용하여 가능한 한효율을 높여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 19 | (2) 증류장치 등의 환류펌프은 설계용량은 정상운전유량의 125～135 %의 범위에서 산정하며 최소한 120 % 이상으로 하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 19 | (가) 대류부(Convection section)에 공정유체를 통과시키어 폐열을 회수하는 방법
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 19 | (나) 대류부에서 스팀을 발생시키어 폐열을 회수하는 방법
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 19 | (다) 연소가스와 연소용 공기를 열교환시키어 폐열을 회수하는 방법
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 19 | 14.2 효율증대 방법
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 19 | 15. 설계조건
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 19 | 15.1 용량
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 19 | 제5장 펌프
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 20 | (1) 다음의 경우이외에는 일반적으로 원심펌프를 사용한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 20 | (1) 펌프의 공정정보에는 시스템에서의 허용유효양정(NPSHa)이 포함되어 제공 되어야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 20 | (1) 펌프의 양정은 정상운전유량을 기준으로하여 산정한다. 그러나 유량의 변화가 큰 경우에는 높은 양정을 필요로하는 유량으로 산정한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 20 | (2) 보일러급수펌프의 양정은 미국국가기준협회규격 ANSI/ASME SectionⅠ "Power boiler" 의 기준에 따른다. 이 펌프는 안전밸브가 설정압력의 106 %에서 작동될 때에도 정상운전 유량을 공급할 수 있어야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 20 | (2) 펌프는 어느 경우에도 시스템에서의 허용유효양정이 펌프의 제작자가 요구 하는 유효양정(NPSHr)보다 커야한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 20 | (3) 허용유효양정은 다음과 같이 계산한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 20 | 15.2 펌프의 양정(Differential head)
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 20 | 15.3 유효양정(NPSH)
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 20 | 16. 펌프의 종류 및 선정기준
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 20 | 16.1 펌프의 종류
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 20 | 16.2 선정기준
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 20 | NPSHa = H P + H Z - H VP - H f
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 20 | 여기서 NP SHa : 허용유효양정(m) H P : 펌프흡입측용기에서 유체의 압력에 상응하는 양정 (m) H Z : 펌프흡입측으로부터의 유체의 최소높이에 상응하는 양정(m) H VP : 유체의 흡입측 온도에서의 증기압에 상응하는 양정(m) H f : 펌프 흡입 배관에서의 압력손실에 상응하는 양정(m)
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 20 | 펌프의 종류는 <별지그림 2>와 같이 분류한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 21 | (2) 형식별 일반설정 기준 및 장단점
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 21 | (가) 고양정 저용량인 경우 : 왕복동 펌프
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 21 | (가) 왕복동펌프
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 21 | (나) 로타리펌프
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 21 | (나) 유량이 1 ㎥/h이하인 경우 : 플런저 또는 다이아프람 펌프
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 21 | (다) 유체의 점도가 1,000 cP 이상인 경우 : 기어 또는 스크류 펌프
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 21 | (라) 유체에 고체입자가 포함되어 있는 경우 : 로브펌프
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 21 | (마) 유체에 5 %(v) 이상의 기체가 포함되어 있는 경우 : 로타리 펌프
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 21 | (바) 허용유효양정이 충분하지 않은 비점 액체를 취급하는 경우 : 수직형 캔 (Can 또는 Barrel)형 원심펌프
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 21 | ?유체의 점도가 큰 경우 ?고양정이 필요한 경우 ?일정 유량 또는 계량(Metering)이 필요한 경우
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 21 | ① 다음의 경우에는 로타리펌프가 적합하다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 21 | ① 다음의 경우에는 왕복동 펌프가 적합하다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 21 | ② 왕복동 펌프의 장단점은 다음과 같다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 21 | 마모성이 있는 유체를 취급하는 경우에는 사용할 수 없다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 21 | 용량이 제한적이다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 21 | 유량에 맥동(Pulsation)이 있다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 21 | 유지?보수비가 높다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 21 | 초기 투자비가 높다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 21 | 허용유효양정이 작은 경우
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 21 | 효율이 높다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 22 | (다) 원심펌프
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 22 | (단, 로브펌프는 제외)
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 22 | ① 16.2의 (1)항에서 규정한 경우 이외에는 일반적으로 원심펌프가 적합하다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 22 | 17. 설계조건
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 22 | 17.1 용량
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 22 | 17.2 압축비
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 22 | 17.3 압축기의 양정(Head)
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 22 | ② 로타리펌프의 장단점은 다음과 같다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 22 | ② 원심펌프의 장단점은 다음과 같다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 22 | 고점도유체인 경우 효율이 높다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 22 | 마모성이 있는 유체를 취급하는 경우에는 사용할 수 없다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 22 | 사용범위가 넓다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 22 | 압축기의 설계용량은 일반적으로 정상운전시에 필요한 용량의 110 %로 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 22 | 유지?보수비가 낮다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 22 | 유체의 점도가 매우 큰 경우
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 22 | 제6장 압축기
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 22 | 초기투자비가 낮다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 22 | 최대 압축비는 단(Stage)당 3:1이하로 한다. 수소가스 승압(Boosting)용 압축기는 토출측에서의 온도가 150 ℃를 초과하지 않도록 압축비를 선정한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 22 | 허용유효양정에 제한을 많이 받는다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 22 | 효율이 비교적 낮다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 23 | (1) 일반적으로 연속공정에서는 예비압축기가 필요하다. 예비압축기의 용량도 주압축기의 용량과 크기를 동일하게 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 23 | (1) 일반적으로 예비 압축기를 설치하지 않는다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 23 | (2) 압축기는 다음 각호 중 하나의 방법을 선정하여 설치한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 23 | (2) 이 경우에는 예비 로터(Rotor)를 확보하는 것이 좋다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 23 | (가) 1대정상운전시 : 100 % 용량의 압축기 2대
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 23 | (나) 2대정상운전시 : 50 % 용량의 압축기 3대
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 23 | 18. 예비압축기
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 23 | 18.1 왕복동식 압축기
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 23 | 18.2 원심, 스크류 및 기어 압축기
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 23 | 19. 압축기의 종류 및 선정기준
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 23 | 19.1 압축기의 종류
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 23 | 19.2 선정기준
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 23 | 19.2.1 공정 특성에 의한 종류별 적합성
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 23 | 공정의 특성에 의한 압축기의 선정 기준은 <표 4>와 같다.<표 4> 공정 특성에 의한 선정기준
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 23 | 압축기의 양정은 일반적으로 정상운전 용량의 110 %를 기준으로하여 선정한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 23 | 압축기의 종류는 <별지그림 3>과 같이 분류한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 24 | (1) 왕복동 압축기
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 24 | (가) 사용범위
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 24 | ?압력 : 진공에서부터 약 690 MPa(7×10 3 kg f /㎠)까지
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 24 | <표 5> 특수 조건에 의한 선정기준 조건 최우선 선정 차선 선정 3차 선정 4차 선정
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 24 | 19.2.2 특수조건에 대한 적합성
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 24 | 19.2.3 형식별 일반 선정기준 및 장단점
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 24 | 고효율이 요구되는 경우
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 24 | 나선형 스크류액체링
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 24 | 슬라이딩베인비윤활 왕복동
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 24 | 압축기의 형식별 일반적인 선정기준은 다음과 같다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 24 | 유량이 매우 낮은경우
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 24 | 저렴한 유지보수가 요구 되는 경우
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 24 | 저유량 고압 원심
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 24 | 특수한 조건에 의한 압축기 종류별 선정기준은 <표 5>와 같다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 25 | (2) 스크류 압축기
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 25 | (3) 슬라이딩 베인 압축기
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 25 | (가) 사용범위
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 25 | (나) 장점
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 25 | (나) 장점
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 25 | (다) 단점
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 25 | (다) 단점
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 25 | ?가격이 상대적으로 저렴하다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 25 | ?부피가 크고 값이 비싸다 ?유지보수비가 높다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 25 | ?소음이 크다 ?유량의 변동 범위가 작다 ?압축비가 제한적이다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 25 | ?압력 : 게이지압력으로 약 1.8 MPa(18 kg f /㎠)까지 ?유량 : 1.4×10 3 ～34×10 3 ㎥/h ?효율 : 75～85 %
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 25 | ?연속적인 운전을 위하여는 여유 압축기가 필요하다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 25 | ?유량 : 8.5～12,000 ㎥/h ?효율 : 80～90 %
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 25 | ?유지보수비가 저렴하다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 25 | ?타르 및 폴리머가 함유된 유체에 사용할 수 있다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 25 | ?토출압력이 낮다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 25 | ?토출압력이 매우높다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 25 | ?효율이 높다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 25 | ?흐름에 맥동(Pulsation)이 있다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 26 | (가) 사용범위
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 26 | (나) 장점
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 26 | ?가격이 상대적으로 저렴하다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 26 | ?압력 : 게이지 압력으로 약 980 kPa(10 kg f /㎠)까지 ?유량 : 85～10×10 3 ㎥/hr ?효율 : 60～75 %
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 26 | ?유지보수비가 저렴하다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 26 | (다) 단점
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 26 | ?토출압력이 낮다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 26 | ?유체가 윤활유에 오염되기 쉽다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 26 | ?깨끗한 유체에만 사용할 수 있다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 26 | ?효율이 낮다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 26 | (4) 원심압축기
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 26 | (가) 사용범위
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 26 | ?압력 : 35 MPa(350 kg f /㎠)까지 ?유량 : 1.7×10 3 ～255×10 3 ㎥/h ?효율 : 68～76 %
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 26 | (나) 장점
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 26 | ?유체가 윤활유에 오염될 가능성이 낮다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 26 | ?유지보수비가 저렴하다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 26 | ?왕복동 압축기에 비하여 가격이 저렴하다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 26 | (다) 단점
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 26 | ?분자량이 적은 유체에 사용할 수 없다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 26 | ?저유량에서 사용할 수 없다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 1 | (가) “위험물질”이라 함은 안전보건규칙 별표1(위험물질의 종류)에서 규정하는 물질을 말한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 1 | (나) “비파괴검사”라 함은 배관 등의 용접부 건전성을 확인하기 위하여 실시하는 방사선투과시험, 초음파탐상시험, 자분탐상시험 또는 침투탐상시험 등을 말한 다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 산업안전보건법(이하 “법”이라 한다) 산업안전보건기준에 관한 규칙(이하 “안전보건규칙”이라 한다) 제256조(부식방지) 및 제277조(사용 전의 점검 등)의 규정에 의한 화학설비 배관의 내면 및 외면의 손상, 변형, 부식 등으로 인한 재해를 방지하기 위하여 배관 등의 비파괴검사 및 후열처리에 필요한 사항을 정하는데 그 목적이 있다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침의 적용범위는 안전보건규칙 별표7(화학설비 및 그 부속설비의 종류)의 화학설비의 부속 설비중 파이프?밸브?튜브?부속류 등이 용접에 의하여 연결된 배관에 적용한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 2 | (2) 그 밖의 용어의 정의는 이 지침에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안 전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 안전보건규칙에서 정하는 바에 따른다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 2 | (다) “용접전 열처리”라 함은 용접시 급열에 의하여 모재에 발생할 수 있는 결함을 방지하기 위하여 용접 전에 모재를 일정온도 이상으로 가열하는 것을 말한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 2 | (라) “가열온도”라 함은 용접 전에 모재를 가열하여야 하는 최소 온도를 말한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 2 | (마) “권장가열 온도”라 함은 용접전 가열해야 하는 최소 권장온도를 말한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 2 | (바) “후열처리”라 함은 배관 등을 맞대기 용접 등에 의하여 연결하고 용접에 의한 잔류응력을 제거하기 위하여 용접부위를 일정시간동안 일정온도로 가열?유지하는 것을 말한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 2 | ① 방사선투과시험(Radiographic examination) 목적물에 방사선을 투과시켜 필름에 감광시킨 후 현상하여 관찰함으로서 재료 내부 또는 외부의 불연속 유무를 검사하는 비파괴 시험방법을 말한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 2 | ② 초음파탐상시험(Ultrasonic examination) 초음파의 반사를 탐지하여 내부 또는 표면 불연속부의 존재와 그 위치를 확인하는 비파괴 시험방법을 말한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 2 | ③ 자분탐상시험(Magnetic particle practice examination) 철 및 철 합금강의 표면 또는 그 근처에서 크랙과 유사 불연속부를 탐지하는 방법으로 주로 자성재료에 불연속부를 나타낼 수 있게 만든 자성분말을 뿌려 탐상하는 방법을 말한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 2 | ④ 침투탐상시험(Liquid penetration examination) 침투액을 이용하여 비 다공성 비철금속과 재료표면의 불연속부의 탐지를 위한 비파괴방법을 말한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 3 | (1) 강재의 용접부에 대한 방사선투과시험은 KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선투 과시험 방법)에 따르고 투과사진은 상질이 A급 이상, 계조계의 값이 A급 이상으로써 다음과 같이 적합하여야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 3 | (1) 다음의 경우에는 모든 용접부에 대하여 100 % 비파괴검사를 하여야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 3 | (2) 제(1)항 이외의 배관 중 위험물질을 취급하는 배관의 두께가 10 ㎜ 이하인 경우 에는 10 % 이상, 10 ㎜를 초과하는 경우에는 20 % 이상의 비파괴검사를 실시하여야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 3 | (가) 루트의 용입불량엇갈림이 없는 부분의 용입불량은 1개의 길이가 20 mm 이하이고 연속된 용접선 300 mm당의 합계 길이가 25 mm 이하이어야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 3 | (가) 안전보건규칙 별표1(위험물질의 종류)의 제7호에서 규정하는 독성물질을 취급하는 배관 (나) 같은 지침 제6항에 의하여 용접 후 열처리를 하여야 하는 배관 (다) 영하 30 ℃ 이하 또는 300 ℃ 이상의 위험물질을 취급하는 배관
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 3 | 4. 비파괴검사 적용대상
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 3 | 5. 비파괴검사
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 3 | 5.1 방사선투과시험
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 3 | 맞대기(Butt)용접 또는 홈(Groove) 용접한 부위는 다음과 같이 방사선투과시험 또는 초음파탐상시험과 같은 비파괴검사를 하여야 한다. 다만, 초음파탐상시험은 방사선 투과 시험이 곤란한 경우에 한하여 실시하여야 하며 구조적으로 방사선 투과시험 또는 초음파탐상시험이 불가능한 경우에는 자분탐상시험 또는 침투탐상시험을 실시할 수있다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 3 | 방사선투과시험의 방법과 결과의 판정은 다음과 같다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 4 | (나) 엇갈림에 의한 용입불량루트의 한쪽의 각이 노출되어 있을때 용입불량 1개의 길이가 40 mm 이하이고, 연속된 용접 길이 300 mm당의 합계 길이가 70 mm 이하이어야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 4 | (다) 내면 결함 결함의 사진농도가 결함과 접하는 모재부의 사진농도를 넘지 않는 경우에는 결함 길이에 관계없이 적합한 것으로 취급한다. 그러나 결함의 사진농도가 결함과 접하는 모재부의 사진농도를 넘는 경우에는 제(마)호의 용락과 같이 판정한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 4 | (라) 융합불량모재와 용접 금속 사이의 융합불량은 융합불량 1개의 길이가 20 mm 이하 이고, 연속된 용접길이 300 mm당의 융합불량 합계길이가 25 mm 이하이어야 한다. 용접 패스 사이의 융합불량은 융합불량 1개의 길이가 20 mm 이하이고, 연속된 용접길이 300 mm당의 합계길이가 30 mm 이하이어야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 4 | (마) 용 락용락은 어떤 방향을 측정한 치수도 1개당 길이가 6 mm 또는 관의 살두께중작은 쪽의 치수보다 작아야하며 연속된 용접길이 300 mm당의 합계길이가 12 mm 이하이어야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 4 | (바) 가늘고 긴 슬래그의 혼입가늘고 긴 슬래그의 혼입은 슬래그 1개의 길이가 20 mm 이하이고, 폭이 1.5 mm 이하이어야 하며 연속된 용접길이 300 mm당의 합계길이가 30 mm 이하 이어야 한다. 평행으로 늘어선 슬래그 혼입 간의 간격이 1 mm 이상이면 각각 독립된 슬래그 혼입으로 간주한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 4 | (사) 독립된 슬래그 혼입 독립된 슬래그 혼입은 1개의 길이가 6 mm 이하이고, 폭이 3 mm 이하이며, 연속된 용접길이 300 mm당의 길이가 12 mm 이하이어야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 5 | (아) 텅스텐 혼입 텅스텐 혼입은 KS B 0845 부속서 4, 제4종 결함 분류 중 1류, 2류, 3류 중의 하나이어야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 5 | (자) 기포 및 이것과 유사한 원형 결함기포 및 이와 유사한 원형 결함은 KS B 0845 부속서 4, 제1종 결함 분류 중 1류, 2류, 3류 중의 어느 하나이어야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 5 | (차) 파이프 결함 파이프 결함은 KS B 0845 부속서 4, 제2종 결함 분류 중 1류, 2류, 3류 중의 어느 하나이어야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 5 | (카) 중공비드중공비드는 1개의 길이가 10 mm 이하이고, 연속된 용접길이 300 mm당의 합계길 이가 50 mm 이하이어야 하며 길이가 6 mm를 넘는 것은 인접한 중공비드와 50 mm 이상 떨어져 있어야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 5 | (타) 터 짐터짐은 모두 불합격으로 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 5 | (파) 결함의 집적제(가)호 내지 제(카)호까지 언급한 결함이 혼재하는 경우 결함 길이의 합이 배관의 원둘레길이의 8% 이하이어야 하며, 연속된 용접길이 300 mm당의 50 mm 이하이어야 한다. 다만, 제(나)호에 해당하는 결함은 예외로 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 5 | (하) 언더컷 내면의 언더컷은 1개의 길이가 50 mm 이하이고, 합계길이가 배관 원둘레 길이의 15 % 이하이어야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 6 | (1) 결함의 평가점수는 <표 1> 및 <표 2>에 따라 산출하며 결함 1개의 점수가 3점 이하로써 연속된 용접길이 300 mm당의 합계점수가 5점 이하이어야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 6 | (2) 동일하다고 간주되는 깊이에서 검출된 결함 사이의 간격이 큰쪽 결함의 지시 길이와 같거나 또는 짧은 경우는 동일 결함 군으로 간주하고 결함 간격을 포함하여 연속된 결함으로 간주한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 6 | (2) 알루미늄 및 그 합금 용접부에 대한 방사선투과시험은 KS D 0242(알루미늄용접 부의 방사선투과시험 방법 및 투과사진의 등급분류 방법)에 따르며 등급분류 2급 이상이어야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 6 | (3) 2방향 이상에서 탐상하여 얻은 결함의 지시길이가 서로 다른 경우에는 큰쪽의값을 결함의 지시길이로 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 6 | (3) 스테인리스 강재의 용접부에 대한 방사선 투과시험은 KS D 0237(스테인리스 강용접부의 방사선 투과시험 방법 및 투과사진의 등급분류 방법)에 따르며 상질 및농도차가 보통급 이상으로 등급분류 2급 이상이어야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 6 | (4) 티탄의 용접부에 대한 방사선 투과시험은 KS D 0239(티탄 용접부의 방사선 투과 시험 방법)에 따르며 결함 분류에 의한 3류 이상이어야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 6 | (갸) 결함의 사진 농도
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 6 | ① 투과 사진 상의 크기에서 합격하는 결함이라도 사진 농도가 모재부의 사진농도보다 뚜렷하게 높은 경우에는 불합격으로 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 6 | ② 내면의 비드의 사진농도가 뚜렷하게 낮은 경우에는 불합격으로 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 6 | 5.2 초음파탐상 시험
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 6 | 초음파탐상 시험은 KS B 0896(강 용접부의 초음파탐상시험 방법)에 따르며 다음과 같이 적합하여야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 7 | (1) 끼워넣기(Socket)용접 또는 필렛(Fillet)용접 등은 4항에 규정한 비율에 따라 자분탐 상시험 또는 침투탐상시험을 실시하여야 한다. 다만, 침투탐상시험은 자분탐상시험이 곤란한 경우에 한한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 7 | (2) 자분탐상시험은 KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험 방법 및 결함 자분모양의등급분류)에 따르며 다음과 같아야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 7 | (가) 터짐에 의한 자분모양이 없어야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 7 | 5.3 자분탐상시험
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 8 | (1) 터짐에 의한 침투지시 모양이 없어야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 8 | (2) 독립 침투지시모양 및 연속 침투지시 모양은 1개의 길이가 8 mm 이하이어야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 8 | (3) 분산 침투지시모양의 평가는 <표 4>에 따르며 연속된 용접길이 300 mm 당의 합계점수가 10점 이하이어야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 8 | (4) 원형 침투지시모양과 선형 자분모양 및 연속 자분모양이 혼재할 때에는 각각 <표 4>에 따라 각각 평가점수를 구하고 합계점수가 연속된 용접길이 300 mm 당 10점 이하이어야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 8 | (나) 독립 자분모양 및 연속 자분모양은 1개의 길이가 8 mm 이하이어야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 8 | (다) 분산 자분모양의 평가는 <표 3>에 따르며 연속된 용접길이 300 mm당의 합
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 8 | 5.4 침투탐상시험
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 8 | 침투탐상시험은 KS B 0816(침투탐상시험방법 및 지시 모양의 분류)에 따라 염색침투탐상 시험 또는 형광 침투탐상시험으로 하며 다음과 같아야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 9 | (1) 용접부의 방사선투과시험 등 비파괴검사에 불합격한 경우에는 다음에 근거하여 보수를 하고 합격하여야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 9 | (2) 방사선투과시험 이외의 비파괴검사(육안검사, 자분탐상시험, 침투탐상시험 및 초음파탐상시험)에서 결함이 검출되어 불합격 되었을 때에는 불합격된 결함부를완전히 제거?보수하고 비파괴검사를 다시 실시하여 합격해야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 9 | (가) 전길이 방사선투과시험을 한 것은 불합격 원인이 된 결함부를 완전히 제거하여 재 용접하고 그 부분에 대하여 방사선투과시험을 다시 하여 합격하여야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 9 | (나) 부분 방사선투과시험을 한 것은 합격하지 못한 부분에 인접한 2곳 혹은 합격 하지 못한 방사선 사진이 대표하는 용접이음, 이음부분 또는 이음군 중에서임의로 2곳을 선정하여 다음의 요령으로 방사선투과시험을 해야 한다. 다만, 이 시험을 생략하고 그 용접이음 부분 또는 이음군의 전길이 방사선투과시험을 하여 합격을 하는 경우는 적합한 것으로 간주한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 9 | ① 임의로 선정한 2곳 모두 방사선투과시험을 한 결과 합격했을 때는 그 용접이 음, 이음부분 또는 이음군은 최초의 방사선투과시험의 결과가 불합격된 부분을 완전히 제거하여 재 용접하고 그 부분에 대하여 다시 방사선투과시험을 하고 합격하면 방사선투과시험에 합격한 것으로 간주한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 9 | ② 상기의 2곳 중 적어도 1곳이 방사선투과시험을 한 결과 합격하지 않았을 때에는 용접이음, 이음부분 또는 이음군의 전체길이에 대해 합격하지 않은 것으로 간주하고 용접을 다시 해야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 9 | 5.5 비파괴검사 재시험
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 9 | 다만, 그 용접이음, 이음부분 또는 이음군의 전체길이에 대해 방사선투과시 험을 하고 합격하지 않은 모든 결함부를 완전히 제거하여 재 용접하고 그부분에 대해 방사선투과시험을 하여 합격하면 방사선투과시험에 합격한 것으로 간주한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 10 | (1) 모재를 용접 전에 <별표 1> 의 가열온도 이상으로 가열하고 용접하여야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 10 | (1) 배관 용접부의 후열처리는 <별표 2>의 기준에 따른다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 10 | (2) 안전보건규칙 <별표 1>의 제7호에서 규정하는 독성물질을 취급하는 배관은 제 (1)호의 규정에도 불구하고 관의 두께와 무관하게 후열처리 하여야 한다. 다만, 후열처리 하지 않는 재질은 그러하지 아니하다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 10 | (2) 작업장의 기온이 0 ℃ 이하에서 <별표 1>의 권장가열 온도란에 수치가 기재되어 있는 모재를 용접하는 경우에는 반드시 권장가열 온도 이상으로 가열한 후용접하여야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 10 | 6. 열처리
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 10 | 6.1 용접전 열처리
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 10 | 6.2 용접부의 후열처리
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 11 | (1) 열처리시 용접전 예열, 용접중 층간온도, 후열처리, 가열 및 냉각 속도, 배관 공칭 두께 등이 충분히 고려되어야만 만족스러운 열처리 효과를 기대할 수 있다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 11 | (2) 배관 공칭 두께 및 용접부 형상 등을 검토하여 가장 적합한 열처리 방법을 적용 하여야하며 급격한 가열 및 냉각은 용접부의 균열이나 비틀림을 야기할 수 있으니 주의하여야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 11 | (3) <별표 2>에서 정한 P-3, P-4 및 P-5 모재에 대하여는 후열처리 한 후에 5.3항 또는 5.4항에 따라 비파괴 시험을 하여야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 11 | (3) 예열과 층간온도는 온도지시 크레용(Crayon), 비접촉식 적외선 고온계 (Infrared noncontact pyrometer), 접촉식 고온계 등의 공인된 기구로 측 정되어야 하며 오오스테나이트 스테인리스강에 사용되는 온도 지시 크레용이나 펠렛 (Pallets)은 부식을 초래하거나 기타 유해한 영향을 주지 말아야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 11 | (4) 열처리 과정동안 시간, 온도 선로 및 도표가 작성되어야 하며 보고서에는 가열율, 유지온도 및 시간, 냉각율과 열처리되는 부분이 확실하게 기술되어야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 11 | (4) 후열처리 후 실시한 비파괴 검사 시 부적합한 것으로 판정된 경우에는 불합격 부위를 수정하고 후열처리를 한 후 재시험하여 적합해야 한다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 11 | 6.3 열처리시 고려사항
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 11 | 6.4 열처리 방법
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 11 | 그러나 특별히 시효경화 처리되거나 특정 환경에 노출되어 있는 경우에는 예외로 한다. 배관 열처리 방법으로는 다음과 같다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 11 | 탄소강, 저합금강, 고합금강 재질의 열처리 온도 및 시간은 <별표 1> 및 <별표 2>의 권장 규정에 따른다. 다만, 비철금속의 경우 배관의 가공 또는 용접후 열처 리는 적용하지 않는다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 12 | (1) 노내 열처리법(Furnace heat treatment) 열처리 대상물인 배관 및 용기 등을 대형화로에 넣고 가열하는 것으로 공장 제작 배관 또는 용접 배관의 후열처리에 있어서 가장 효과적인 열처리 효과를 기대할 수 있다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 12 | (2) 전자유도 가열법(Induction heating treatment)
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 12 | (3) 토치 가열법(Torching heating treatment) 열처리될 용접부에 단일 버너 또는 링 버너를 사용하여 직접 용접부를 가열하는 방법으로 열은 배관 외부에서 내부로 전달된다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 12 | (4) 전기저항 가열법(Electric resistance heating treatment) 니크롬 전선을 배관 용접부에 감싸고 열처리 온도까지 승온될 수 있게 전류를 인가하는 것으로 전류는 직류가 사용되며 특별 전력공급 장치나 용접기로부터얻어진다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 12 | (5) 발열반응에 의한 가열(Exothermal heating treatment) 원통 모양의 형태로 발열 반응물(알루미늄 분말, 금속 산화물, 내화화합물, 고착제의 복합물)을 예열 처리되어야할 배관 용접부 주변에 부착하고 산소아세틸렌 이나 프로판 토치를 이용하여 점화 연소시켜 이때 발생되는 반응열에 의해 용접 부가 가열된다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 12 | 절연된 동소재의 전도체(전자유도 가열 코일)를 가열될 용접부 주위에 감고 저
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 | 12 | 주파인 25 Hz, 60 Hz, 400 Hz를 사용하여 가열하며 주로 60 Hz가 가장 널리 사용된다.
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 |  | <표 1> 초음파탐상시험에서 결함의 지시길이 구분 단위 : mm
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 |  | <표 2> 초음파탐상시험에서의 결함의 평가점수 단위 : mm
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 |  | <표 3> 자분탐상 시험에서의 결함 평가
화학설비 배관 등의 비파괴검사 및 열처리에 관한 기술지침 |  | <표 4> 침투탐상 시험에서의 결함 평가
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 1 | (1) 안전보건규칙 별표7(화학설비 및 그 부속설비의 종류)의 1호(화학설비)중 다음 각목의 1에 해당하는 설비(이하 "용기류"라 한다)
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 1 | (2) 안전보건규칙 별표7(화학설비 및 그 부속설비의 종류)의 2호(화학설비의 부속설비) 중 가목에 해당하는 배관?밸브?관?부속류 등 화학물질 이송 관련 설비(이하 "배관류"라 한다)
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 1 | (가) 반응기?혼합조 등 반응 또는 혼합장치 (나) 증류탑?흡수탑?추출탑?감압탑 등 분리장치 (다) 저장탱크?계량탱크 등 (라) 응축기?냉각기?가열기?증발기 등 열교환기류 (마) 고로 등 점화기를 직접 사용하는 열교환기류
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」(이하 "안전보건규칙"이라 한다) 제256조(부식방지)의 규정에 따라 화학설비 등에 사용하는 재질에 대하여 규정함으로서 사업주가 이를 활용하여 재질의 부식 등으로 인한 위험물질의 누출을 방지하고 누출로 인한 폭발?화재 등을 사전에 예방하고자 하는데그 목적이 있다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 1 | 이 지침은 안전보건규칙 별표1(위험물질의 종류)에서 규정한 위험물질을 가스 또는 액체상태로 취급하는 다음 각호의 1에 해당하는 설비에 적용한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 2 | (1) 압력에 의하여 응력을 받은 압력용기는 KS B 6750(일반산업용 압력용기 설계 및 제조일반) 및 부속서에서 달리 허용된 경우를 제외하고, KS B 6750(또는 ASME Section Ⅱ)에 주어진 재료 규격 중의 하나를 사용해야 하며, 사용 재료의 종류와 관련된 규정에 적합하여야 한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 2 | (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호의 1과 같다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 2 | (2) 그 밖의 용어의 정의는 이 지침에서 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 안전보건규칙에서 정하는 바에 의한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 2 | (2) 스커트, 지지물, 배플, 러그, 클립 및 넓은 열전달 표면과 같이 비압력부품에 사용되는 재료는 이것이 부착되는 재료 규격 또는 1항의 규격에서 허용하는 재료 규격에 만족할 필요는 없다. 그러나 용접에 의해서 압력용기에부착한다면 용접 가능한 품질이어야 한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 2 | (가) "탄소강"이라 함은 철과 탄소의 합금으로 탄소 함유량이 0.02%～2%의 범위의 강을 말한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 2 | (나) "킬드강(Killed steel)"이라 함은 실리콘이나 알루미늄 등으로 완전히 산소를 제거(Deoxidation)시킨 탄소강을 말한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 2 | (다) "저합금강(Low Alloy Steel)"이라 함은 탄소강에 니켈, 크롬, 망간, 몰리브덴등 합금원소를 소량 첨가하여 강도 또는 내식성을 증가시킨 것을 말하며, 고온강 또는 Cr-Mo 강이라고도 말한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 2 | (라) "수소취성"이라 함은 탄소강이 수소에 의하여 부풀음(Blistering) 또는 물러짐(Embrittlement) 등의 현상이 일어나는 것을 말한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 2 | (마) "수소침식(Hydrogen attack)"이라 함은 고온에서 강중의 탄화물(Fe₃ C)이 수소에 의하여 환원되고 수소 또는 메탄가스가 발생되기도 하며, 주로 입계가 침식되는 현상을 말한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 2 | (바) "넬슨선도(Nelson Curve)"라 함은 일반 탄소강에 Cr 혹은 Mo을 첨가한 저합금강이 수소 분위기에서 사용될 수 있는 임계온도와 수소분압의 관계를 실험식으로 구해진 것을 말한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 2 | 4. 재질 선정 기준
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 2 | 4.1 일반사항
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 3 | (1) 저온 물질 취급(0℃이하)의 경우
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 3 | (2) 상온에서부터 고온까지 유체 취급의 경우
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 3 | (3) 사용자는 압력 용기의 제작에 사용된 재료가 만족할 만한 기계적 성질을 가지고 사용하고자 하는 수명 동안 부식, 침식, 산화 및 기타 열화에 대한 저항력을 가지고 있어 목적하는 용도에 적합한지 확신할 수 있어야 한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 3 | (가) 오스테나이트 스테인레스강은 현장에서 열처리시 예민화 온도(500 ～ 800℃)범위에 장시간 노출될 경우 입계부식(Intergranular corrosion)발생 가능성이 있으므로 현장에서 후열처리 하지 않는 것이 바람직하다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 3 | (가) 일반적으로 탄소강과 저합금강은 대부분의 사용 환경에서 좋은 인성 (Toughness)과 전연성(Ductility)를 갖지만, 0℃이하의 저온 물질 취급시 에는 취성파괴(Brittle fracture)가 일어나기 쉽다. 따라서 이러한 저온에서 사용될 때는 관련 지침에 따라 적절한 충격 시험(Impact Test) 요구조건을 만족해야 한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 3 | (나) -45℃의 저온에서는 인성을 향상시키기 위해 노말라이징(Normalizing)열 처리를 하여 사용한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 3 | (나) 고온강도가 요구되는 곳에서는 304H, 316H, 321H, 347H 같은 H 등급 (Grade)의 스테인레스강을 주로 사용한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 3 | (다) -45℃에서 -101℃까지의 온도에서는 3.5%의 니켈을 함유한 합금을 사용하며, -101℃이하에서는 9%의 니켈강이나 오스테나이트 스테인레스강을 주로 사용한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 3 | 4.2 재질 선정시 고려사항
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 4 | (3) 주요 재질의 사용 시 고려할 사항
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 4 | (4) 주요 부식성 환경
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 4 | (가) 수소 가스
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 4 | (가) 오스테나이트 스테인레스강은 염화물(Chloride) 같은 유체에 노출되면염화응력부식균열(Chloride stress corrosion cracking, CSCC)이 일어날 수 있으므로 가능한 이들 유체에 사용해서는 아니된다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 4 | (나) 크롬을 포함하지 않은 니켈과 이들의 합금은 316℃이상의 온도에서 소량의 황(Sulfur)을 함유하고 있는 유체에 노출되면 입계부식을 일으키므로 이들 유체에서 사용해서는 아니된다. 니켈합금은 황산, 염산, 불
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 4 | (다) 구리합금은 보통 260℃이하에 주로 사용되며, 구리와 이들 합금은 암모니아, 황화수소, 아세틸렌이나 아민을 포함하는 유체에 사용해서는아니된다. 또한 티타늄과 그 합금은 316℃이상의 온도에서는 취성을 일으키므로 고온에 사용하지 않으며, 보통 260℃이하에서 사용된다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 4 | (다) 오스테나이트 스테인레스강은 용체화 풀림(Solution annealing)처리를 해야 하며, 이 처리는 일반적으로 1,150℃에서 약 10분 동안 유지한 후에 물속에 급랭한다. 안정화 열처리(Stabilizing heat treatment)는 일반적으로 885 ± 15 ℃에서 4시간 동안 유지한 다음 공기 중에서 냉각한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 4 | (라) 주철은 취약하며 강도가 낮으므로 가연성의 탄화수소를 취급하는 압력이 포함된 설비에는 사용하지 않는다. 그러나, 주철은 경도가 높아서충돌이나 침식, 케비테이션 같은 유속으로 인한 부식에 대한 영향을감소시키므로 펌프, 밸브 등에 사용된다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 4 | ① 수소를 포함하고 있는 유체에서 수소가스의 부분압력이 7.0 MPa을 넘고 220℃이상의 수소 취급조건에서 탄소강이나 저합금강이 사용되면, 표면 탈탄(Decarburization)이나 수소침식(Hydrogen attack)이 일어날수 있다. 탈탄으로 탄소의 함량이 줄어들게 되면 재질의 강도가 떨어지게 되고, 여기에 수소부식까지 일어나게 되면 사용 재질의 수명이 현저히 떨어지게 된다. 따라서 220℃이상의 온도에서는 탄소강을 사용 해서는 아니 되며, 크롬과 몰리브덴이 함유된 저합금강을 사용하거나 오스테나이트 스테인레스강을 사용해야 한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 4 | 화수소산, 가성소다 용액에 대해 내식성이 우수하다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 5 | (나) 습성 산성유체 (Wet Sour Service)
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 5 | (다) 아민 및 암모니아 유체(Amine Service, Ammonia Service>
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 5 | (라) 가성소다(Caustic Service) 가성소다란 수산화나트륨(NaOH)나 수산화칼륨(KOH)의 농도가 1%이상인 수용액이며, 탄소강에 응력부식균열(SCC)를 야기 시킬 수 있다. 이러한 유체 에서는 농도와 온도의 관계에 따라서 탄소강의 용접 부위를 응력제거 열처리를 한다. 이를 위해서는 NACE (caustic soda service graph)를 참조한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 5 | ① NACE MR0175 에 정의된 습성산성유체란 액체인 물을 포함하고 있으며, 가스 내의 황화수소의 부분압력이 0.35 KPa를 넘고 가스의 전체 압력이 0.456 MPa이상인 유체를 말한다
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 5 | ① 아민은 탄소강에서 응력부식균열(SCC)을 야기 시킬 수 있다. 이를 방지하기 위해서는 탄소강의 용접부위는 운전온도에 상관없이 후열처리를 해야 한다. 아민 유체에서 재질을 선정할 때는 API 945(Avoiding Environmental Cracking in Amine Units)를 참조한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 5 | ② 0.2% 이상의 물을 함유하지 않은 무수 액화 암모니아(Anhydrous Liquefied Ammonia)는 탄소강에 응력부식균열(SCC)를 야기 시킬 수있다. 이를 방지하기 위해서는 탄소강의 용접부위를 후열 처리한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 5 | ② 수소 취급조건 에서는 가능하면 이음매가 없는(Seamless)파이프를 사용하고, 크롬-몰리브덴 합금강은 후열처리(PWHT)를 실시한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 5 | ② 이러한 유체에서 금속이 사용될 때는 황화응력부식균열(Sulfide stress corrosion cracking, SSCC)을 일으킨다. 사용 환경이 위의 조건에 해당되면 재질선정 시에 NACE MR0175(Sulfide Stress Cracking Resistant Metallic Materials for Oilfield Equipment)를 참고한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 6 | (5) 수소 취성 재질
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 6 | (가) 운전조건에서 수소의 분압이 0.35 MPa 이상이 되는 압력용기 및 배관류
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 6 | (나) 액체상태에서 몰분율로 0.3% 이상의 황화수소(H 2 S)를 포함하고 있는 위험물질을 취급하는 용기류 및 배관류
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 6 | (다) 10ppm 이상의 황화수소를 포함하고 있는 수용액(Sour water)를 취급하는 용기류 및 배관류
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 6 | (라) 무게분율로 5% 이상의 알카놀아민류(Alkanolamines)를 포함하고 있는 위험물질을 취급하는 용기류 및 배관류
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 6 | (마) 농도에 관계없이 불화수소산, 삼불화보론(BF 3 ) 및 삼불화보론(BF 3 )화합물을 포함하는 유체를 취급하는 배관
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 6 | 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 킬드강 이외의 탄소강을 사용하여서는 아니되며, 킬드강 이상의 성능을 갖는 재질을 사용하여야 한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 7 | (6) 고온수소취급
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 7 | (가) 수소가 포함된 위험물질을 고온에서 취급하는 압력용기 및 배관류 에는 수소취급설비의 재질선정기준에 의하여 선정된 재질 이상의 성능을 갖는것을 사용하여야 한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 7 | (나) 수소 취급시 재질을 선정할 때는 넬슨 선도(Nelson curve)를 사용해야 하며, 이를 위해서는 API 941 (Steels for Hydrogen Service at Elevated Temperatures and Petroleum Refineries and Petrochemical Plants)를 참조한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 7 | (만일 표시한 점이 선위에 위치할 경우에는 그 윗선의 재질을 선정한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 7 | (바) 수소저장설비의 설계 ?제작 및 시험은 지침에 따른다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 7 | ※ 사용방법 1. 설계압력에서의 분압을 구한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 7 | 2. 설계온도 및 수소의 분압에 의한 점을 표시한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 7 | 3. 표시한 점 위에 있는 선의 재질을 선택한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 8 | (1) 판재의 경우, 압력 용기 제조자는 재료 규격에서 규정된 재료시험보고서 또는 재료일치 증명서를 입수하여야 하고, 검사원은 이 재료시험 보고서 또는재료확인서를 심사하여 그것이 재료를 대표하는 것인가 또는 재료 규격의 요건을 만족하는 지 여부를 확인하여야 한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 8 | (2) 판재 이외의 모든 다른 제품의 경우, 만약 재료 규격에서 각각의 재료 조각에 대한 등급, 형식 및 종류를 포함한 규격 표시를 규정하고 있고, 또한 각각의 재료 조각에 그와 같이 표시한다면 그 재료를 해당 재료 규격에 적합한 것으로 인정하여야 한다.
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 | 8 | 5. 재료의 검사
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 |  | <그림 1> 수소취급설비의 재질 선정기준
화학설비의 재질선정에 관한 기술지침 |  | <표1> 가성소다(NaOH)의 농도와 온도에 따른 탄소강의 응력제거 열처리 유무
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 2 | 정의 (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 2 | 정의 (2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특 별한 규정이 있는 경 우 를 제외하고는 「산업안전보건법」, 같은 법 시 행령 , 같은 법 시 행 규칙 및 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 의한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 2 | 정의 (가) “휘발성유기화합물(VOC : Volatile organic compounds)”이란 탄화수소화 합물로서 대기 중의 질소산화물(NOx) 및 다른 화학물질과 광화학반응 (Photo-chemical reaction)을 통해 광화학 스모그(Photo-chemical smog) 의 원인이 되는 오존(O 3 )을 발생시키는 물질을 말하며, 지방족 탄화수소 류, 방향족 탄화수소류, 비균질 탄화수소류(알데히드, 케톤, 알코올 등) 및 지방족과 비균질 탄화수소류가 혼합되어 있는 물질 중 레이드 증기압이 27.6 kPa 이상인 물질을 말한다. 단, 메탄 및 에탄 등 광화학 반응성이 낮은 물질로서 국가에서 정하여 고시하는 물질은 제외한다. 여기서 레이 드 증기압(Reid vapor pressure)이란 37.8 ℃ (100 ℉ )에서 증기와 액체 부 피를 4대 1로 만든 장치를 이용하여 측정한 압력(절대압력으로 환산)을 말한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 2 | 정의 (나) “활성탄(Activated car b on)”이라 함 은 목 재 , 갈 탄, 무 연탄 및 야자 껍 질 등 을 원료로 제조하는 미 세세 공이 잘 발 달된 무 정 형 의 탄소 집 합체로서, 내 부에 미 세 세 공이 잘 형 성되어 단위 1그 램당 약 950 ㎟ 정도의 큰 내부 표 면 적을 같은 흡착제를 말한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 2 | 정의 (다) “흡착(Adsorption)”이라 함 은, 고체의 표 면 력에 기인하여 기체, 액체물질 을 흡착제 표 면 에 농 축 되는 현 상으로 분자상 호간 에 작용하는 인력에 의 한 것 으로 물리적인 흡착을 말한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 2 | 정의 (라) “연소 범 위( 폭 발 범 위)”라 함 은 연소( 폭 발)가 일어나는데 필 요한 가연성 가 스나 인화성 액체의 특 정한 농도 범 위를 말하며, 공기 중의 가연성 가스나 인화성 액체가 연소하는데 필 요한 농도의 하한과 상한을 각각 인화한 계 농도 하한(LFL : Lower flamma b le limit), 인화한 계 농도 상한(UFL : Upper flamma b le limit)이라 하고, 보통 1기압, 상 온 에서의 부피 백 분 율 (vol. % )로 표시한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 3 | 4.1설치기준 (1) 흡착설비는 주변의 가연성 물질 등에 의한 화재를 일으킬 우려가 없는 곳에 설치하여야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 3 | 4.1설치기준 (2) 흡착설비는 외부적인 열, 진 동 및 기 계 적 위험으로부 터 안전한 곳 에 설치하여야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 3 | 4.1설치기준 (3) 부식성 물질을 취 급하는 장소로부 터 충 분한 안전 거 리를 유지하여야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 3 | 4.1설치기준 (4) 점검 및 유지관리가 가능하도록 흡착설비 상부와 전 면 에 충 분한 공 간 을 두어야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 3 | 4.1설치기준 (5) 흡착설비 내 ․ 외부를 점검 하기 위한 작업대, 통 행 시설, 계 단 및 맨홀 을 설치 하여야 한다. 작업대, 통 행 시설 및 계 단은 안전보건기준에 관한 규칙 제1 편 제2장 “작업장 ”의 기준을 따 라야 하며, KOSHA Guide M -80-2011(기 계 및 설비의 통로설치에 관한 기술기준)을 참조하여 설치한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 3 | 4.1설치기준 (6) 전기설비는 관련 법규와 다음 KOSHA GUIDE를 참조하여 설치한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 3 | 4.1설치기준 (7) 화 재․폭 발의 위험이 있는 물질을 사용 및 취 급하는 시설은 다음 노동부 고시와 KOSHA GUIDE를 참조하여 설치한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 3 | 4.1설치기준 (가) 노 동부 고시 제1993-19 호 (사업장 방폭구조전기기계․기구․배선 등의선 정 ․ 설치 및 보수 등에 관한 기준)
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 3 | 4.1설치기준 (가) 전기설비 설치상의 안전에 관한 기술지침
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 3 | 4.1설치기준 (나) 접 지설비 계획 및 유지관리에 관한 지침
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 3 | 4.1설치기준 (다) 전기설비 설치 시 환경·사용조건 등의 평 가에 관한 기술지침
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 4 | (3) 전 형 적 사고요인은 다음과 같다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 4 | (가) 흡착 탑 포집 증기 포화로 인한 국소과열점 형성
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 4 | (나) 활성탄소 등급의 변 화, 낮은 열적안정도를 가진 새로운 등급의 탄소
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 4 | (다) 흡착 탑 에 공기가 유입되어 국소과열 점 에서 화 재 로 진행
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 4 | (라) 탄소흡착 탑 의 고 온 입자 들 을 탑 하류나 바 람 을 등지고 운반하는 과정에서 다른 설비에서 발생 된 인화성 증기에 착화되어 더욱 심한 화재나 폭발로 확대
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 4 | 4.2 탄 소 흡 착 특 성
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 4 | 4.2 탄소흡착특성 (1) 휘발성유기화합물(VOC)은 탄소의 활성영역 에서 흡착된다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 4 | 4.2 탄소흡착특성 (2) 탄소는 매우 양호 한 열절연체로 흡착탑의 열손실은 단열조건에 근접 할 만 큼 충분히 낮을 수 있기 때문에 흡착 탑 에 국소과열점이 생성되면 온도는 급격히 상 승 할 수 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 4 | 4.2 탄소흡착특성 (가) 공기의 순환이 적당 하고, 열방출 조치가 빠르 고 충 분하 게 취 해지지 않으면 , 화재 로 진행될 수도 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 4 | 4.2 탄소흡착특성 (가) 흡착이 일어 날 때 열이 서서히 발생한다. 열은 흡착물질이 공기에 의해 산화되 거 나 탄소와 반응할 때 도 발생 될 수 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 4 | 4.2 탄소흡착특성 (나) 사용 중인 흡착 탑 에서 화재가 발생하면 , 흡착탑의 재생과 흡착 운전이 중지된다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 4 | 4.2 탄소흡착특성 (나) 일반적으로, 초기의 열발생 률 은 거의 대부분의 용매에서 느리게 진행한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 4 | 4.2 탄소흡착특성 (다) 열발생이 전도와 대류를 통한 열 손실 을 초과할 경우 국소과열 점 이 생성될 수 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 4 | 4.3 활 성 탄 소 의 종 류
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 5 | (1) 탄소는 전형적으로 목재 , 코코넛 껍 질이나 토 탄( 土炭 )과 같은 천 연물질에서 얻어진다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 5 | (1) 탄소흡착 탑 의 크기는 작은 카트리지에서부터 수용량이 100,000 m3/hr에 이르는 대형드럼까지 다양하다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 5 | (2) 활성탄은 특 정물질, 예 를 들 어 SOx, NOx, 염소, 포름알데히드, 암모니아 , 수은 그리고 다양한 방사성 동위원소를 흡착하기 위해서 화학적으로 조작 될 수도 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 5 | (2) 흡착탑은 한 번 통과하여 폐기하는 시스템 혹은 탄소가 포 화되면 용매 탈착방법으로 재생하는 방식 두 가지 중에 한가지로 운영된다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 5 | (3) 재생시스템에서, 포화된 탄소는 고온 (일반적으로 스팀 )이나 진공을 사용하여 VOC를 탈 착시 켜 서 회수한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 5 | (가) 사용 후 버릴 수 있는 매 우 작은 유 닛들 은 일반적으로 악취 제어에 사용되며, 낮은 농도의 VOC를 제어하는 데에만 사용할 수 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 5 | (가) 이러한 조작들 중에 몇몇은 탄소의 열적안정도를 상당히 떨어 뜨려 탄소의 화학적 활성을 증가시킨다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 5 | (가) 탄소는 기체상 산화에 의하여 활성화 될 수 있으며
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 5 | (나) 스 팀 이나 인산을 사용하여 거 대한 다공성 구조(800 ～ 1,200 m2/g)를 갖 는 활성탄을 입상이나 펠릿 형태 로 만들어져 효과적인 흡착제로 이용한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 5 | (나) 열적안정도에 영향을 미치는 다른 요인들과 국소과열점 형성에 관한 사항은 4.6항을 참조한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 5 | (나) 큰 설비들은 ppm단위에서부터 대략 100 g/m3 농도까지의 VOC를 제거할 수 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 5 | 4.4 탄 소 흡 착 탑 의 설 계
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 6 | (4) 흡착 탑 의 운전시작 전에는 소량의 용매를 사용하여 탄소를 안정화시키는 작업이 필 요하다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 6 | (5) 다음을 위하여 흡착 탑 을 젖은 상태로 운전한다. 그러나 상대습도가 50 ～ 60 % 로 떨 어질 때까 지 VOC가 흡착되지 않고, 탄소를 습 하 게 하는 것 은 탄 소의 수명을 현저하게 떨어뜨리기 때문에 일반적인 권고사항은 아니다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 6 | (6) 가연성 가스가 배관 내에 체류하지 못 하도 록 공기나 질소를 첨 가하여 들 어 오는 기류( 필 요하다 면 배출 구 기류도)의 가스농도를 폭 발하한 계 (LFL)의 최 대 25 % 로 제한하여야 한다. 만약 배출기류 온도가 올라가면 , LFL 값 이낮아지므로 계산을 통하여 판단하여야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 6 | (7) 탄소흡착 탑 에서 고 온 탄소 미 립 자가 형 성되고 탄소흡착 탑 에서 잠재 적 발화 원으로 번 질 수 있는 상류흐름과 하류흐름에 대한 면밀 한 위험성 평 가가 고 려 되어야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 6 | (8) 흡착탑에서 공기가 빠져 나가는 것 을 막기 위하서는 배출구 라인에 적정한통기 밸브 (Pressure/vacuum b reather)를 사용하는 것 이 바 람직하다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 6 | (가) 사용한 적이 없거 나 “ 깨끗 한” 탄소의 경 우 1,200 ℃ 까 지 온 도가 올라가는 흡착발열을 할 수 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 6 | (가) 일반적으로 흡착탑 은 세개나 네개를 설치하며, 첫 번째 와 두 번째 흡착탑 이 사용되고 있는 동안 다른 흡착탑 은 재생 된다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 6 | (가) 탑에 탄소를 충 전할 때 먼지구름형성을 막고, 먼지로 인하여 가연성물질의 발생과 작업위생 위험을 최 소화하기 위하여
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 6 | (나) 사전 안정화 작업을 통해서 5 ∼ 300 ℃ 사이로 온도를 감소시키는 안전상의 장점이 있으므로 안정화 작업이 필요하다. 탈착시에는 이에 상응하는 흡열반응이 일어 난다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 6 | (나) 운전시작 시 발열반응의 활성을 막 기 위해서
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 6 | (나) 흡착 탑 의 흡착 능 력을 가장 효과적으로 사용하기 위해서는 가 벼 운 물질부터 먼저 흡착하여야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 7 | (1) 흡착공정의 효율 성은 가스분석기를 사용하여 배출기류를 용제에 석기시키 는 방법으로 측정할 수 있다. 일단 용제 석기가 최대 수용 수가 최 도달하면 , 탄소의 최대 작업 능력 최도 달되며 장치는 안전하게 된다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 7 | (2) 탈 착은 탄소표 면 으로부 터 용제가 방출되어 탄소가 재 사용 될 수 있도 록 하는 것 이다. 일반적으로 온 도차와 압력차를 이용한 두 가지 탈 착법 중 한 가지가 사용 될 수 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 7 | (3) 온도차에 의한 탈착 : 탄소를 스팀으로 가열하거나, 고온 질소 혹은 고온 공기로 가열하는 탈 착방법이다
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 7 | (4) 증기를 사용하는 온도스윙탈착(Temperature Swing Desorption)
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 7 | (5) 고온 질소를 사용하는 온도스윙탈착( Temperature Swing Desorption)
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 7 | (9) 탄소 흡착탑 에서 분진폭발이 발생한 사례는 없지만, 가연성 분진운 형성 가능성을 위험성 평가의 일환으로서 고려하는 것 이 바람직 하다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 7 | (가) 증기는 물과 섞 이지 않는 물질 들 의 환원에 가장 일반적인 탈착제이다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 7 | (가) 탈착에 고온 공기를 사용할 때에는 용매의 탈착이 성공적이더라도 흡착탑 에서 화재 가 발생할 수 있기 때문에 매우 면밀한 위험성 평가를 하여야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 7 | (나) 대용량의 흡착 탑 에서 열폭주가 시작되는 온도는 용매 탈착에 필요한 온도보다 낮을 수도 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 7 | (나) 증기혼합물과 용제는 냉 각에 의해 응 축 되고 분리된다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 7 | (다) 이러한 경우에 안전의 기본 원리는 용제의 농도를 LFL의 최대 25 % 로 제한하여 가연성 분위기의 형성을 막는 것 이다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 7 | (다) 탄소 층 의 흡착 능력은 순수한 온열공기를 사용하여 건조하여 회수하고, 사용 전 반드시 냉 각하여야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 7 | 4.5 탈 착(Desorption) 방법
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 8 | (1) 새로운 탄소의 안정화 처리 미흡은 국소과열점 형성의 원인이 될 수 있으므로 충 분하고 적절한 안정화 처리가 필 요하다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 8 | (6) 압력차에 의한 탈착 : 흡착탑 에 진공을 걸어 탄소에 흡착 된 용제를 탈 착하는 방법으로 진공을 사용하는 압력스윙탈착(Pressure swing desorption)이라고 도 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 8 | (가) 압력을 감소시 켜 흡착제 공극에서 흡착 된 용제를 증기화시킨다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 8 | (가) 이 방법은 특히 수용성 용제를 사용할 때 에 적합하다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 8 | (나) 탈착 시스템의 산소의 농도는 처음에는 질소와 함께 제거됨으로써 감소한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 8 | (나) 흡착층 에서 탈착된 용제들은 적은양의 깨끗 한 배기흐름을 사용 함으로써 제거된다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 8 | (다) 그 다음에 200 ～ 300 ℃ 의 고 온 질소가 순환 된다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 8 | (다) 석유화학공정에서는, 용제 증기를 응축하여 공정에 재사용하는 것은 일반적이다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 8 | (라) 고온 기체는 흡착제에 의해서 공기에서 포집 한 수분을 탈착한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 8 | (마) 이 물은 분자체( Molecular sieve)를 통과하는 건조가스에 의해 제거된다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 8 | (바) 일단 물이 탈착되면, 고온 건조 질소를 용제를 탈 착하는데 사용한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 8 | (사) 탈착된 용제는 운반가스에 의하여 응축 되고, 바로 재사용 될 준비를 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 8 | (아) 탄소층은 흡착공정 전에 반드시 냉각되어야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 8 | 4.6 국소과열점(Hot spot) 생성원인
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 8 | 4.6.1 탄소전처리(Pre-conditioning) 불량
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 8 | 국소과열점이 형성되면 , 공기 유입구 가까이, 보통 층 바 닥 에 생성되기 쉽다. 국소과열점을 오랜시간 동안 방치할 경 우 연기가 발생되어 흡착기 안으로 들어갈수있으므로 주의하여야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 9 | (1) 화학적으로 활성화되거나 금속염이 주입 된 탄소는 스팀으로 활성화 된 탄소보다 열적안정도가 떨 어질 수 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 9 | (2) 순수한 활성탄소는 매우 큰 흡착 능력을 가지고 있다. 만 약 탄소의 안정화가 부적절하 면 탄소 흡착 능력이 충분하게 감소되지 않아 더 많은 열이 발생할 수 있으므로 주의하여야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 9 | (2) 탄소 층 의 열적안정도는 과일이나 목 재 같은 탄소의 원료에 따 라 물리적 특성에 영향을 받 을 수 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 9 | (3) 알데하이드, 케톤, 아민 , 황 화물, 일부 모 노머 와 일부 유기산과 같은 특정 흡착제들은 탑 내부에서 산화하면서 상당한 양의 열을 발생시킨다. 또한, 상대적으로 열적 안정도가 낮은 어떤 물질이 흡착되는 동안 비슷한 효과를 낸다. 포화탄소층 에서의 발열반응 온도는 특정 화학물질의 경우 는 25 ℃ 이하로 낮다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 9 | (3) 일반적으로 질소가 탄소 안정화 공정에 사용된다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 9 | (4) 탄소 안정화 공정은 다음을 고려 하는 것 이 바람직하다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 9 | (5) 탈 착 시 과도한 고 온 의 스 팀 이 사용 될 때 , 너무 많 은 탈 착은 탄소 안정화를 부분적으로 손상시킬 수 있으므로 주의하여야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 9 | (가) 활성탄 공급자는 비상대응 계획 을 포함 하여 탄소 안정화 진행 을 위한 문서화 된 절차를 제공하여야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 9 | (나) 문서화 된 절차가 철저하게 지켜지도록 감독 하여야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 9 | (다) 탄소 안정화과정이 충 분하게 수행 되었는지 흡착탑의 온도-시간 변화 추이를 면밀 하 게 확인하여 기록 하여야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 9 | 4.6.2 탄 소 물 질 문 제
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 9 | 4.6.3 용매증기부하
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 10 | (1) 국소과열점은 냉각이 필요한 특정표 면적의 감소에 기인하여, 큰층에서 잘생긴다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 10 | (1) 용매증기에 재생하지 않은 탄소를 장기 간 노출시키면 국소과열점이 형성 될수 있으므로 주의하여야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 10 | (1) 정상운전 중 탄소를 통과하는 공기의 흐름과 증기는 대류에 의한 열제거에 도움을 준다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 10 | (2) 국소과열 점 은 시스 템 에 용매의 과부하, 층 의 흡착 사이클이 완료되지 않는 것 과 같이, 흡착 탑 의 잘못된 조작 혹은 긴급상황에서 시스템 의 정지에 의해서도 발생할 수 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 10 | (2) 매우 적은 공기유량은 탄소층에 가연성 증기가 형성되도록 할 수 있는데 이는 국소과열점의 가능성을 증가시키므로 바람직하지 않다. 불충분한 공기유량은 탄소층 이 방해물에 의해 “ 죽은점 ”이 있을 때 혹 은 탄소에 용제가 흡착된 채 로 과도한 기간 동안 시스템이 동작하지 않을 때도 발생할 수 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 10 | (2) 큰흡착탑에서 공기유량을 일정하게 공급하는 것 이 더 어려우므로 이를 고려 하여 흡착 탑 의 크기를 결정하여야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 10 | (3) 공기 유량이 증가하고, 국소과열 점 이 형 성되어 있으면 , 화재 로 발전 될 수 있다
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 10 | (4) 많은 양의 공기유량을 이용하여 국소과열점을 냉각하는 방법은 바람직하지 않다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 10 | 4.6.4 공기유량
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 10 | 4.6.5 흡 착 탑 의 크 기
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 10 | 4.6.6 외기온도
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 11 | (1) 국소과열점 형성의 가능성과 탄소층에서의 화재예방을 위해서는 실험을 통하여 최대 안전운전 온도를 실측함으로써 발화를 예방할 수 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 11 | (1) 국소과열점은 대기나 증기의 온도가 높을 때 잘생긴다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 11 | (1) 흡착탑 에서 화재가 발생할 경우 , 수천도정도의 온도로 증가할 수 있어, 강철구조가 녹 을 수 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 11 | (2) 대기의 온도가 떨어지면 , 흡착 탑 내부에 약간의 진공이 형성되어 공기가 시스템 내부로 유입 될 수 있어, 야간에 국소과열점이 잘 생성된다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 11 | (2) 활성탄소 원료 공급자들은 문헌 자료에서 측정 된 발화 온도를 인용한다. 이 측정 값은 실제 운전되는 조건하에서 발화하는 온도를 나타내지 않으므로 비교에 의한 목적으로만 사용 될 수 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 11 | (2) 흡착 탑 과 가까운 거리에 가연성 혹은 연소성 물질이 있는 경우 , 흡착탑에서의 화재는 바람에 의해 쉽게 강력한 발화원이 될 수 있으므로 주의하여야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 11 | (3) 새로운 설비를 배치할 때 화재의 위험성을 고려 하여야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 11 | (가) 탄소층은 되도록 외부에 설치한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 11 | (나) 온도모니터링과 국소과열 점 /화재진압이 쉬워야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 11 | (다) 주위에 포장과 목재 팔레트와 같은 가연물 들이 없어야 하고, 가연성이 있거 나 다른 위험한 물질들이 없어야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 11 | 4.7 흡착탑에서의 화재위험
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 11 | 4.8 발열반응온도확인
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 12 | (1) 실제로 탄소흡착탑 은 종종 국소과열 점검 출을 위한 어떤 수단도 제공하지 않는다. 공급자들은 국소과열 점 형성의 위험성이 상당히 낮다고 생각할지도 모른다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 12 | (2) 탐침을 사용하여 입구 와 출구의 온도차를 모니터링 하는 것 은 국소과열좀 형 성의 징후 를 알 려줄 수 있다. 그 러 나 이 러 한 층 안의 온 도 탐 침은 탐 침 바 로 근 처의 층 의 상 태 에 대한 정보만 제공하여 국소과열점 을 초 기에 검 출할 수 있는 확실 한 수단은 아 니며, 더 나 아간 단 계 인 보다 큰 층 에서도 마찬 가 지 이다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 12 | (3) 최초 에 발생되는 국소과열점 은 흡착과정이 일반적으로 작은 온 도상 승 을 일 으키기 때 문에 명확 하지 않을 수도 있다. 그 러 나 기준을 벗 어나는 어 떠 한 경 우 라도 즉 시 조사되어야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 12 | (4) 일산화탄소(CO) 모니터링 은 훨씬 더 민감하게 검출할 수 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 12 | (가) 연소 초기단계 에 연소의 시작을 검 출할 수 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 12 | (가) 특정분야에 적용할 때 와 그 중에서도 흡착된 VOC의 종류에 대한 위험성 평가를 바탕 으로 할 때 , 예 를 들면 , 탄화수소와 알콜은 위험성이 낮다고 여겨지는 경향이 있다. 왜냐하면 그들의 흡착에 의한 발열은 상대적으로 낮고 흡착층 에서 산화되지 않는 경향이 있기 때문이다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 12 | (나) 만약 샘플링지 점 (“ 점검출“이라고 함 )에서 CO의 농도를 측정한다면 , 일산화탄소 모니터링을 배출구 에서 하거나 온도측정법을 입구 와 출구 사이 에서 하는 것 이 필요하다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 12 | (나) 탄소흡착탑 의 상세한 위험성 평가를 위해서는 국소과열점 검출이 필요하다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 12 | 5.1 검출방법
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 13 | (1) 물살수 시스템을 사용 함 으로써 국소과열로 인한 위험을 막 을 수 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 13 | (2) 활성탄 제조업자 들 의 운영지침에는 국소과열점 완화 절차와 다 양 한 조치가 필요한 온도들에 대한 정보를 제공하여야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 13 | (3) 국소과열점을 완화를 위하여 다음의 조치 들 을 제안한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 13 | (5) 적외선 타입 일산화탄소 모니터가 촉매 타입보다 더 적합하다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 13 | (6) 일산화탄소와 온도의 모니터링 이외에, 과열 징후 를 발견하기 위하여 흡착설비 외부는 최소한 매일 확인되어야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 13 | (7) 국소과열점을 검출하기 위하여 열화상 카메라 혹은 온도에 민감 한 페인트를 활용하는 것 이 바람직 하다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 13 | (가) 온도측정의 주기를 증가시키는 것
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 13 | (가) 촉매타입은 실리콘 , 유기혼합물, 할로겐 화탄화수소와 황 을 포함 한 물질등에 의해 독성화 될 수도 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 13 | (나) 포름산등 일부 물질은 일산화탄소를 분해사기 때 문에 정 확 히 측정할 수 없는 경우도 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 13 | (다) 일산화탄소 모니터링은 흡착기 작동 중인 경우 운반가스에 의해 CO가 희석되기 때 문에 흡착탑 이 정지 상 태 일 경 우 에 더 효율 적이다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 13 | (다) 층 이 대기 중에 노출되었다가 닫혔을 경우 공기 중 일산화탄소가 일부 포함될 수 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 13 | (라) 산소모니터링과 같은 다른 기법들은, 연기 혹 은 이온화 측정이 적합하나,분자들과 유기물에 의한 간섭을 받기 쉽다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 13 | 5.2 국소과열점의 완화(Mitigation) 방 안
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 14 | (4) 국소과열점이나 화재가 발생할 경우 , 안전이 확보된 상태에서는 탄소 층 을 감싸고 있는 단열재를 제거하여 층을 빨리 냉각되도록 하여야 한다. 단, 산소가 유입되어 화재 를 더욱 확산시 킬 수 있기 때 문에 탄소층을 개방하여서는 안된다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 14 | (5) 탄소층 화재 를 방지하기 위해 일반적으로 물을 뿌리거나 질소를 사용한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 14 | (6) 물을 뿌리는 것은 단독 혹은 질소 주입으로 온도가 올라가는 것 을 잡 지 못 했을 경 우 에 사용 될 수 있다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 14 | (7) 시스템 내에서 압력의 증가로 인한 잠재적인 손상을 피하기 위하여 다음의 사항을 검토 하여야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 14 | (가) 물을 뿌리는 동안 발생하는 증기를 처리하기 위한 충 분한 배기 능력이 있어야 한다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 14 | (가) 활동 온도 1,500 ℃ 가 바람직 하다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 14 | (가) 효율적으로 화재를 막고 열을 제거하기 위해 물을 뿌 리는 것 이 바람직하다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 14 | (나) 공정상에서 입구를 분리시키는 것
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 14 | (나) 배기구 밸브가 완전개방되었는지 확실하게 해야 한다.사람이 있을 지도 모르는 장소에 고온의 스팀 과 VOC 혼합물이 유입되지 않도록 하기 위해
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 14 | (나) 압력상승을 최소화하기 위하여, 층 의 저부에 1 ～ 2 cm/min의 속 도로 물을 주입하는 것 이 좋다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 14 | (나) 질소는 효과적으로 연소반응을 막 을 수 있지만 많은 양의 열을 제거 하는 데는 적합하지 못 하기 때 문에 탄소층 이 상대적으로 낮은 온도(100 ℃ 이하)에서 질소주입을 활용하는 것 이 바 람직하다.
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 14 | (다) 비활성 질소와 물주입 사용
활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침 | 14 | (다) 용기와 지지대가 물 하중으로 생기는 추 가적인 부하를 견 딜 수 있는지 주의가 필 요하다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 27 | 제7장 배관
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 27 | 20. 설계 및 제작 규격
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 27 | 20.1 배관적용기준
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 27 | 배관은 KOSHA GUIDE “배관제작 및 설치에 관한 기술지침” 및 미국국가 기준협회규격 ANSI/ASME B 31.3 “Chemical plant and petroleum refinery piping” 등의 최신판에 준하여 설계?제작?설치되어야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 27 | 20.2 플랜지 적용기준
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 27 | 배관용 플랜지는 KOSHA GUIDE “플랜지 및 가스킷 등의 접합부에 관한 기술지침”, 미국국가기준협회규격 ANSI/ASME B 16.5 “Pipe flanges and flanged fittings” 등의 최신판에 준하여 설계?제작?설치되어야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 27 | 21. 설계조건
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 27 | 21.1 압력
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 27 | 배관의 설계 압력은 그 배관이 연결되는 설비의 최대설계압력으로 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 27 | 21.2 온도
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 27 | 배관의 설계온도는 그 배관이 연결되는 설비의 최대설계온도로 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 27 | 21.3 압력손실 및 유속
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 27 | (1) 액체배관에서의 압력손실은 배관내에서 액체가 기화되지 않아야 하며 또한배관의 마모를 방지할 수 있는 범위내에서 결정한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 27 | (2) 기체 배관에서의 압력손실은 마모 및 소음을 방지할 수 있는 범위내에서결정한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 27 | (3) 고체가 함유된 유체의 유속은 고체가 침전되지 않는 속도이어야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 28 | (4) 긴 액체 배관에서는 갑자기 밸브가 잠기었을 때에 햄머링(Hammering) 현상이발생하지 않는 유속이하이어야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 28 | (5) 기체 배관에서의 유속은 음속이하이어야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 28 | (6) 기?액 혼합유체 배관에서의 유속은 슬러그 흐름(Slug flow)이 생성되지 않도록 충분한 속도를 유지하도록 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 28 | (7) 압력손실 및 유속은 경제성을 감안하여 선정하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 28 | 22. 플랜지의 형태
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 28 | 22.1 돌출면(Raised face) 플랜지
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 28 | 모든 공정용 배관에는 특별한 경우를 제외하고는 돌출면 플랜지를 사용한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 28 | 22.2 링형(Ring type joint) 플랜지
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 28 | 링형 플랜지는 고온?고압의 유체를 취급하는 경우에 사용한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 28 | 22.3 평면(Flat face) 플랜지
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 28 | 평면 플랜지는 물 및 공기?질소를 취급하는 배관에만 사용한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 28 | 23. 볼트?너트
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 28 | 23.1 형태
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 28 | 모든 공정용 볼트는 스터드 볼트(Stud bolt)를 사용한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 28 | 23.2 재질
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 28 | (1) 540℃ 이하의 공정배관에 사용하는 볼트의 재질은 최소한 한국산업규격 KS D 3755 “고온합금강 볼트재”에서 규정하는 SNB7 (ASTM A-193 GR B7), 너트의 재질은 한국산업규격 KS D 3752 “기계구조용 탄소강재”에서 규정하는 SM45C (ASTM A-194 2H) 이상이어야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 29 | (2) 고온용 공정배관에는 그 온도에 적합한 합금강 재질을 사용하여야 한다.
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 29 | 24. 플랜지 및 가스킷
화학설비 등의 공정설계에 관한 기술지침 | 29 | 플랜지 및 가스킷의 사용온도 및 사용압력은 KOSHA GUIDE “플랜지 및 가스킷 등의 접합부에 관한 기술지침”에서 정하는 바에 따른다.